Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2090—2021

代替Q/SYRD－205.07－2017

设备分工管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 管理职责	1

4 管理内容与方法	1

4.1 划分原则	1

4.2 部门分工划分	2

4.3 设备分界点	5

4.4 专业管辖范围划分	7

前  言

为规定阿拉尔盛源热电有限责任公司相关部门设备、设施的管理职责和各专业间分工管辖范围及专业分界，制定本标准。

本标准是对Q/SYRD-205.07-2017《设备分工管理标准》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准Q/SYRD-205.07-2017，同时原标准即时废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/SYRD-205.07-2017《设备分工管理标准》  起草人：方敬元、姚雷、罗小龙、周海燕、滕伯伟、王好文、李万才、桑张龙、贺志强

设备分工管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）生产设备、生活设施及其系统，生产、非生产建构筑物等设施的管理职责以及盛源热电内各专业间管辖范围划分。

本标准适用于盛源热电生产设施、设备分工的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 管理职责

  - 设备管理部负责设备、设施分工分界的协调工作；负责所辖生产设备及附属设施的设备管理及维护、检修工作；负责盛源热电特种设备的归口管理工作；设备分工的临时调整及新增设备和系统的划分，由设备管理部提出，生产副总经理批准。

  - 运营部负责盛源热电生产调度，负责盛源热电运行专业的组织协调，负责所辖设备的运行管理。

  - 国能中电负责所辖生产设备及附属设施的设备运行管理及维护、检修工作，同时负责所辖区域建构筑物及附属设施维护、检修及管理工作。

  - 检修维护单位负责所辖生产设备及附属设施的设备维护、检修工作；同时负责所辖区域建构筑物及附属设施维护、检修工作。

  - 采购部负责储存在物资仓库内的设备、设施管理、操作。

  - 质量安全部负责消防设施的归口管理；负责盛源热电厂区道路交通及附属设施的归口管理； 负责移动消防设施等支持性设施的维护、更新管理工作；负责全厂设施的安全监督管理。

  - 综合事务部负责宣传标语标识的管理；负责全厂绿化规划、设计、施工、管理；负责办公及后勤配套设施、车辆的维护、操作、更新管理工作（不包括消防系统）。

- 管理内容与方法

  - 划分原则

    - 本标准将设施分部门、分专业管理，但设施、设备是一个有机统一的整体，因此各部门、专业必须顾大局识大体，主动协作，积极配合，按照工序服从原则，树立服务意识，把盛源热电的设备、设施管理好。

    - 根据火力发电厂多年运行经验结合盛源热电实际，将盛源热电设备、设施主要划分为汽机、锅炉、电气、热控、环保、化学、燃料、计算机信息、消防、暖通、土建水工、综合等专业。

    - 划分以区域和系统为单元。单元内的设备包括热机、电气、仪控等设备，分属各专业。

    - 区域分为生产区域和非生产区域。原则上以生产区隔离标识线和栅栏为界。生产区域按习惯分为锅炉房、汽机房、燃料区域、化水区域、脱硫、除尘、灰库、循环水泵房、综合水泵房、升压站、供热首站、管线、除盐大厅、氨区、氢站、油泵房、生产区物资仓库、特殊材料库、输煤楼、空压机房、中水处理站等区域；非生产区域是指包括综合办公楼、食堂、宿舍楼、安保楼、各部门办公区、体育馆、检修办公楼、停车场、篮球场、门岗等区域。

    - 管道的划分以墙面、阀门、法兰或交界点为界。

    - 除特别说明外，以墙面为界是指按介质流向在穿墙前1米处为界， 如穿墙前直管段无1米， 则以穿墙后1米为界。

    - 以阀门为界是指以接出管道上的一次门为界，门及门前的管道属主管道的设备责任人，其它无一次门的管道以交接点为界，交接点后设备属接出设备责任人。

    - 以法兰为界是指以反法兰焊口开始的下游设备属接出的设备责任人。

    - 凡两个专业互联信号和控制，均由提供方负责送到使用方的箱柜第一个连接点。

    - 除特别说明外，公用系统管路分界线以一专业进入另一专业区域外1米或阀门为界。

    - 各专业专用车辆、专用工具、起重设备和仪器仪表等由设备使用专业负责管理。

    - 各专业人员在巡检设备时，负责对所辖设备区域内的环境卫生和建筑物、构筑物、道路及房屋、门窗、消防、暖通等及其附属设备（含其他专业零星设备）缺陷的提出。

  - 部门分工划分

    - 设备管理部

      - 负责全厂生产设备、设施及建构筑物等固定资产的实物管理。

      - 负责固定资产新增、报废管理。

      - 负责组织编制所辖设备点检标准和日常点检计划并付诸实施，对相关工作进行检查考核。

      - 负责全厂设备缺陷统计、分析、协调、监督和考核，监督设备定期工作执行情况。

      - 负责所辖设备包括台账、图纸、规程、定值、保护及信号投退、异动、停复役等生产技术管理。

      - 负责绝缘、热控、金属、电测仪表、继电保护、锅炉、汽机、节能、计量、励磁等技术监督及管理工作。

      - 负责全厂特种设备的归口管理。

      - 负责盛源热电信息系统、通讯系统的维护及其管理。

      - 负责全厂安防监控系统的检修维护工作。

      - 负责盛源热电电子类办公用品的归口管理。

      - 负责机组热控自动控制系统和热控仪表日常维护及检修。

      - 所属设备检修计划、预算、质量检查和验收等检修管理工作。

      - 负责集控室、电子间空调系统、全厂火灾报警控制系统的日常维护和检修。

      - 负责盛源热电工业电视及其控制、操作系统的日常维护和检修。

      - 负责输煤、化学控制系统的日常维护和检修。

      - 负责空冷塔、氢站、油泵房控制系统的日常维护及检修。

      - 负责除国能中电管辖范围外的电气二次控制、保护系统的日常维护及检修。

      - 负责所辖设备的管理及检修维护、调整试验、定期校验工作；

      - 负责所辖区域设备标识牌、管道介质流向标识牌的安装和维护管理。

      - 负责构建筑物标识牌的维护和管理，包括消防应急疏散标识以及安全警告标识等，由运行人员及消防人员进行巡回检查和缺陷填报。

      - 负责所辖设备消缺需要的保护信号投退、停复役的申请。

      - 负责所辖设备的临时性抢修、事故性抢修工作。

      - 负责机组甩负荷试验、RB试验，DCS、DEH、FSSS热控设备定期试验工作（运行操作由运营部负责）。

      - 负责所辖区域特种设备定检工作。

      - 负责继保试验室、热控试验室内设备的日常维护与管理，并负责量值传递要求需要送检的仪器仪表、测量工具的归口管理工作。

      - 负责厂区地下管道和设施检修所需的移填土方管理。

      - 负责厂区建筑物、构筑物和各种土建设施的管理。

      - 负责厂区排水沟、井的土建设施的管理。

      - 负责厂区生产区域建筑物门窗的管理。

      - 负责所辖区域各类废水池、污泥池的清理工作管理。

    - 运营部

      - 除国能中电管辖范围外的生产设备和系统的运行管理。负责消缺停送电手续办理和停送电执行。

      - 负责生产区域建构筑物中央空调、采暖系统设备的运行操作。负责所辖范围暖通设备的巡视检查及缺陷填报。

      - 负责盛源热电供热管网及设备的运行管理。

      - 负责盛源热电热水系统的运行管理。

      - 负责盛源热电化学的试验、分析工作（包括各油种和SF6的取样、分析、处理）。

      - 负责化学试验室内试验仪器仪表的管理（包括送检）。

      - 负责锅炉飞灰、炉渣、煤粉的取制样和化验，入厂煤、入炉煤、脱硫废水、石灰石的制样和化验。

      - 按规定做好机组定期试验工作。

      - 负责所辖范围内的设备标识牌、阀门牌、管道色环、介质流向牌等策划设计、命名、统计汇总、计划申报、日常巡视检查等工作。负责设备标识牌、阀门牌的安装管理工作。

      - 负责与运行操作有关的安全警示牌、标识牌、工器具的管理。

      - 负责化学、电能质量技术监督管理工作。

      - 配合热力试验工作。

      - 负责所辖范围内的消防系统的运行操作。

      - 负责设备化学加药系统的运行管理和药品计划和管理。

      - 负责0.4kV电气设备低压熔断器的更换工作。

    - 综合事务部

      - 负责全厂办公区域会议室归口管理工作。

      - 负责盛源热电食堂、宿舍楼、体育馆、运动场所等后勤配套设施（中央空调除外）的维护管理。

      - 负责盛源热电办公器具管理。

      - 负责非生产区域门窗、锁具管理。

      - 负责非生产区域的室内照明管理。

      - 负责非生产区域的水电管理。

      - 负责非生产区域的建、构筑物使用管理。

      - 负责非生产用机动车辆管理。

      - 配合设备管理部对盛源热电会议视频系统的使用进行管理。

      - 负责全厂绿化规划、设计、施工、管理

      - 负责企业宣传标语标识的管理。

    - 质量安全部

      - 负责保卫监控系统运行操作。

      - 负责移动式消防设施的维护和管理。

      - 负责道路附属设施（路牌及限速标志等）的维护和管理。

      - 负责固定式消防设施的监督管理。

      - 厂区所有机动车辆的监督管理。

      - 负责凤电全厂设施的监督管理。

      - 负责安全警告标识的监督管理。

      - 负责安全宣传标识的管理。

      - 负责环保技术监督及管理工作。

      - 负责厂区特种设备的监督管理工作。

    - 采购部

      - 负责所管辖区域的特种设备、电气设备的使用管理。

      - 负责设备的采购及仓储管理。

    - 国能中电

      - 负责管辖范围内的生产设备和系统的运行管理。

      - 负责脱硫控制系统的日常维护及检修。

      - 负责除灰、除尘控制系统的日常维护及检修。

      - 负责所辖范围暖通设备的巡视检查及缺陷填报、维护和管理。

      - 负责脱硫废水、石灰石的取制样和送检。

      - 负责所辖范围内的设备标识牌、阀门牌、管道色环、介质流向牌等策划设计、命名、统计汇总、计划申报、日常巡视检查、安装、维护管理等工作。

      - 负责与运行操作有关的安全警示牌、标识牌、工器具的管理。

      - 负责环保技术监督管理工作。

      - 配合热力试验工作。

      - 负责所辖范围内的消防系统的运行操作。

      - 负责电除尘、引风机房、吸收塔、脱硫工艺楼、石膏仓、脱硫废水间等设备巡检以及检修维护。

      - 配合设备管理部机组甩负荷试验、RB试验，DCS、DEH、FSSS热控设备定期试验工作（除本单位所辖设备运行操作外，其他运行操作由运营部负责）。

      - 负责管辖范围的电气二次控制、保护系统的日常维护及检修。

      - 负责所辖设备的管理及检修维护、调整试验、定期校验工作；

      - 负责所辖区域设备标识牌、管道介质流向标识牌的安装和维护管理。

      - 负责构建筑物标识牌的维护和管理，包括消防应急疏散标识以及安全警告标识等，由运行人员及消防人员进行巡回检查和缺陷填报。

      - 负责所辖设备消缺需要的保护信号投退、停复役的申请。

      - 负责所辖设备的临时性抢修、事故性抢修工作。

      - 负责本单位电子类办公用品的归口管理。

      - 负责组织编制所辖设备点检标准和日常点检计划并付诸实施，对相关工作进行检查考核。

      - 负责所辖设备缺陷统计、分析、协调、监督和考核，监督设备定期工作执行情况。

      - 负责所辖设备包括台账、图纸、规程、定值、保护及信号投退、异动、停复役等生产技术管理。

    - 检修维护单位

      - 负责发电机、汽机、锅炉、燃料、灰硫、化学主、辅设备、公用系统电气、机械部分的临时检修、事故性检修及维护，日常维修管理工作。

      - 负责及其附属设备、220kV系统、20kV系统、6kV系统、0.4kV厂用设备、直流系统、柴油发电机电气设备及蓄电池设备的临时检修、事故性检修及维护、日常维修管理工作。

      - 负责设备的检修管理及简单机械加工。

      - 负责厂区特种设备的日常维护和检修。

      - 所属设备检修、质量检查和验收等检修管理工作。

      - 负责集控室、电子间空调系统、全厂火灾报警控制系统的日常维护和检修。

      - 负责厂区设备标识牌、管道介质流向标识牌的安装工作。

      - 负责生产区域设备的临时性抢修、事故性抢修工作。

      - 配合设备管理部做好机组重大试验项目（除国能中电所辖设备运行操作外，其他运行操作由运营部负责）。

      - 负责盛源热电安全工器具、仪器仪表的检验工作。

      - 负责厂区地下管道和设施检修工作的日常性维护和检修。

      - 负责厂区建筑物、构筑物和各种土建设施的日常性维护和检修。

      - 负责厂区排水沟、井的土建设施的日常性维护和检修。

      - 负责厂区生产区域建筑物门窗的的日常性维护和检修。

      - 负责所辖区域各类废水池、污泥池的清理工作。

      - 负责厂区照明系统日常性维护和检修工作。

  - 设备分界点

    - 热机与电气专业设备分界

      - 转动机械靠背轮的安装及校中心由热机专业负责，拆卸设备地脚螺丝及靠背轮螺丝，由设备所在专业负责，对拆卸设备地脚螺丝及靠背轮螺丝、垫片应保持清洁完整，不能遗失。靠背轮损坏需重新加工或更换尺寸，由热机专业负责。大、小修靠背轮拆装由热机专业负责。

      - 电动工具的管理和使用由所在专业负责，电动工具的电气部分的检修和试验，由电气专业负责。

      - 生产现场检修电源的开关、开关箱、线路、插座等，由电气专业负责检修，由所用专业负责管理和使用。

      - 检修现场的临时电源，由引出线至就地开关的拆装（包括所需材料及开关等）由电气专业负责，开关以后的线路及该线路的装接经电气专业同意后由所在专业负责。现场确实需要的220V临时固定照明须经质量安全部批准，由电气专业装拆。

      - 生产现场照明电源的开关箱、开关、线路、灯头等由电气专业负责维修。

      - 生产现场以声、光作为通讯信号的设备，其电气部分由电气专业负责，其它部分由所在专业负责。

      - 电动机滚动轴承（及其油、油脂）的日常点检、检修由电气专业负责；轴瓦电机日常点检、检修（研刮、浇瓦等维修）由热机专业负责。电机轴承及其有关备件由电气负责。

      - 电动葫芦、卷扬机、行车等起重机械由检修维护单位负责管理与维护。

      - 柴油发电机、电缆、出口开关及电气回路控制、保护、机油、滤芯、蓄电池、冷却液的维护由电气专业负责。

      - 全厂照明设备为电气专业管辖范围。生活区用电的配电及附属设备为电气专业管辖范围。

    - 热控与热机专业设备分界

      - 主、辅设备，汽、水、油、风、粉管道上的热控取样装置以一次阀门为界。一次门及其前管道为所在专业设备，一次门后管道及设备为热控专业设备。如热控取样管上有两个焊口阀门，则该两个焊口阀均为一次门。

      - 流量测量孔板（喷嘴）等节流装置的拆装由所在专业负责；孔板（喷嘴）为热控专业设备。其检查期限由热控专业通知所属专业，所在专业拆出后送到热控专业检查，热控专业检查后送所在专业安装。

      - 新增加节流装置由热控专业提出设计和安装要求，但法兰由所在专业负责提供和安装，热控专业要提供法兰资料。

      - 测温用的插座及套管拆装由所在专业专业负责。需要更新时，由热控专业提供备品。

      - 自动调节用的阀门、档板及其连杆的安装检修，由所在专业负责，执行机构的电气控制部分及其牙箱、输出轴摇臂等为热控专业设备。

      - 锅炉烟气成分分析仪表用的烟气取样管的安装、维护等工作由所在专业负责，其设备划分以取样管法兰为界，法兰后由热控专业负责，法兰及其以前管道由锅炉专业负责，法兰拆装按谁维修谁负责拆装原则进行。

      - 风、烟、粉管道上的取样装置分工如下：有分离器（如制粉系统）以分离器后接头或焊口为界，焊口或接头及其前管道为所在专业专业设备；焊口或接头后部分为热控专业设备。

      - 电磁阀门为所在专业设备，电磁阀的线圈及其电气连线等为热控专业设备。由热控专业提供备品配件。气缸驱动的关键档板、气缸由所在专业负责，电磁阀及行程开关由热控专业负责。

      - 主设备表面温度和管壁温度的测量元件由所在专业焊接和保温，热电偶及其连接线等为热控专业设备。

      - 转速测定装置为热控专业设备，测速装置由热控专业负责拆装，密封则由所在专业负责。

      - 锅炉点火器由热控专业负责，油枪驱动机构由锅炉专业负责，电磁阀及行程开关由热控专业负责。

      - 汽机轴瓦温度测点，由热控专业负责拆装，热机专业配合。

      - 凡是热控设备安装在主设备上的固定丝孔，进出线孔或开挖、补、钻、攻丝焊接、密封等工作，都由所在专业负责，具体位置与热控专业协商确定。

      - 调速给水泵的控制回路及执行机构为热控专业设备，从连杆起为汽机专业设备。

    - 热控与电气专业设备的分界

      - 送到电气联锁的热控仪表接点及其引出的第一个端子排（包括端子排）为热控专业设备，其余为电气专业设备。送到热控联锁的电气接点及其引出的第一个端子排（包括端子排）为电气专业设备，其余为热控专业设备。

      - 热控仪表和控制装置的总电源由电气专业负责送到热控仪表和控制装置的电源盘或控制盘的电源总开关或保险器，总开关或保险器及以后、电源箱为热控专业设备。

      - 全厂电动阀门为所在专业的设备。电动头变速装置由所在专业负责拆装、维护、修理，电动头及相连附件由电气专业负责。电动门的电气控制回路及马达的维护修理由电气专业负责。电动头的安装由所在专业负责，电气专业配合；电动阀门的行程调试由热控专业负责，电动阀门所在专业配合。

      - 锅炉吹灰器为锅炉专业设备。其电气控制回路由热控专业负责，吹灰器马达的拆装维护、修理由热控专业负责。

      - 埋入发电机和电动机铁芯线圈内的测温元件由热控专业负责校验、检查，电气专业负责安装，并将出线引至第一个接线端子排（连接柱），由热控专业提供备件；上述电机的进出口风温测点插座、保护套的拆装由电气专业负责，由热控专业提供备件。

      - 给煤机控制部分分工如下：皮带驱动电机、清扫链条的电机由电气负责，其余归热控。

      - 变压器的温度、压力测量仪表由电气专业负责拆装，热控专业负责校验，设备归属热控负责，包括提供备件。

      - 盘车装置的电气部分由电气专业负责。送到盘车电气联锁的有关压力信号或转速信号接点及其引出的第一个端子（或接线盒）由热控专业负责。

      - 发电机出口封闭母线的压缩空气系统由电气专业统管，但系统内的表计划归热控专业负责，压缩空气系统进口滤网前的阀门和管道部分由汽机专业负责。

    - 热控与汽机专业在化水设备上的分界

      - 安装在化学专业所属设备管道上的仪表取样装置，节流孔板、测温元件分工同机炉一样。

      - 化学试验室仪表、化学分析仪表及烟气监视系统及其就地测量仪表均由热控专业负责检修、拆装、维护。必要时，汽机专业应予配合。

      - 化学所属设备的改造项目，一、二次门及其管道、接头等均由汽机专业负责。

      - 程序控制机及其在表盘上的电气遥控装置由热控专业负责。

      - 气源系统由热控专业负责。

      - 安装在气动阀上的回报信号，装置及其电气引线（包括电缆）由热控专业负责，其它机械部分由汽机专业负责。

      - 安装在各种水箱、容器内、外部的信号、浮球拉绳接点，其安装、维修由汽机专业负责，引线的连接（包括电缆）等由热控专业负责。

    - 热机专业通用工作分界

      - 厂区各专业生产用棚架的搭建由检修维护单位负责。

      - 厂区各专业生产的起重工作由检修维护单位负责。

      - 厂区各专业生产用的焊接工作由检修维护单位负责。

  - 专业管辖范围划分

    - 电气专业管辖范围

      - 220kV一次配电装置。

      - 220kV系统保护、控制测量装置及其二次系统。

      - 主变压器、高厂变、启备变一次设备及其附属设备的控制回路。

      - 发电机、励磁变、励磁机及自动励磁调节装置。

      - 6kV开关柜、380V开关柜、干式变压器及其冷却风机。

      - 动力电缆（包括T型接头箱及电缆支/桥架）、电动机及其加热装置。

      - 动力电源开关柜（包括控制回路）。

      - 检修动力箱、检修电源箱、照明系统（包括控制开关、电缆和烟囱航标灯及其控制系统）、电源插座。

      - 全厂发变组保护、6kV开关柜保护、6kV母线快切装置、直流系统、UPS、故障录波器、远动系统、通讯系统。

      - 柴油发电机的电机本体及柴油发电机组电气控制系统。

      - 全厂辅机油站、油站电加热装置、EH油加热装置。

      - 全厂接地装置、避雷针。

      - 全厂电缆桥架、电缆支架及电缆排管（热控专用的电缆沟及桥架、集控室电缆夹层属热控专业）。

      - 电气变压器油、绝缘油、SF6取样及处理配合。

      - 高压电气设备的高压试验。

      - 全厂电气绝缘工具以及电气工具试验及送检。

      - 电流、电压、电度、有功功率、无功功率等表计及相应的变送器。

      - 电气仪表、电量变送器的校验和电气标准表的送检。

      - 发电机、厂用电的电气控制系统；发电机局放在线监测装置；吹灰器及其动力柜。

      - 外围与辅控及消防暖通等控制系统不相连的PLC、6KV开关室、柴油发电机、封母的PLC属电气。

      - 生产区域门禁管理系统。

      - 全厂电动机变频器。

    - 汽机专业管辖范围

      - 汽轮机本体系统，给水泵汽轮机本体系统，汽轮机轴封及疏水系统，高、低加疏水及放气系统，疏水回收系统。

      - 汽机房内主蒸汽，再热蒸汽及汽机旁路系统，抽汽加热系统（包括除氧所有设备）。

      - 凝结水系统（包括凝汽器本体以及附属装置），凝结水输送系统，凝汽器真空系统。

      - 闭式循环水系统，开式循环水系统，给水系统。

      - 给水泵汽轮机轴封系统，疏水及放气系统，给水泵汽轮机调节保安系统，给水泵密封水系统及电泵润滑油系统。

      - EH油系统，汽轮机及给水泵汽轮机润滑油系统（包括油净化处理装置），发电机密封油系统，发电机定子冷却水系统，汽轮发电机组顶轴油系统。

      - 发电机氢冷系统，CO2系统（包括汽机房内汇流排、钢瓶）。

      - 辅助蒸汽系统，补给水系统（包括钢闸门、旋转滤网、清污机、补水泵）及管路，循环水系统（包括钢闸门、循泵、出口蝶阀）。

      - 汽机房内以上未提及的其它辅助系统和设备，上述设备系统内检修所有专用工器具。

    - 化学专业管辖范围

      - 净水站、化学补给水系统，精处理及其再生系统。

      - 工业废水处理系统，脱硫废水处理系统，生活污水处理系统，煤水处理系统，综合废水处理排放系统及含油废水处理系统。

      - 雨水系统，工业水系统，生活水系统，机组排水系统，循环水、给水加药系统，汽水取样系统。

      - 贮氢站设备及供氢管路。

      - 综合水泵房内设备，变压器油处理设备。

    - 锅炉专业管辖范围

      - 锅炉水冷壁、省煤器、过热器、再热器、减温水系统。

      - 锅炉管阀、锅炉辅机、锅炉膨胀系统，锅炉启动系统。

      - 锅炉疏、放水、放气系统，锅炉风烟系统。

      - 锅炉制粉系统（从原煤斗起），燃油系统（从卸油泵进油管路开始）。

      - 锅炉燃烧系统，空预器系统，吹灰系统，炉底出渣系统（包括渣仓）。

      - 主机用检修、仪用压缩空气系统（包括后处理设备）。

      - 柴油发电机组及其辅助设备的热机部分。

      - 锅炉房真空吸尘管路，辅助锅炉本体及辅机。

      - 锅炉火焰监测系统和工业电视的热机设备。

      - 锅炉房内以上未提及的其它辅助系统和设备。

      - 管辖区域内的生活水、工业水、开闭式水、排水、排污等管路。

      - 除灰设备（包括飞灰气力输送）、电除尘器、脱硫系统。

      - 管辖区域内的生活水、工业水、排水、排污等管路。

      - 除灰脱硫区域内以上未提及的其它辅助系统和设备。

    - 热控专业管辖范围

      - DCS硬件控制机柜、接线柜、远程I/O柜、大屏幕、工作台、显示器（CRT）及编程器等。

      - DCS/DEH软件、SOE数据库。

      - 锅炉点火系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件、调节装置。

      - 锅炉汽水系统的热控装置，保温柜、就地热控接线盒、一次元件、调节装置。

      - 锅炉风烟系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件、调节装置。

      - 锅炉燃烧系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件、调节装置。

      - 锅炉辅机系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件、调节装置。

      - 锅炉主蒸汽和再热蒸汽系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件。

      - 锅炉给水系统的热控装置，保温柜、就地热控接线盒、一次元件。

      - 锅炉吹灰系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件。

      - 仪用空压机系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件。

      - 锅炉四管泄漏检测热控设备，锅炉多路火焰监视系统和工业电视。

      - 工程师站内设备，热控电子室内设备，电除尘系统热控装置及软件。

      - 汽机主蒸汽和再热蒸汽系统的热控装置，保温柜、就地热控接线盒、一次元件。

      - 汽机凝结水系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件、调节装置。

      - 汽机给水系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件、调节装置。

      - 汽机加热器疏水系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件、调节装置。

      - 汽机辅助蒸汽系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件、调节装置。

      - 汽轮机轴封疏水及抽真空系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件、调节装置。

      - 汽机油系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件、调节装置。

      - 汽轮发电机组本体系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件、调节装置。

      - 机组冷却水（开式、闭式）系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件、调节装置。

      - 给水泵汽轮机组本体系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件、调节装置。

      - 汽机旁路系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件。

      - 汽机抽汽系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件、调节装置。

      - 主变、厂变、低压变热控元件或装置。

      - 汽轮机DEH、TSI、ETS、锅炉FSSS。

      - 热控配电室机柜及开关，继电器等装置。

      - 汽机房内氢气干燥装置，氢气湿度仪等有关热控设备。

      - 发电机本体测温元件及回路。

      - 除灰系统的热控装置，就地控制柜、一次元件。

      - 除渣系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件。

      - 化学车间内热控装置，就地热控接线盒、一次元件。

      - 精处理系统的热控装置，就地热控接线盒、一次元件。

      - 燃油系统的热控装置，就地控制柜、一次元件、调节装置。

      - 给水加药系统的热控装置，就地控制柜、一次元件、自动调节装置。

      - 补水泵房系统的热控装置，就地控制柜、一次元件、调节装置。

      - 净水、废水、污水、雨水系统的热控装置，就地控制柜、一次元件、调节装置。

      - 化补水、制氢系统的热控仪表、元件及装置。

      - 全厂暖通设备的控系制系统及软件。

      - 全厂消防报警控制系统及软件。

      - 外围系统集中控制系统的服务器、主机、显示器、光缆、转换器及控制软件。

      - 全厂工业电视监视系统，给煤机称重设备。

      - 热控仪表、变送器的校验，热控标准表的送检。

      - 热控专用的电缆沟及桥架、集控室电缆夹层。

      - 仪表管一次阀后的所有阀门、设备的挂牌。

      - 全厂生活后勤系统设备所有的热控计量装置，该装置由热机专业拆装，热控校验。

      - 与DCS、辅控及消防暖通等控制系统关联的PLC，包括主厂房（含空压机）、循泵液控蝶阀PLC。

      - 全厂SIS系统所有的硬件、软件、网络等系统设备。

      - 热控计量室的所有仪器仪表和设备；CEMS系统；化学仪器仪表。

    - 燃料专业管辖范围

      - 从卸煤沟的卸上煤、堆取煤、配煤、输煤等机械设备。

      - 采煤样装置，电子皮带秤及链码校验装置，固定式吸尘装置及管路、除尘及冲洗设备。

      - 管辖系统区域内的生活水、工业水、排水、排污等管路。

      - 管辖范围内的起重设备、检修工器具。

      - 以上设备系统区域内未提及的机械设备。

    - 综合专业管辖设范围

      - 全厂暖通系统、油漆、保温、管理。

      - 金属试验室内设备、热试设备。

      - 焊接及起重。

      - 消防水系统，包括消防水泵房及消防水池、厂区消防高、低压水管网，消防水泵接合器，及室内外消火栓。

      - 建筑物、构筑物和各种土建设施。

      - 地下管道和设施检修所需的移填土方。

      - 地下管线、排水沟、电缆沟、管沟、井道等土建设施。

      - 建筑物标识及宣传标识管理。

      - 隔离围栏、围墙管理。

      - 设备管理部所辖起重设备。

    - 信息专业管辖范围

      - 公司管理信息系统所有的服务器、路由器、交换机、防火墙等设备。

      - 公司信息中心机房的各种设施、设备。

      - 公司管理信息系统所涉及的操作系统、开发平台、数据库等支持系统。

      - 公司管理信息系统包含的各种应用系统，如生产管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统、MIS系统、电子邮件系统、OA办公自动化系统、存储备份系统、病毒防护系统等系统的规划、实施、管理和维护。

      - 图档管理系统软硬件平台。

      - 根据需要为各部门提供的信息技术支持。

    - 4.4.9　后勤管辖范围

      - 各种饮水机、热水器等。

      - 办公器具。

      - 非生产区域门、窗、锁、玻璃的维护。

      - 非生产区域照明。

_________________________________