Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2091—2021

代替Q/SYRD－205.08－2020

设备命名、编码及标识管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 职责	1

4 设备命名及编码	1

5 标识管理	3

附　录　A 	5

前  言

为保证生产设备、设施命名、编码及标识的准确性、规范性，同时便于信息化管理；对发电生产过程中各类管道、设备及其介质流向、备品备件等加以命名和标识其状态，有效减少运行的误操作、检修的误动，有利于安全发电生产，特制定本标准。

本标准是对Q/SYRD-205.08-2020《设备的命名及编号管理标准》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准Q/SYRD-205.08-2020，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任有限责任公司设备管理部归口。

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/SYRD-205.08-2020《设备的命名及编号管理标准》  起草人：胡成龙 贺志强 田啸宇 杨  剑

设备命名、编码及标识管理

- 范围

本标准规定了设备命名、编码及标识的基本原则、方法、程序和使用范围等。

本标准适用于盛源热电有限责任公司所属各部门对设备的命名、编码、标识管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

电力生产企业安全设施规范手册（2001 修订版）

设备KKS编码导则

- 职责

  - 生产副经理负责批准设备命名、编码及标识。

  - 设备管理部是设备命名、编码及标识管理的归口职能部门，负责设备的命名、编码及标识发布，监督各部门规范设备命名、编码及标识。

  - 设备管理部负责编制所辖设备的命名、编码、标识管理。

  - 综合事务部负责交通安全、消防设施和消防器材的标识管理。

  - 运营部负责机、电、炉、化学、除灰脱硫、消防、暖通设备的标识管理。

  - 采购部负责采购、接收、库存的各类设备、物资的标识管理。

- 设备命名及编码

  - 设备命名及编码原则

    - 主设备编号规定

      - 主设备编号横向方向以东向西方向（东西方向）顺延，即从固定端（盛源热电安装的第一台机组）向扩建端顺延。设备东西方向排列：一般从固定端（东）→扩建端（西），设备编号#1、#2、#3或A、B、C顺序递增。

      - 主设备纵向方向以南向北方向（南向北）命名，即从汽机→锅炉→除尘站→烟囱依次顺延编号命名。设备南北方向排列：一般从南→北，设备编号#1、#2、#3或A、B、C顺序递增。

      - 设备上下方向排列：如锅炉各层喷燃器，从下→上，设备编号#1、#2、#3或A、B、C顺序递增。

      - 设备呈环形或方形布置：如锅炉喷燃器，从西角按顺时针，设备编号#1、#2、#3或A、B、C顺序递增。

      - 有流程性要求的工艺系统，如输煤系统、电除尘系统、化学水处理系统，其设备按工艺流程方向，编号#1、#2、#3或A、B、C顺序递增。

      - 以矩阵或多层矩阵形式排列的设备：按系统、子系统、设备的顺序以多个字母数字的组合表示。

      - 主机组编号，单元机组的锅炉、汽轮机、发电机、主变压器均为同一编号；编号顺序按基建投产顺序排列。

    - 主机附属设备编号规定

      - 主机配套的辅助设备编号和它的主机相同，如有二台以上者还应在编号后加注#1、#2、#3、#4或A、B、C、D等字样，最后写出附属设备的名称。如锅炉的送、引、磨、给煤机，汽机的给水泵、空冷风机、凝结水泵、定冷水泵等，写法如：#1炉A送风机、#2机B引风机等。

      - 锅炉喷燃器的编号，四角按#1、2、3、4排列，从炉前向后看，左前角为#1、左后角为#2，右后角#3，右前角为#4。每层喷嘴从下至上分别与磨煤机的编号统一，从下到上分别为A、B、C、D、E。

      - 送风机、一次风机、引风机分别配两台，则按从固定端至扩建端依次为A、B。

      - 烟风管道以其所属系统及作用命名。如冷一次风管、冷二次风管等。汽水管路、油管路等以其所属系统及作用来命名，如末级过热器疏水，省煤器出口联箱放空气等。消防水、杂用水等公用管路则以其所服务对象、地点或去向来命名，如油泵房消防水总管（门）、空预器消防水管（门）等。

      - 所有阀门、烟风门等按其归属系统、所属系统设备及其作用来命名，指明其归属的系统或设备名取小不取大。所有串联两个或多个相同类型或作用的阀门的则分别叫一次、二次、三次门。如果从某一系统出来两个作用相同（或不同）的阀门，则其前也可加其去向，如扩容器疏水至地沟。

      - 其它如辅汽、压缩空气等则以其所服务的系统、地点、对象等及其作用命名。

      - 每台锅炉配2台电除尘，分别为#1、2电除尘器，左（东侧）为#1，右（西侧）为#2，左侧电除尘通道编号自南向北依次为A,B,C,D,右侧为E,F,G,H,自烟气流程方向为1、2、3、4、5电场。灰斗呈矩阵式排列，其编号原则为，通道编号加电场编号，如：A3表示A通道第三电场的灰斗，F4表示F通道第四电场的灰斗。每台电除尘器分左、右极室，极室编号为相应灰斗的组合，如:AB1表示#1电除尘器左室的第一电场的极室,GH3表示#2电除尘器右室的第三电场的极室。（左、右按从炉前向炉后看）

      - 输煤系统从卸煤沟开始依次为#1～#6皮带共有11条皮带机，除#3带外均为甲乙两路布置。按煤流方向，左侧为甲路皮带机，右侧为乙路皮带机。甲路皮带机上相对应设备为#1，乙路皮带机相对应的设备为#2。

      - 其它主、辅设备的附属设备则在其设备前冠所属主设备名。如＃1炉A一次风机后的暖风器，则为A一次风暖风器

      - 汽机的高低压加热器编号，随主机编号并按加热蒸汽的压力由高向低排序，如#1机#6低加，#2机#1高加。

      - 主要变压器统一命名为主变、启备变、厂高变及厂变四种。主变为向外送电的变压器，编号从1号开始，与所属发电机编号同步；厂高变为厂用6kV母线供电的变压器，编号从1号厂高变开始，厂变为厂用6kV降压到400V的变压器，编号以所供负荷命名，例如1号机工作变A、1机电除尘变B等；公用系统编号，例如输煤变A、脱硫变B、水处理变B等。

      - 电气主接线220kV系统开关、刀闸编号按省网调度处批准的编号执行。

      - 主厂房每台机6kV母线分为两段母线。#1机6kV两段母线按归属分别为 6kV A母线 、 6kV B母线。 #2机6kV母线按归属分别为 6kV A母线、6kV B母线。

      - 主厂房6kV母线工作进线开关和备用进线开关用四位数表示为 6abc。其中6表示电压等级，a表示为机组号，#1机为1，#2机为2。b表示A、B母线，A母为1，B母为2，c表示工、备电源进线开关，工作电源进线开关为2，2的含义既二次侧，备用电源进线开关为0，0的含义既备自投。依此原则，#1机6KVA、B段母线工作进线开关分别为6112，6122；备用进线开关分别为6110，6120。#2机6kVA、B段母线工作进线开关分别为6212，6222；备用进线开关分别为6210，6220。380V设备依次进行。

      - 所有的名称只要不致产生混乱，越简洁越好（凡山东电力工程咨询院在设计中已命名，且实际安装与之相符合的，以设计院命名为准。山东电力工程咨询院在设计中没有命名的依照此编号原则进行）。

  - 设备命名及编码的流程

    - 设备管理部根据系统图和设备KKS编码，按照设备命名及编码原则，负责编制设备命名及编码，经汇总讨论，报生产副总经理批准执行。

    - 设备管理部负责将全厂设备命名及编码汇总，以设备命名及编码技术标准的形式进行发布。设备管理部信息组负责将全厂设备标准名称及编码导入MIS系统。

    - 发现设备命名及编码错误，任何人可以缺陷单形式向该设备命名及编码所归属的设备管理部门提出，设备管理部门应及时按照设备命名及编码变更流程进行修订。

    - 新设备投运、设备命名及编码变更，设备管理部门负责按照设备命名及编码原则进行命名及编码，由运营部门核对，经设备管理部审核后，报生产副经理批准。经批准后，设备管理部修订设备命名及编码技术标准，并统计发至设备管理部信息组，设备管理部信息组根据联系单更改MIS系统中设备台帐名称及编码。

    - 技术改造、设备维修等造成的系统变更或设备变更，其设备命名及编码应及时修订。

  - 设备标示牌

全厂生产及生活设备应有明显标示牌。标志牌有：设备名称及编号；设备铭牌（制造厂出厂铭牌）设备等级牌（包括设备主人、设备等级）；管道应标明介质流向，管道油漆颜色、色环应符合有关规定。阀门应有名称、编号及开关方向标志。

- 标识管理

  - 标识内容

公司的各类标识可采用以下形式：

- 记录——用于发电生产、物资采购以及设备检修过程中的检测、试验、化验和验收等；

- 标签——用于物资分类、存储、堆放；

- 涂色——用于区分管道、气瓶内介质及其它材料的类别；

- 箭头——用于介质、流向、开关方法标识等；

- 标识牌——用于设备名称、位置标识、发电设备运行和检修中危及人身和设备安全的警示标识及压力容器等标识；

- 遮栏——用于生产现场最易发生事故和危险场所的隔离性标识等；

- 定位图——用于生产现场检修设备的放置或定位区域标志等；

- 钢印——用于有追溯性要求的主要设备或特别主要部件的标识；

- 安全围栏——用于具有危险性检修现场或区域的警示性标识；

- 划分区域——用于不同性质场所界限标识；

- 直接标字标识——工器具、部分装备设施；

- 流程图标识——检修或启动过程中的框图标识。

  - 标识要求

    - 标识内容完整、字迹清楚，易于辨认。

    - 标识必须及时根据国家相关标准、规范和相关专业规定要求进行更新。

    - 搬运及使用过程中应注意保护标识应完整无损。

    - 当标识损坏时必须及时修复。

  - 标识的实施

    - 备品配件、材料的标识

      - 对验收合格入库的备品配件、材料予以标识，内容包括：设备名称、型号规格、入库日期、批次、数量、单位、编码等。

      - 对尚未验收入库的备品配件、材料，应有存放于“待检”区域标识。

      - 对验收不合格的备品配件、材料，应有“不合格”标识，并记录。记录内容包括： 物资名称、型号、规格、材质、批次、数量、采购员、生产公司家等。

      - 对透平油、绝缘油的标识，除供应商提供的标识外，还应有运行部或外委有资质的监测单位提供的油品性能抽样测试报告。

      - 对压力储气钢瓶存放区域应有明显的“满瓶”、“空瓶”标识；在满瓶与空瓶存放区域之间应设置红白相间警戒带予以隔开，各类钢瓶应有检验日期和合格的标识。

    - 生产设备标识

      - 生产设备一般使用悬挂标识牌标识或根据实际直接在设备上喷字标识。

      - 设备标识内容包括：设备编码、设备名称等。

      - 对于水、汽、气、油等输送管道、介质流向等，用规定的色标予以标识，色标规定应执行《电力生产企业安全设施规范手册》。

      - 当设备有缺陷、故障，不符合运行条件时，应登录缺陷方式予以标识。

    - 设备检修标识

      - 备品配件、材料从仓库领用后，应保护好原有标识，并做好使用方向标识，以防混淆、误用。

      - 备重要设备的零部件，容易混淆的零部件或结构复杂的设备，解体检修时，检修人员在拆卸时应根据需要标识其名称、编号、安装位置等，以防混淆、错装。

      - 备设备在检修过程中根据工作票要求做好有关系统隔离标识。

      - 备设备检修采用检修质量验收单、试验报告或化验报告、试转单等形式予以状态标识。

    - 消防设施的标识

      - 全公司消防设施、消防器材由综合办红色色标予以标识；在消防设施区域用红色字标明操作标识牌，简单说明操作步骤。

      - 对移动消防器材，综合办在每只消防器材上应悬挂小卡片予以标识，卡片内容包括型号、规格、有效期、检验日期、检验人等。

    - 电气安全工器具、起重安全工器具标识

电气安全工器具、起重安全工器具标识按公司《起重机械安全管理》和《安全工器具管理》予以标识。

    - 监测仪器、仪表的标识

监测仪器、仪表的标识按标准规定予以标识。

规范性附录

设备命名及编码流程

  - 设备命名及编码流程

新设备投运、设备命名及编码错误

设备管理部门编写、变更设备命名及编码

运行部门核对

设备命名及编码

设备管理部审核

设备命名及编码

生产副总经理批准设备命名及编码

设备管理部修改设备命名

及编码技术标准

_________________________________