Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2102—2021

代替Q/SYRD－205.22－2017

设备给油脂管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 管理职责	3

4 管理内容与要求	3

5 附录	3

附　录　A 	5

附　录　B 	8

附　录　C 	10

附　录　D 	13

附　录　E 	20

附　录　F 	25

前  言

设备给油脂管理标准是保证发电设备正常健康运行不可缺少的因素；更好地为阿拉尔盛源热电有限责任公司生产服务，制定本标准。

本标准是对Q/SYRD-205.22-2017《设备给油脂管理标准》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准Q/SYRD-205.22-2017，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周艳涛

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/SYRD-205.22-2017《设备给油脂管理标准》  起草人：方敬元、姚雷、罗小龙、周海燕、滕伯伟、王好文、李万才、桑张龙、贺志强

设备给油脂管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）生产设备中给油脂设备的名称、部位、方法、牌号、给油量及给油周期。

本标准适用于盛源热电生产设备的给油脂管理工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/SYRD 205.13-2021    设备点检工作管理

Q/SYRD 205.17-2021    设备定期切换与试验管理

Q/SYRD 208.02-2021    点检定修管理

- 管理职责

  - 设备管理部是设备给油脂管理的归口部门，负责修订本标准。

  - 检修维护单位负责实施给油脂，根据给油脂标准编制作业计划，班组作日常的加、换油工作。

  - 点检员定期巡视设备、监视设备油脂油位，发现漏油应及时通知有关部门处理。

  - 运营部负责定期对油脂进行化验和分析。

- 管理内容与要求

  - 点检员应认真研读设备产品使用说明书，深入了解油品性能，结合设备运作工况，负责选择合适可靠的油脂品牌种类。

  - 物资采购部负责保管、贮存足量的油脂种类和数量，对不同的油脂品种作明显的标记并对其正确性负责。

  - 检修维护单位班组应注意装油容器和加油工具的清洁，防止掺入水、杂质或其它油类，并对加注洁净的合格润滑油脂负责。

  - 点检员应根据运营部提供的油脂质检报告及时采取有效措施。

  - 点检员根据设备异动后的情况，及时修改、制订异动设备的给油脂标准，并经副总工程师批准后，付诸实施。

- 附录

- 附录 A （规范性附录）锅炉设备给油脂标准

- 附录 B （规范性附录）脱硫、除灰设备给油脂标准

- 附录 C （规范性附录）燃料设备给油脂标准

- 附录 D （规范性附录）汽机设备给油脂标准

- 附录 E （规范性附录）化学设备给油脂标准

- 附录 F （规范性附录）电气设备给油脂标准

（规范性附录）

锅炉设备给油脂标准

  - 锅炉设备给油脂标准

| 序号 | 设备名称 | 加油脂部位 | 加注方法 | 使用油种 | 加注量 | 加注周期 | 更换量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引风机 | 油站 | 手摇泵 | L—TSA46# 汽轮机油 | 油箱容积的 4/5左右 | 根据 油位 | 800L | 六个月 |
| 2 | 送风机 | 油站 | 手摇泵 | L—TSA68# 汽轮机油 | 油箱容积的 4/5左右 | 根据 油位 | 600L | 六个月 |
| 3 | 一次风机 | 轴承箱 | 油壶 | 32#机械油 | 油 镜 1/2～2/3处 | 根据 油位 | 30L | 六个月 |
| 4 | 密封风机 | 轴承箱 | 油壶 | L—TSA46# 汽轮机油 | 油 镜 1/2～2/3处 | 根据 油位 | 40L | 六个月 |
| 5 | 空压机 | 油分离 器 | 油壶 | AEON9000SP | 油位计 1/2～2/3处 | 根据 油位 | 400L | 5000h |
| 6 | 长吹灰器 HXC-5 | 齿轮减速箱 | 油壶 | N460工业齿 轮油 | 油镜 1/2～2/3处 | 1个月 | 3-4kg | 每次C修 |
|  |  | 填料室 腔内 | 油枪 | 7014-1号高 温润滑脂 | 适量 | 3个月 | 0.45kg | 每次C修 |
|  |  | 填料室 轴承 | 油枪 | 7014-1号高 温润滑脂 | 适量 | 3个月 | 0.45kg | 每次C修 |
| 7 | 短吹灰器 HXD-5 | 蜗轮减速箱 | 油壶 | N460工业齿 轮油 | 油镜 1/2～2/3处 | 3个月 | 0.25kg | 12个月 |
|  |  | 油杯 | 油枪 | #4钙基润滑脂 | 适量 | 3个月 | 0.25kg | 每次C修 |
| 8 | 空预器 | 导向轴承 | 油壶 | 合成极压油 （ISO VG 680) | 油标尺上下 刻度线之间 | 根据 油位 | 25L | 六个月 |
|  |  | 支承轴承 | 油壶 | 合成极压油 （ISO VG 680) | 油标尺上下 刻度线之间 | 根据 油位 | 100L | 六个月 |
|  |  | 减速机 | 油壶 | 合成极压油 （ISO VG 220) | 油标尺上下 刻度线之间 | 根据 油位 | 100L | 六个月 |
|  |  | 齿轮 马达 | 油壶 | 合成极压油（ISO VG 220) | 适量 | 根据 油位 | 12L | 六个月 |
|  |  | 减速箱油环 | 牛油枪 | 锂基润滑油 | 适量 | 3个月 | 1kg | 三个月 |
| 9 | 磨煤机 | 磨辊轴承 | 油壶 | 工业齿轮油 MobilSHC634 | 至油标尺高油位线 | 根据 油位 | 18.5L | 每次A修 |

- 表A.1　锅炉设备给油脂标准（续）

| 序号 | 设备名称 | 加油脂部位 | 加注方法 | 使用油种 | 加注量 | 加注周期 | 更换量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 磨煤机 | 减速机 | 手摇泵 | 工业闭式齿轮油L—CKD320 | 油位计两 条红线间 | 根据 油位 | 800L | 12个月 |
|  |  | 液压油站 | 手摇泵 | 抗磨液压油 L-HM46 | 油箱容积的 4/5左右 | 根据 油位 | 450L | 六个月 |
| 10 | 暖风器疏水泵 | 轴承箱 | 油壶 | 机油 20#或32# | 油镜 1/2～2/3处 | 根据 油位 | 5L | 12个月 |
| 11 | 干渣机系统 | 液压关断破碎门油站 | 油壶 | 抗磨液压油 L-HM46 | 油箱容积的 4/5左右 | 根据 油位 | 200L | 12个月 |
| 11 | 干渣机系统 | 干渣机驱动装置电机 减速箱 | 油壶 | 聚烯类合成油（粘度68-220的工业润滑油） | 油镜 1/2～2/3处 | 3个月 | 20L | 六个月 |
|  |  | 清扫系统电机主减速 箱 | 油壶 | 矿物油 SHC220 | 油镜 1/2～2/3处 | 3个月 | 5L | 六个月 |
|  |  | 碎渣机减速箱 | 油壶 | 工业齿轮油 L—CKC100 | 油镜 1/2～2/3处 | 每月 | 5L | 六个月 |
|  |  | 双轴搅拌机减速箱 | 油壶 | 工业齿轮油 L—CKC150 | 油位计 1/2～2/3处 | 每月 | 5L | 六个月 |
|  |  | 散装机 减速箱 | 油壶 | 工业齿轮油 L—CKC100 | 油位计 1/2～2/3处 | 每月 | 5L | 12个月 |
|  |  | 电动给料机减速箱 | 油壶 | 工业齿轮油 L—CKC150 | 油位计 1/2～2/3处 | 每月 | 5L | 12个月 |
|  |  | 液压张紧装置油站 | 油壶 | 抗磨液压油 L-HM46 | 油箱容积的4/5左右 | 根据 油位 | 40L | 12个月 |
|  |  | 托辊轴承 | 油枪 | 锂基润滑脂 | 适量 | 3个月 | 80g | 每次C修 |
|  |  | 尾部滚动轴承 | 油枪 | 锂基润滑脂 | 适量 | 3个月 | 5kg | 每次C修 |
| 12 | 给煤机 | 驱动装置减速箱 | 油壶 | 工业齿轮油 CLP680/5.800L | 箱室 1/2～2/3处 | 根据 油位 | 5.8L | 每年定修 |

- 表A.1　锅炉设备给油脂标准（续）

| 序号 | 设备名称 | 加油脂部位 | 加注方法 | 使用油种 | 加注量 | 加注周期 | 更换量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 给煤机 | 清扫装置减速箱 | 油壶 | 工业齿轮油 CLP680/5.800L | 箱室 1/2～2/3处 | 根据 油位 | 1L | 每年定修 |
|  |  | 主动滚筒轴承 | 油枪 | 2号锂基润滑脂 | 50g | 3个月 | 200g | 每次A修 |
|  |  | 从动滚筒两侧轴承 | 油枪 | 2号锂基润滑脂 | 50g | 3个月 | 200g | 每次A修 |
|  |  | 清扫链主轴承 | 油枪 | 2号锂基润滑脂 | 50g | 3个月 | 200g | 每次A修 |
|  |  | 清扫链张紧轴承 | 油枪 | 2号锂基润滑脂 | 50g | 3个月 | 200g | 每次A修 |
|  |  | 称重托辊两侧轴承 | 油枪 | 2号锂基润滑脂 | 50g | 3个月 | 200g | 每次A修 |
|  |  | 清扫输送链条 | 油枪 | 2号锂基润滑脂 |  |  |  | 每次A修 |
| 13 | 启动系统液动调节阀 | 油箱 | 油壶 | ISO VG 46 液压油 | 油箱容积 4/5左右 | 根据 油位 | 80L | 每次A修 |

（规范性附录）

脱硫、除灰设备给油脂标准

  - 脱硫、除灰设备给油脂标准

| 序号 | 设备名称 | 加油脂部位 | 加注方法 | 使用油种 | 加注量 | 加注周期 | 更换量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿式球磨机 | 减速机 | 油壶 | 长城牌工业齿轮油N220 | 油镜 1/2～2/3处 | 根据 油位 | 20L | 8000小时 |
| 2 | 湿式球磨机 | 润滑油站 | 油壶 | 长城牌机械油N100 | 油箱容积的 4/5左右 | 根据 油位 | 360L | 8000小时 |
| 3 | 湿式球磨机 | 喷射装置 | 油壶 | 长城牌工业齿轮油N320 | 油箱容积的 4/5左右 | 根据 油位 | 20L | 8000小时 |
| 4 | 氧化风机 | 齿轮箱侧轴承及齿轮 | 油壶 | 美孚VG68 | 油镜 1/2～2/3处 | 根据 油位 | 14L | 8000小时 |
| 5 | 浆液循环泵 | 减速机 | 油壶 | 美孚VG220 | 油镜 1/2～2/3处 | 根据 油位 | 36L | 8000小时 |
| 6 | 浆液循环泵 | 轴承箱 | 油壶 | 长城32#机械油 | 油镜 1/2～2/3处 | 根据 油位 | 11L | 2000小时 |
| 7 | 脱硫系统搅拌器 | 齿轮箱 | 油壶 | 长城牌工业齿轮油N220 | 油镜 1/2～2/3处 | 根据 油位 | 5L | 六个月 |
| 8 | 双轴搅拌机 | 减速箱 | 油壶 | 工业齿轮油L-CKC150 | 油镜 1/2～2/3处 | 每月 | 5L | 三个月 |
| 9 | 散装机 | 减速箱 | 油壶 | 工业齿轮油L-CKC100 | 油镜 1/2～2/3处 | 每月 | 5L | 三个月 |
| 10 | 电动给料机 | 轴承箱 | 油壶 | 工业齿轮油L-CKC150 | 油镜 1/2～2/3处 | 每月 | 5L | 三个月 |
| 11 | 吸收塔搅拌器 | 机械密封 | 油枪 | 2#锂基脂 | 适量 | 3个月 | 0.5L | 15天 |
| 12 | 吸收塔搅拌器 | 轴承 | 油枪 | 2#锂基脂 | 适量 | 3个月 | 0.2L | 30天 |
| 13 | 称重皮带给料机 | 减速箱 | 油壶 | 70#极压工业齿轮油 | 油镜 1/2～2/3处 | 根据 油位 | 10L | 8000小时 |
| 14 | 真空皮带脱水机 | 轴承及机械密封 | 油枪 | 2#锂基脂 | 适量 | 3个月 | 10g | 500小时 |
| 15 | 真空皮带脱水机 | 张紧滚筒轴承 | 油枪 | 2#锂基脂 | 适量 | 3个月 | 10g | 500小时 |

表B.1　脱硫、除灰设备给油脂标准（续）

| 序号 | 设备名称 | 加油脂部位 | 加注方法 | 使用油种 | 加注量 | 加注周期 | 更换量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 真空皮带脱水机 | 驱动滚筒轴承 | 油枪 | 2#锂基脂 | 适量 | 3个月 | 10g | 500小时 |
| 17 | 真空皮带脱水机 | 滤布清洗槽轴承 | 油枪 | 2#锂基脂 | 适量 | 3个月 | 5g | 150小时 |
| 18 | 真空皮带脱水机 | 正伞齿轮箱 | 油壶 | 美孚630 | 适量 | 根据 油位 | 10L | 12个月 |
| 19 | 石膏排出泵 | 轴承 | 油枪 | 2#锂基脂 | 适量 | 3个月 | 2kg | 8000小时 |
| 20 | 吸收塔地坑泵 | 轴承箱 | 油枪 | 2#锂基脂 | 适量 | 3个月 | 2kg | 8000小时 |
| 21 | 废水泵 | 轴承箱 | 油枪 | 2#锂基脂 | 适量 | 3个月 | 1kg | 8000小时 |
| 22 | 事故浆液返回泵 | 轴承箱 | 油枪 | 2#锂基脂 | 适量 | 3个月 | 2kg | 8000小时 |
| 23 | 石灰石输送泵 | 轴承箱 | 油枪 | 2#锂基脂 | 适量 | 3个月 | 2kg | 8000小时 |
| 24 | 挡板密封风机 | 主轴 | 油枪 | 2#锂基脂 | 适量 | 3个月 | 0.5kg | 8000小时 |
| 25 | 挡板密封风机 | 轴承 | 油枪 | 2#锂基脂 | 适量 | 3个月 | 0.5kg | 8000小时 |
| 26 | 挡板密封风机 | 联轴器 | 油枪 | 2#锂基脂 | 适量 | 3个月 | 0.5kg | 8000小时 |

（规范性附录）

燃料设备给油脂标准标准

  - 燃料设备给油脂标准

| 序号 | 设备名称 | 加油脂部位 | 加注方法 | 使用油种 | 加注量 | 加注周期 | 更换量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小车运行机构 | 减速机(sew) | 油池 | 工业齿轮油 | 按油标加油 | 6个月 | 30L | 18个月 |
| 2 | 小车运行机构 | 轴承座 | 油杯 | 锂基润滑脂 | 适量 | 1个月 | 空腔的80% | A修期 |
| 3 | 小车运行机构制动器 | 液压推动器油泵 | 油池 | 46#液压油 | 按油标加油 | 根据 油位 | 4L | 18个月 |
| 4 | 给料皮带机 | 滚筒支座轴承 | 油杯 | 钙基润滑脂 | 适量 | 3个月 | 空腔的80% | A修期 |
| 5 | 给料皮带机 | 螺旋张紧装置 | 涂刷 | 钙基润滑脂 | 表面全涂 | 3个月 | 0.5L | 12个月 |
| 6 | 给料皮带机 | 清扫器支座销轴 | 滴入 | 46#机械油 | 数滴 | 3个月 | 0.5L | 18个月 |
| 7 | 给料皮带机 | 减速机 | 油壶 | 美孚634 | 按油标加油 | 根据 油位 | 100L | 18个月 |
| 8 | 固定（伸缩）皮带机 | 滚筒支座轴承 | 油杯 | 钙基润滑脂 | 适量 | 3个月 | 空腔的80% | A修期 |
| 9 | 固定（伸缩）皮带机 | 螺旋张紧装置 | 涂刷 | 钙基润滑脂 | 表面全涂 | 3个月 | 0.5L | 12个月 |
| 10 | 固定（伸缩）皮带机 | 清扫器支座销轴 | 滴入 | 46#机械油 | 数滴 | 3个月 | 0.5L | 12个月 |
| 11 | 固定（伸缩）皮带机 | 减速机 | 油池 | 工业齿轮油 | 按油标加油 | 根据 油位 | 30L | 18个月 |
| 12 | 固定皮带制动器 | 液压推动器油泵 | 油池 | 46#机械油 | 按油标加油 | 根据 油位 | 2.5L | 18个月 |
| 13 | 固定皮带制动器 | 各铰销轴 | 滴入 | 46#机械油 | 数滴 | 1个月 | 0.5L | 18个月 |
| 14 | 上下调偏托辊架 | 支承铰点 | 滴入 | 46#机械油 | 数滴 | 3个月 | 0.5L | 18个月 |
| 15 | 皮带机机尾滚筒轴承 | 滚筒支座轴承 | 涂刷 | 钙基润滑脂 | 适量 | 1个月 |  | 2个月 |
| 16 | 皮带机制动器液压缸 | 液压推动器油泵 | 油壶 | #68液压油 | 油位上下线之间 | 1个月 |  | 18个月 |

表C.1　燃料设备给油脂标准（续）

| 序号 | 设备名称 | 加油脂部位 | 加注方法 | 使用油种 | 加注量 | 加注周期 | 更换量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 皮带机液力偶合器 | 液力偶合器 | 油壶 | #30透平油 | 离加油口30mm | 3个月 | 缺油即加 | 18个月 |
| 18 | 斗轮堆取料机行走系统 | 减速机 | 油壶 | 工业齿轮油 | 按油标加油 | 根据 油位 | 750L | 18个月 |
| 19 | 斗轮堆取料机行走系统 | 开式齿轮 | 涂刷 | 锂基润滑脂 | 齿表面全涂 | 3个月 |  | 18个月 |
| 20 | 斗轮堆取料机行走系统 | 齿轮支承轴承 | 油枪 | 锂基润滑脂 | 通盖有脂挤出 | 3个月 | 空腔的80% | A修期 |
| 21 | 斗轮堆取料机行走系统 | 各车轮轴承 | 油枪 | 锂基润滑脂 | 通盖有脂挤出 | 3个月 | 空腔的80% | A修期 |
| 22 | 斗轮堆取料机行走系统 | 台车架销轴 | 滴入 | 46#机械油 | 数滴 | 3个月 |  | 18个月 |
| 23 | 斗轮堆取料机行走系统 | 制动器液压推动器 | 油池 | 20#透平油 | 离加油口30mm | 3个月 | 1L | 18个月 |
| 24 | 斗轮堆取料机回转系统 | 减速机 | 油池 | 工业齿轮油 | 按油标加油 | 6个月 | 30L | 18个月 |
| 25 | 斗轮堆取料机回转系统 | 回转大轴承 | 油枪 | 锂基润滑脂 | 内侧有脂挤出 | 6个月 |  | A修期 |
| 26 | 斗轮堆取料机回转系统 | 回转大齿轮 | 涂刷 | 锂基润滑脂 | 齿表面全涂 | 1个月 |  | 18个月 |
| 27 | 斗轮堆取料机回转系统 | 制动器液压推动器 | 油池 | 20#透平油 | 离加油口30mm | 6个月 | 1L | 18个月 |
| 28 | 斗轮堆取料机回转系统 | 支承轮轴与铜套 | 油枪 | 锂基润滑脂 | 内侧有脂挤出 | 6个月 |  | 18个月 |
| 29 | 斗轮堆取料机回转系统 | 侧向轮轴与铜套 | 油枪 | 锂基润滑脂 | 内侧有脂挤出 | 6个月 |  | 18个月 |
| 30 | 斗轮堆取料机变幅系统 | 变幅铰轴 | 油枪 | 锂基润滑脂 | 内侧有脂挤出 | 6个月 |  | 18个月 |
| 31 | 斗轮堆取料机变幅系统 | 变幅液压缸铰座 | 油枪 | 锂基润滑脂 | 内侧有脂挤出 | 6个月 | 1L | 18个月 |
| 32 | 斗轮堆取料机变幅系统 | 变幅减速机 | 油壶 | 工业齿轮油 | 按油标加油 | 3个月 | 20L | 18个月 |
| 33 | 斗轮堆取料机变幅系统 | 制动器液压推动器 | 油壶 | 20#透平油 | 离加油口30mm。 | 3个月 | 1L | 18个月 |
| 34 | 斗轮堆取料机变幅系统 | 制动器各铰销轴 | 滴入 | 46#机械油 | 数滴 | 1个月 | 0.5L | 18个月 |
| 35 | 斗轮堆取料机斗轮系统 | 斗轮轴轴承座 | 油枪 | 锂基润滑脂 | 内侧有脂挤出 | 3个月 | 空腔的80% | A修期 |
| 36 | 斗轮堆取料机斗轮系统 | 斗轮减速机平台铰座 | 涂刷 | 锂基润滑脂 | 球面全涂 | 3个月 | 0.5L | 18个月 |

表C.1　燃料设备给油脂标准（续）

| 序号 | 设备名称 | 加油脂部位 | 加注方法 | 使用油种 | 加注量 | 加注周期 | 更换量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 斗轮堆取料机斗臂皮带机 | 滚筒轴承 | 油枪 | 锂基润滑脂 | 内侧油脂挤出 | 3个月 | 空腔的80% | A修期 |
| 38 | 斗轮堆取料机斗臂皮带机 | 十字滑块联轴器 | 滴入 | 46#机械油 | 10g | 1个月 | 0.5L | 18个月 |
| 39 | 斗轮堆取料机斗臂皮带机 | 液力偶合器 | 油壶 | 30#透平油 | 40%～80%容积 | 6个月 | 40%～80%容积 | 18个月 |
| 40 | 斗轮堆取料机斗臂皮带机 | 制动器液压推动器 | 油壶 | 30#透平油 | 离加油口30mm | 3个月 | 1L | 18个月 |
| 41 | 斗轮堆取料机斗臂皮带机 | 制动器铰销轴 | 滴入 | 46#机械油 | 10g | 1个月 | 0.5L | 18个月 |
| 42 | 斗轮堆取料机斗臂皮带机 | 调偏托辊架支承铰点 | 滴入 | 46#机械油 | 数滴 | 3个月 | 0.5L | 18个月 |
| 43 | 斗轮堆取料机进料皮带机 | 滚筒轴承 | 油枪 | 锂基润滑脂 | 内侧油脂挤出 | 3个月 | 空腔的80% | A修期 |
| 44 | 斗轮堆取料机进料皮带机 | 螺旋张紧装置 | 涂刷 | 锂基润滑脂 | 表面全涂 | 3个月 | 0.5L | 18个月 |
| 45 | 斗轮堆取料机液压系统 | 油箱 | 油桶 | #46抗磨液压油/#46地温抗磨液压油 | 油位计上下线之间 | 3个月 | 500 L | 18个月 |
| 46 | 斗轮堆取料机防爬装置 | 液压推动器 | 油壶 | 32#汽轮机油 | 离加油口30mm | 3个月 | 1L | 18个月 |
| 47 | 碎煤机 | 轴承座 | 油枪 | 锂基润滑脂 | 内侧油脂挤出 | 6个月 | 空腔的50% | A修期 |
| 48 | 碎煤机 | 液力耦合器轴 | 油壶 | 32#汽轮机油 | 耦合器油腔的4/5 | 3个月 | 136L | 18个月 |
| 49 | 碎煤机 | 液压油站 | 油壶 | 46#液压油 | 上下油位线之间 | 6个月 | 80L | 18个月 |
| 50 | 滚轴筛 | 减速机 | 油壶 | 工业齿轮油 | 1/2左右 | 6个月 | 5L | 18个月 |
| 51 | 滚轴筛 | 减速机 | 油壶 | 美孚634 | 按油标加油 | 6个月 | 5L | 3年 |
| 52 | 滚轴筛 | 轴承座 | 油枪 | 钙基润滑脂 | 内侧油脂挤出 | 3个月 | 空腔的60% | A修期 |
| 53 | 滚轴筛 | 三通挡板销轴 | 油枪 | 钙基润滑脂 | 内侧油脂挤出 | 3个月 | 0.5L | 12个月 |
| 54 | 滚轴筛 | 三通挡板电动推杆活塞 | 涂刷 | 钙基润滑脂 | 活塞表面全涂 | 3个月 | 1L | 12个月 |
| 55 | 除尘器 | 减速机 | 油壶 | 工业齿轮油 | 按油标加油 | 6个月 | 5L | 18个月 |
| 56 | 除尘器 | 轴承座 | 油枪 | 钙基润滑脂 | 内侧油脂挤出 | 6个月 | 空腔的80% | A修期 |

（规范性附录）

汽机设备给油脂标准

  - 汽机设备给油脂标准

| 序号 | 设备名称 | 加油脂 部位 | 加注方法 | 使用油种 | 加注量 | 加注周期 | 更换量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #1主机润滑油箱 | 油箱 | 滤油机 | L-TSA32汽轮机油 | 视油位情况 | 视油位情况 | 35m³ | 视油质情况 |
| 2 | #1交流润滑油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 3 | #1直流润滑油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 4 | #1高压密封备用油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 5 | #1A顶轴油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 6 | #1B顶轴油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 7 | #2主机润滑油箱 | 油箱 | 滤油机 | L-TSA 32汽轮机油 | 视油位情况 | 视油位情况 | 35m³ | 视油质情况 |
| 8 | #2交流润滑油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 9 | #2直流润滑油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 10 | #2高压密封备用油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 11 | #2A顶轴油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 12 | #2B顶轴油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 13 | #1A EH油泵 | 轴承 | 解体加注 | #46抗燃油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 14 | #1B EH油泵 | 轴承 | 解体加注 | #46抗燃油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 15 | #1EH油循环泵 | 轴承 | 解体加注 | #46抗燃油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 16 | #1小机润滑油输送泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 17 | #1A小机A交流润滑油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 18 | #1A小机B交流润滑油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 19 | #1A小机直流润滑油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 20 | #1A小机润滑油箱排烟风机 | 轴承 | 解体加注 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 21 | #1B小机A交流润滑油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 22 | #1B小机B交流润滑油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 23 | #1B小机直流润滑油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 24 | #1小机润滑油净化油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA 32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 25 | #1B小机润滑油箱排烟风机 | 轴承 | 解体加注 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 26 | #1机主机EH油箱 | 油箱 | 滤油机 | #46抗燃油 | 视油位情况 | 视油位情况 | 750L | 视油质情况 |
| 27 | #1A小机润滑油箱 | 油箱 | 滤油机 | L-TSA32汽轮机油 | 视油位情况 | 视油位情况 | 2800L | 视油质情况 |
| 28 | #1B小机润滑油箱 | 油箱 | 滤油机 | L-TSA32汽轮机油 | 视油位情况 | 视油位情况 | 2800L | 视油质情况 |
| 29 | #1润滑油输送油泵 | 轴承 | 解体加注 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 30 | #2A EH油泵 | 轴承 | 解体加注 | #46抗燃油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 31 | #2B EH油泵 | 轴承 | 解体加注 | #46抗燃油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 32 | #2 EH油再循环泵 | 轴承 | 解体加注 | #46抗燃油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 33 | #2小机润滑油输送泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 34 | #2A小机A润滑油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 35 | #2A小机B润滑油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 36 | #2A小机直流油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 37 | #2A小机润滑油箱排烟风机 | 轴承 | 解体加注 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 38 | #2B小机A润滑油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 39 | #2B小机B润滑油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 40 | #2B小机直流油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 41 | #2B小机润滑油箱排烟风机 | 轴承 | 解体加注 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 42 | #1、2机EH油箱 | 油箱 | 滤油机 | #46抗燃油 | 视油位情况 | 视油位情况 | 750L | 视油质情况 |
| 43 | #1A小机润滑油箱 | 油箱 | 滤油机 | L-TSA32汽轮机油 | 视油位情况 | 视油位情况 | 2800L | 视油质情况 |
| 44 | #1B小机润滑油箱 | 油箱 | 滤油机 | L-TSA32汽轮机油 | 视油位情况 | 视油位情况 | 2800L | 视油质情况 |
| 45 | #1空侧交流润滑油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 46 | #1空侧直流油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 47 | #1氢侧交流油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 48 | #1氢侧直流油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 49 | #1密封油箱排烟风机 | 轴承 | 解体加注 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 50 | #2空侧交流润滑油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 51 | #2空侧直流油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 52 | #2氢侧交流油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 53 | #2氢侧直流油泵 | 轴承 | 解体加注 | L-TSA32汽轮机油 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 54 | #1密封油箱排烟风机 | 轴承 | 解体加注 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 视运行情况 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个A修周期 |
| 55 | #1偶合器 | 油箱 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 视油位情况 | 视油位情况 | 1200L | 视油质情况 |
| 56 | #2偶合器 | 油箱 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 视油位情况 | 视油位情况 | 1200L | 视油质情况 |
| 57 | #1A汽泵前置泵 | 轴承 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 2/5~1/2油标 | 1个月 | 2/5~1/2油标 | 6个月 |
| 58 | #1B汽泵前置泵 | 轴承 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 2/5~1/2油标 | 1个月 | 2/5~1/2油标 | 6个月 |
| 59 | #1电泵前置泵 | 轴承 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 2/5~1/2油标 | 1个月 | 2/5~1/2油标 | 6个月 |
| 60 | #2A汽泵前置泵 | 轴承 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 2/5~1/2油标 | 1个月 | 2/5~1/2油标 | 6个月 |
| 61 | #2B汽泵前置泵 | 轴承 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 2/5~1/2油标 | 1个月 | 2/5~1/2油标 | 6个月 |
| 62 | #2电泵前置泵 | 轴承 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 2/5~1/2油标 | 1个月 | 2/5~1/2油标 | 6个月 |
| 63 | #1A真空泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 3个月 | 1/2～2/3轴承腔 | 12个月 |
| 64 | #1B真空泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 3个月 | 1/2～2/3轴承腔 | 12个月 |
| 65 | #2A真空泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 3个月 | 1/2～2/3轴承腔 | 12个月 |
| 66 | #2B真空泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 3个月 | 1/2～2/3轴承腔 | 12个月 |
| 67 | #1A凝泵 | 轴承 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 2/5~1/2油标 | 1个月 | 2/5~1/2油标 | 6个月 |
| 68 | #1B凝泵 | 轴承 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 2/5~1/2油标 | 1个月 | 2/5~1/2油标 | 6个月 |
| 69 | #2A凝泵 | 轴承 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 2/5~1/2油标 | 1个月 | 2/5~1/2油标 | 6个月 |
| 70 | #2B凝泵 | 轴承 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 2/5~1/2油标 | 1个月 | 2/5~1/2油标 | 6个月 |
| 71 | #1A闭式循环水泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼油脂、#3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 3个月 | 1/2～2/3轴承腔 | 12个月 |
| 72 | #1B闭式循环水泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 3个月 | 1/2～2/3轴承腔 | 12个月 |
| 73 | #2A闭式循环水泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼、 #3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 3个月 | 1/2～2/3轴承腔 | 12个月 |
| 74 | #2B闭式循环水泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 3个月 | 1/2～2/3轴承腔 | 12个月 |
| 75 | #1A定冷水泵 | 轴承 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2油标 | 1个月 | 2/5~1/2油标 | 6个月 |
| 76 | #1B定冷水泵 | 轴承 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2油标 | 1个月 | 2/5~1/2油标 | 6个月 |
| 77 | #2A定冷水泵 | 轴承 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2油标 | 1个月 | 2/5~1/2油标 | 6个月 |
| 78 | #2B定冷水泵 | 轴承 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2油标 | 1个月 | 2/5~1/2油标 | 6个月 |
| 79 | #1机凝泵坑排水泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个月 | 1/2～2/3轴承腔 | 12个月 |
| 80 | #2机凝泵坑排水泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼、 #3理基 | 1/2～2/3轴承腔 | 1个月 | 1/2～2/3轴承腔 | 12个月 |
| 81 | #1开式水滤水器 | 轴承腔 | 油枪 | 二硫化钼油脂、#3理基 | 每只轴承油枪压10～15下 | 1个月 | 1/2～2/3轴承腔 | 12个月 |
| 82 | #1开式水滤水器 | 减速器箱 | 油壶 | #46齿轮油 | 1/2油室 | 1个月 | 1/3~1/2油室 | 视油质情况 |
| 83 | #2开式水滤水器 | 轴承腔 | 油枪 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 每只轴承油枪压10～15下 | 1个月 | 1/2～2/3轴承腔 | 12个月 |
| 84 | #2开式水滤水器 | 减速器箱 | 油壶 | #46齿轮油 | 1/2油室 | 1个月 | 1/3~1/2油室 | 视油质情况 |
| 85 | #1A主机循环泵液控蝶阀 | 液压站油箱 | 油壶 | L-HM46 | 视油位情况 | 3个月 | 48L | 视油质情况 |
| 86 | #1A主机循环水泵 | 轴承室 | 油枪 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 适量 | 1个月 | 全部 | 12个月 |
| 87 | #1A主机循环泵液控蝶阀 | 液压站油箱 | 油壶 | L-HM46 | 视油位情况 | 3个月 | 48L | 视油质情况 |
| 88 | #1B主机循环水泵 | 轴承室 | 油枪 | 二硫化钼油脂、#3理基 | 适量 | 1个月 | 全部 | 12个月 |
| 89 | #1A主机循环泵液控蝶阀 | 液压站油箱 | 油壶 | L-HM46 | 视油位情况 | 3个月 | 48L | 视油质情况 |
| 90 | #1C主机循环水泵 | 轴承室 | 油枪 | 二硫化钼油脂、#3理基 | 适量 | 1个月 | 全部 | 12个月 |
| 91 | #1A主机循环泵液控蝶阀 | 液压站油箱 | 油壶 | L-HM46 | 视油位情况 | 3个月 | 48L | 视油质情况 |
| 92 | #2A主机循环水泵 | 轴承室 | 油枪 | 二硫化钼油脂、#3理基 | 适量 | 1个月 | 全部 | 12个月 |
| 93 | #1A主机循环泵液控蝶阀 | 液压站油箱 | 油壶 | L-HM46 | 视油位情况 | 3个月 | 48L | 视油质情况 |
| 94 | #2B主机循环水泵 | 轴承室 | 油枪 | 二硫化钼油脂、#3理基 | 适量 | 1个月 | 全部 | 12个月 |
| 95 | #1A主机循环泵液控蝶阀 | 液压站油箱 | 油壶 | L-HM46 | 视油位情况 | 3个月 | 48L | 视油质情况 |
| 96 | #2C主机循环水泵 | 轴承室 | 油枪 | 二硫化钼油脂、#3理基 | 适量 | 1个月 | 全部 | 12个月 |
| 97 | 主机循环泵房排污泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼油脂、#3理基 | 2/3轴承腔 | 1个月 | 2/3轴承腔 | 12个月 |
| 98 | A辅机循环水泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼油脂、#3理基 | 2/3轴承腔 | 3个月 | 2/3轴承腔 | 6个月 |
| 99 | A辅机循环泵液控蝶阀 | 液压站油箱 | 油壶 | L-HM46 | 视油位情况 | 6个月 | 48L | 视油质情况 |
| 100 | B辅机循环水泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 2/3轴承腔 | 3个月 | 2/3轴承腔 | 6个月 |
| 101 | B辅机循环泵液控蝶阀 | 液压站油箱 | 油壶 | L-HM46 | 视油位情况 | 6个月 | 48L | 视油质情况 |
| 102 | C辅机循环水泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 2/3轴承腔 | 3个月 | 1/2～2/3轴承腔 | 6个月 |
| 103 | C辅机循环泵液控蝶阀 | 液压站油箱 | 油壶 | L-HM46 | 视油位情况 | 6个月 | 48L | 视油质情况 |
| 104 | 辅机循环泵房排污泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼油脂 | 2/3轴承腔 | 1个月 | 2/3轴承腔 | 12个月 |
| 105 | #1间冷塔冲洗水泵 | 齿轮箱 | 油壶 | #46机械油 | 1/2油标 | 3个月 | 1/2油标 | 12个月 |
| 106 | #2间冷塔冲洗水泵 | 齿轮箱 | 油壶 | #46机械油 | 1/2油标 | 3个月 | 1/2油标 | 12个月 |
| 107 | A机力通风塔 | 减速箱 | 油壶 | #150或#220重工业齿轮油 | 1/2油标 | 3个月 | 60L | 6个月 |
| 108 | B机力通风塔 | 减速箱 | 油壶 | #150或#220重工业齿轮油 | 1/2油标 | 3个月 | 60L | 6个月 |
| 109 | C机力通风塔 | 减速箱 | 油壶 | #150或#220重工业齿轮油 | 1/2油标 | 3个月 | 60L | 6个月 |
| 110 | A热网循环泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼油脂、#3理基 | 2/3轴承腔 | 3个月 | 全部 | 12个月 |
| 111 | B热网循环泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼脂、 #3理基 | 2/3轴承腔 | 3个月 | 全部 | 12个月 |
| 112 | C热网循环泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼油脂、#3理基 | 2/3轴承腔 | 3个月 | 全部 | 12个月 |
| 113 | D热网循环泵 | 轴承 | 油枪 | 二硫化钼油脂、 #3理基 | 2/3轴承腔 | 3个月 | 全部 | 12个月 |
| 114 | A热网疏水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 115 | B热网疏水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 116 | C热网疏水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 117 | A热网补水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 118 | B热网补水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |

（规范性附录）

化学设备给油脂标准

  - 化学设备给油脂标准

| 序号 | 设备名称 | 加油脂 部位 | 加注方法 | 使用油种 | 加注量 | 加注周期 | 更换量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A超滤给水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 2 | B超滤给水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 3 | C超滤给水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 4 | A超滤反洗水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 5 | B超滤反洗水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 6 | A反渗透给水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 7 | B反渗透给水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 8 | C反渗透给水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 9 | 反渗透冲洗水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 10 | A淡水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 11 | B淡水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 12 | C淡水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 13 | A高压泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 14 | B高压泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 15 | C高压泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 16 | D高压泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 17 | A除盐水泵 | 轴承室 | 油壶 表E.1 化学设备给油脂标准（续） | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 18 | B除盐水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 19 | C除盐水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 20 | 锅炉上水泵泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 21 | A再生用水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 22 | B再生用水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 23 | 超滤清洗水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 24 | A中间水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 25 | B中间水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 26 | 电动消防泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 27 | A水处理卸酸泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 28 | B水处理卸酸泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 29 | A水处理卸碱泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 30 | B水处理卸碱泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 31 | A水处理卸聚凝剂泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 32 | B水处理卸聚凝剂泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 33 | A废水输送泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 34 | B废水输送泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 35 | C废水输送泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 36 | D废水输送泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 37 | A协板澄清池排泥泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 表E.1 化学设备给油脂标准（续） | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 38 | B协板澄清池排泥泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 39 | A污泥浓缩池排泥泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 40 | B污泥浓缩池排泥泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 41 | A废水收集池排水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 42 | B废水收集池排水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 43 | 精处理卸酸A泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 44 | 精处理卸酸B 泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 45 | 精处理卸碱A泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 46 | 精处理卸碱B泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 47 | 精处理再生酸计量A泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 48 | 精处理再生酸计量B泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 49 | 精处理再生碱计量A泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 50 | 精处理再生碱计量B泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 51 | 精处理反洗 水泵A | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 52 | 精处理反洗 水泵B | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 53 | 精处理冲洗 水泵A | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 54 | 精处理冲洗 水泵B | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 55 | #1机精处理再循环泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 56 | #2机精处理再循环泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 57 | 制氢站除盐水泵A | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 表E.1 化学设备给油脂标准（续） | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 58 | 制氢站除盐水泵B | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 59 | 碱液箱补水泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 60 | 制氢站除盐水泵A | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 61 | 碱液循环泵 | 轴承室 | 油壶 | L-TSA32透平油 | 1/2～2/3油标 | 1个月 | 2/3油标 | 6个月 |
| 62 | 还原剂加药泵A | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 63 | 还原剂加药泵B | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 64 | 阻垢剂加药泵A | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 65 | 阻垢剂加药泵B | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 66 | 工业废水加酸泵A | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 67 | 工业废水加酸泵B | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 68 | 工业废水加碱泵A | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 69 | 工业废水加碱泵A | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 70 | 凝聚剂加药泵A | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 71 | 凝聚剂加药泵B | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 72 | 稳定剂加药泵A | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 73 | 稳定剂加药泵B | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 74 | 稳定剂加药泵C | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 75 | 助凝剂剂加药泵A | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 76 | 助凝剂加药泵B | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 77 | 给水加氨泵A | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 表E.1 化学设备给油脂标准（续） | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 78 | 给水加氨泵B | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 79 | 给水加氨泵C | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 80 | 凝结水加氨泵A | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 81 | 凝结水加氨泵B | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 82 | 凝结水加氨泵C | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 83 | 闭式水加氨泵A | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 84 | 闭式水加氨泵B | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 85 | 间冷水加氨泵A | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 86 | 间冷水加氨泵B | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 87 | 含煤废水絮凝剂加药泵A | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 88 | 含煤废水絮凝剂加药泵B | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 89 | 含煤废水助凝剂加药泵A | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 90 | 含煤废水助凝剂加药泵B | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 91 | 净水站絮凝剂加药泵A | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 92 | 净水站絮凝剂加药泵B | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 93 | 净水站助凝剂加药泵A | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |
| 94 | 净水站助凝剂加药泵B | 泵体 | 解体加注 | 隔膜油 | 1/2～2/3油标 | 6个月 | 2/3油标 | 12个月 |

（规范性附录）

电气设备给油脂标准

  - 6kV电气设备给油脂标

| 序号 | 设备名称 | 加油脂部位 | 加注方法 | 使用油种 | 加注量 | 加注周期 | 更换量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | 7008航空润滑脂 | 在运行状态下加油，直到排油孔排出干净的油为止 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 2 | 凝泵电机 | 上、下轴承 | 油枪 | 7008航空润滑脂 | 在运行状态下加油，直到排油孔排出干净的油为止 | 6个月(变频连续运行3个月) | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 3 | 磨煤机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | 7008航空润滑脂 | 在运行状态下加油，直到排油孔排出干净的油为止 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 4 | 闭式循环水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | 7008航空润滑脂 | 在运行状态下加油，直到排油孔排出干净的油为止 | 6个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 5 | 电动给水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #32号汽轮机油L-TSA | 在运行状态下加油，直到排油孔排出干净的油为止 | 6个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 6 | 循环浆泵A | 前、后轴承 | 油枪 | 7008航空润滑脂 | 在运行状态下加油，直到排油孔排出干净的油为止 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 7 | 循环浆泵B电机 | 前、后轴承 | 油枪 | 7008航空润滑脂 | 在运行状态下加油，直到排油孔排出干净的油为止 | 6个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 8 | 循环浆泵C电机 | 前、后轴承 | 油枪 | 7008航空润滑脂 | 在运行状态下加油，直到排油孔排出干净的油为止 | 6个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 9 | 循环水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 表F.1 6kV电气设备给油脂标准（续） | #3号二硫化钼润滑脂 | 在运行状态下加油，直到排油孔排出干净的油为止 | 6个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 10 | 一次风机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | 7008润滑油 | 在运行状态下加油，直到排油孔排出干净的油为止 | 6个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 11 | 引风机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | 7008润滑油 | 在运行状态下加油，直到排油孔排出干净的油为止 | 6个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 12 | 辅机循环水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 在运行状态下加油，直到排油孔排出干净的油为止 | 6个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 13 | 球磨机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | 7008航空润滑脂 | 在运行状态下加油，直到排油孔排出干净的油为止 | 6个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 14 | 碎煤机 | 前、后轴承 | 油枪 | 7008航空润滑脂 | 在运行状态下加油，直到排油孔排出干净的油为止 | 6个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 15 | 空压机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号二硫化钼锂基润滑脂 | 在运行状态下加油，直到排油孔排出干净的油为止 | 6个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 16 | 热网循环水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | 7008航空润滑脂 | 在运行状态下加油，直到排油孔排出干净的油为止 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |

  - 400V主厂房侧电气设备给油脂标准

| 序号 | 设备名称 | 加油脂部位 | 加注方法 | 使用油种 | 加注量 | 加注周期 | 更换量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机EH油主油泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 2 | 顶轴油泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 3 | 定子冷却水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 4 | 空侧交流密封油泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 5 | 空侧直流密封油泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 6 | 密封油装置排烟风机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 7 | 盘车电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 8 | 氢侧交流密封油泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 9 | 氢侧直流密封油泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 10 | 润滑油净化装置电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 表F.2 400V主厂房侧电气设备给油脂标准（续） | 每次A修 |
| 11 | 真空泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 12 | 轴封风机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 13 | 高压备用密封油泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 14 | 主机交流油泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 15 | 润滑油输送泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 16 | 主机直流油泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 17 | 主机主油箱排烟风机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 18 | 干渣机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 19 | 干渣机链条清扫电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 20 | 给煤机电机 | 前、后轴承 | 油枪 表F.2 400V主厂房侧电气设备给油脂标准（续） | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 21 | 给煤机链条清扫电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 22 | 火检冷却风机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 23 | 炉密封风机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 24 | 空预器主、辅电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 25 | 磨煤机润滑油电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 26 | 磨煤机液压油电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 27 | 暖风器疏水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 28 | 启动疏水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 29 | 碎渣机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 30 | 小机电动给水泵液力耦合器供油泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 表F.2 400V主厂房侧电气设备给油脂标准（续） | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 31 | 小机交流润滑油泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 32 | 小机前置泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 33 | 小机油箱排烟风机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 34 | 小机润滑油输送泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 35 | 小机直流润滑油泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 36 | 热网凝结水疏水泵 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 37 | 热水补水泵 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |

  - 400V脱硫区域电气设备给油脂标准

| 序号 | 设备名称 | 加油脂部位 | 加注方法 | 使用油种 | 加注量 | 加注周期 | 更换量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤布冲洗泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 2 | 磨机浆液循环泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 3 | 石灰石浆液泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 4 | 石灰石浆液箱搅拌器电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 5 | 石膏浆液泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 6 | 石膏浆液箱搅拌器电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 7 | 工业水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 8 | 氧化风机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 9 | 真空泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 10 | 称重给料机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 表F.3 400V脱硫区域电气设备给油脂标准（续） | 每次A修 |
| 11 | 称重给料机清扫链电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 12 | 真空脱水机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 13 | 废水旋流泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 14 | 球磨机盘车电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 15 | 滤液水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 16 | 滤液水池搅拌器电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 17 | 埋刮板输送机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 18 | 吸收塔区域地坑搅拌器电机 | 上、下轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 19 | 事故浆液箱搅拌器电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 20 | 事故浆液返回泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 表F.3 400V脱硫区域电气设备给油脂标准（续） | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 21 | 吸收塔区域地坑泵电机 | 上、下轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 22 | 吸收塔石膏浆液排出泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 23 | 吸收塔搅拌机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 24 | 振动给料机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 25 | 斗式提升机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 26 | 卸料间地坑泵电机 | 上、下轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 27 | 磨机再循环箱搅拌器电 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |

  - 400V输煤区域电气设备给油脂标准

| 序号 | 设备名称 | 加油脂部位 | 加注方法 | 使用油种 | 加注量 | 加注周期 | 更换量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #1甲皮带电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 2 | #1乙皮带电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 3 | #2甲皮带电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 4 | #2乙皮带电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 5 | #3皮带电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 6 | #4甲皮带电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 7 | #4乙皮带电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 8 | #5甲皮带电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 9 | #5乙皮带电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 10 | #6乙皮带电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 表F.4 400V输煤区域电气设备给油脂标准（续） | 每次A修 |
| 11 | #6甲皮带电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |

  - 400V水化区域电气设备给油脂标准

| 序号 | 设备名称 | 加油脂部位 | 加注方法 | 使用油种 | 加注量 | 加注周期 | 更换量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超滤给水泵电机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 2 | 超滤反洗水泵电机电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 3 | 反渗透给水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 4 | 反渗透冲洗水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 5 | 淡水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 6 | 高压泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 7 | 除盐水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 8 | 锅炉上水泵泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 9 | 再生用水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 10 | 超滤清洗水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 表F.5 400V水化区域电气设备给油脂标准（续） | 每次A修 |
| 11 | 中间水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 12 | 电动消防泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 13 | 水处理卸酸泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 14 | 水处理卸碱泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 15 | 水处理卸聚凝剂泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 16 | 废水输送泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 17 | 协板澄清池排泥泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 18 | 污泥浓缩池排泥泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 19 | 废水收集池排水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 20 | 精处理卸酸泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 表F.5 400V水化区域电气设备给油脂标准（续） | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 21 | 精处理卸碱泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 22 | 精处理再生酸计量泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 23 | 精处理再生碱计量泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 24 | 精处理反洗 水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 25 | 精处理冲洗 水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 26 | 精处理再循环泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 27 | 制氢站除盐水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 28 | 碱液箱补水泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 29 | 碱液循环泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 30 | 还原剂加药泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 表F.5 400V水化区域电气设备给油脂标准（续） | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 31 | 阻垢剂加药泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 32 | 工业废水加酸泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 33 | 工业废水加碱泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 34 | 凝聚剂加药泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 35 | 稳定剂加药泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 36 | 助凝剂加药泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 37 | 给水加氨泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 38 | 凝结水加氨泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 39 | 闭式水加氨泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 40 | 间冷水加氨泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 表F.5 400V水化区域电气设备给油脂标准（续） | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 41 | 含煤废水絮凝剂加药泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |
| 42 | 净水站絮凝剂加药泵电机 | 前、后轴承 | 油枪 | #3号锂基润滑脂 | 每只轴承油枪压5-8下 | 3个月 | 随轴承更换或清洗轴承后更换，充满1/2～2/3轴承腔。 | 每次A修 |

_________________________________