Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2103—2021

代替Q/SYRD－207.14－2020

保护、联锁和报警系统管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 目的	1

4 管理内容与要求	1

前  言

根据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T 800—2001《电力企业标准编制规定》、GB/T15498－2003《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准是对Q/SYRD-207.14-2020《保护、联锁和报警系统投退管理标准》的修编。本标准自实施之日起，代替Q/SYRD-207.14-2020，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化办公室归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/SYRD-207.14-2020 《保护、联锁和报警系统投退管理标准》   起草人： 蔡卯财  李拥军   蒋 莉  姚 强  周艳涛

保护、联锁和报警系统投退管理

- 范围

本规定适用于盛源热电有限责任公司生产带有保护、联锁和报警装置的发电设备和系统。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

国电安运483号《火力发电厂热控仪表及控制装置技术监督规定》

DL/T 587《微机继电保护装置运行管理规程》

- 目的

为规范保护、联锁和报警系统投退的管理，明确保护、联锁和报警定值的审批程序，加强保护、联锁和报警装置的管理，确保发电机组和电网的稳定运行，加强主要发电设备保护系统的管理，使保护装置在主要设备出现故障和异常时及时准确的动作或报警，确保关键设备的安全。

- 管理内容与要求

  - 联锁、保护和报警系统投入

    - 盛源热电有限责任公司制订保护定值申请单和保护投、退联系单。联锁、保护和报警系统投入前，须经联锁、保护和报警系统专责人提出保护投入申请，并与运行人员共同确认联锁、保护和报警系统设备、控制回路及信号状态良好，并由双方在申请单上签字后方可投入。

    - 发电机组正常运行时，主辅设备的保护应100%投入，任何人不得擅自退出机组保护或改动保护定值。

    - 发电机组正常运行时，特殊情况下需要变更联锁、保护和报警系统定值或修改保护系统，由提出变更保护定值或修改保护系统的部门负责人向主管生产副总提出申请，审批结果应予记录。

    - 变更联锁、保护和报警系统定值工作完成，保护具备投入条件时，应由该保护主管部门专业技术人员提出保护投用申请，经生产副总审批后，通知值长和运行值班人员，按职责划分由该保护主管部门专业技术人员或运行值班人员执行，确保投用与恢复的正确性。

    - 保护设备的投入操作按厂内责任划分由保护设备专责人操作，运行值班人员和值长做好记录。

    - 电气保护设备的保护压板投入操作由当值电气运行人员操作，当值电气运行人员和值长做好记录。

  - 保护、联锁和报警系统停用流程

    - 填写保护投退记录本

    - 所有保护、联锁和报警系统装置的停用，必须填写保护投退记录本。

    - 由调度管辖的继电保护设备的投退，应在前一天上午前（逢节假日应在放假前一天）由继电保护专责人员提出保护投退申请，并由运行值班人员和值长做好记录。

    - 对于发变组保护、6kV和400V系统负荷保护的投退，由继电保护专责人提出保护投退申请，并由运行值班人员和值长做好记录。

    - 对于热控保护、联锁和报警，由热控该保护专责人负责填写保护、联锁和报警投退记录本。

    - 若由调度管辖设备的保护投退，必须申请调度由当值值长按调度命令执行。

    - 联锁、保护和报警系统装置投退记录本由联锁、保护和报警系统装置的专责人保管存档。

    - 夜间或紧急情况下（如：保护装置发生故障，误发信号等），经值长同意可以先将保护投退，后填写保护投退记录本。而由调度管辖设备的保护必须按照调度人员的指令执行。

    - 保护投退记录本的填写要认真、字迹工整，不得涂改。

  - 保护、联锁和报警系统投退操作的执行

    - 对于热控专业，保护、联锁和报警的投退由热控或运行人员完成，热控设备专责人要做好操作或监督工作。

    - 对于电气专业，保护的投退由电气运行值班人员操作（无投退开关的除外），对于由调度管辖设备的保护投退，运行值班员必须按照调度命令执行。

    - 保护、联锁和报警信号的投退必须执行监护制度，一人操作，一人监护。

    - 由热控人员投退的保护、联锁等，在执行过程前要与运行人员联系好，操作完毕及时通知运行人员，运行人员要加强监视，密切注意有关参数的变化。

    - 联锁、保护的投退，当班运行主值班员和值长要登记清楚，包括保护名称、投退起至时间、投退原因等。

  - 严禁擅自、随意将运行中保护、联锁和报警信号投退。

  - 微机控制或DCS控制系统中保护、联锁和报警信号的投退，必须将主控制器和备份控制器中的保护、联锁和报警信号都投退，严禁只投、退主控制器中的保护、联锁和报警信号而不投退备分控制器中的保护、联锁和报警信号。

  - 保护、联锁和报警信号投入前必须对信号进行认真检查，确认输入信号正常、逻辑正常、设备运行正常（确认的方法和工具一定要有明确规定），方可将保护、联锁和报警信号投入运行。

  - 新增保护、联锁或保护装置、保护定值、保护逻辑发生异动，必须填写保护异动申请报告和保护异动申请单。新增保护或异动后的保护投入运行之前，必须对保护回路进行传动试验，确保保护回路正确动作。并对运行人员做书面交待，办理保护投入申请单，方可投入该套保护。

_________________________________