Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2105—2021

继电保护及安全自动装置投退管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 继电保护安全自动装置	3

附　录　A 	7

附　录　B 	9

前  言

为加强对继电保护保护及安全自动装置管理，使之处于完好、可靠状态，以保障机组安全经济运行，根据国家、行业及上级部门近年来颁发的有关继电保护及安全自动装置要求等，制定本标准。

本标准是对《继电保护及安全自动装置投退管理办法》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任有限责任公司设备管理部归口。

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——《继电保护及安全自动装置投退管理办法》  起草人：赵 磊   薛 龙

继电保护及安全自动装置管理

- 范围

本标准明确了阿拉尔盛源热电有限责任公司继电保护及安全自动装置投退的各项管理内容。

本标准适用于盛源热电继电保护及安全自动装置投退的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件。其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 995 继电保护和安全自动装置检验规程

- 继电保护安全自动装置

  - 继电保护安全自动装置投退管理办法要求

    - 为切实加强盛源热电厂继电保护及安全自动装置投退的全过程管理，规范生产各级人员的行为，杜绝由于继电保护及安全自动装置误投退，造成装置误动、拒动、设备损坏和机组停运，根据国家、行业、一师电力公司有关规定，结合本单位的实际，制定本办法。

    - 本办法规定了盛源热电厂继电保护及安全自动装置投退管理的范围、内容、目标、职责、权限及流程、投退操作、投退规定、投退统计与分析、检查与考核及形成的报告与记录。

    - 盛源热电厂继电保护及安全自动装置具体范围，包括本厂所有220kV线路保护及重合闸，220kV母线保护及开关失灵保护， 220kV母联元件保护，发变组保护，6kV、 380V厂用电系统保护，自动励磁调节装置、厂用电快切装置，备用电源自投装置，发电机自动准同期并列装置，220kV线路及发电机故障录波装置，与继电保护及安全自动装置有关的二次回路等。

    - 继电保护及安全自动装置投退管理的内容包括对本单位各种继电保护、安全自动装置投入、退出时应履行的手续和流程、投退的操作、条件、检查、统计、分析、考核等的具体要求。

    - 继电保护及安全自动装置投退管理的目标是通过规范继电保护及安全自动装置投退审批及执行流程，不发生由于人为责任造成的保护及自动装置拒动或误动，设备损坏和机组停运事故；通过对继电保护及安全自动装置投退的统计、分析、检查、考核，提高继电保护及安全自动装置的完好率和投运率，进一步提升本单位继电保护运行管理及监督管理的水平。

    - 继电保护及安全自动装置管理实行全过程和全方位管理。本单位相关各级专业人员和管理人员要重心下沉、统一协调、严格监督、闭环控制。

    - 本标准适用于盛源热电厂内继电保护及安全自动装置管理有关的各部门、班组。

  - 继电保护安全自动装置投退职责

    - 生产副总（总工程师）是继电保护及安全自动装置投退管理的第一责任人，负责继电保护及安全自动装置投退及考核的审批、投退管理的协调及有关规程、规章制度、预防性技术措施的审批。

    - 设备管理部是继电保护及安全自动装置技术监督的管理部门，设备部电气主管是继电保护及安全自动装置投退技术管理的监督人，负责继电保护及安全自动装置投退及预防性技术措施的审核，负责继电保护及安全自动装置投退管理的考核。

    - 继保班组是继电保护及安全自动装置检修维护的管理班组，继保班长负责继电保护及安全自动装置投退及预防性技术措施的复核。

    - 继电保护班负责继电保护及安全自动装置检修、检定、异动（包括设备改造、定值修改等）和日常消缺等工作，是设备的第一责任人。继电保护班负责继电保护及安全自动装置投退的申请，异常、障碍、事故的分析、处理、记录，预防性技术措施编写，继电保护现场运行规程的编写及修订等工作。

    - 运行部是继电保护及安全自动装置运行管理的部门，负责继电保护及自动装置投退申请的审核及协调，负责组织统计继电保护及安全自动装置的投退情况和异常情况，监督运行各值做好继电保护及安全自动装置退出期间的事故预想及防范措施。

    - 运行部运行各值应按继电保护现场运行规程及本管理办法，对继电保护及安全自动装置进行投退操作并作好记录，对运行中的设备进行定期巡视、监视，发现继电保护、安全自动装置及二次回路存在缺陷或异常情况，应作好记录，并及时通知设备部继电保护班人员。

    - 质安部是继电保护及安全自动装置检修、运行的安全监督部门，负责组织对因继电保护及安全自动装置投退不当造成的装置误动或拒动、设备损坏及机组停运等情况进行调查，严格落实各级责任，教育全员汲取事故教训，杜绝类似事故的发生。

  - 继电保护安全自动装置投退管理权限及流程

    - 本单位220kV线路保护及重合闸，220kV母线保护及开关失灵保护，220kV母联元件保护、220kV系统故障录波器，启备变保护，发电机保护，主变压器保护、发电机故障录波器、发电机自动励磁装置、并列装置等的投退调度权限归省调。

    - 本单位6kV、380V厂用电保护及厂用电快切装置、备用电源自投装置的投退调度权限归本单位。

    - 因检修或其它工作需要，或被保护的一次设备发生异常，或继电保护及安全自动装置发生异常等情况，需要进行继电保护及安全自动装置投退时，需要投退保护的人员（无论是何部门）作为“提出人”，提出继电保护及安全自动装置投退需求，设备部继电保护班长或技术员作为“申请人”，负责申请继电保护及安全自动装置的投退，并办理全部流程手续，投退管理的具体流程见附件1。

    - 机组正常的启停操作，需要根据操作步骤正常投退继电保护及安全自动装置时，由运行人员按机组启停操作票执行。

    - 新安装或更新改造的继电保护及安全自动装置，按照质量验收有关规定由相关人员验收合格后，由运行人员按继电保护及安全自动装置定值通知单进行投入。（省调、地调管辖范围内的装置还需报省调继电保护处、地调备案，并经继电保护调度部门同意后方可投入运行）。

    - 省调调度权限范围内的继电保护及安全自动装置的投退，提出人提出需求后，由设备部继电保护班长或技术员在前一天的上午10:00前提出投退申请单，经设备部电气主管、部门领导审核，生产副总（总工程师）批准后，由设备部继电保护班工作人员将申请单送至运行部当值值长，由值长向省调调度中心提出申请，待申请批准后值长下达操作命令，运行人员进行投退操作。

    - 本单位权限范围内6kV及以上系统的继电保护及安全自动装置的投退，提出人提出需求后，由设备部继电保护班长或技术员当天提出投退申请单，设备部电气主管审核，生产副总（总工程师）批准后，由设备部继电保护班工作人员将申请送至运行部当值值长，由值长下达操作命令，运行人员进行投退操作。

    - 本单位权限范围内380V系统的继电保护及安全自动装置的投退，提出人提出需求后，由设备部继电保护班长或技术员当天提出投退申请单，设备部电气主管审核，生产副总（总工程师）批准后，由设备部继电保护班工作人员将申请送至运行部当值值长，由值长下达操作命令，运行人员进行投退操作。

    - 对于省调调度权限范围内的继电保护及安全自动装置，遇到特殊运行工况或紧急情况需要投退继电保护及安全自动装置时，由设备部继电保护班长提出，值长对口头申请备案，报生产副总（总工程师），并向省调提出申请，申请批复后，值长下达操作命令，运行人员进行投退操作。事后设备继电保护班长按规定补办继电保护及安全自动装置投退申请单。

    - 对于本单位权限范围内6kV及以上系统的继电保护及安全自动装置，遇到特殊运行工况或紧急情况需要投退继电保护及安全自动装置时，由设备部继电保护班长提出，值长对口头申请备案，报生产副总（总工程师）批准后，值长下达操作命令，运行人员进行投退操作。事后设备部继电保护班长按规定补办继电保护及安全自动装置投退申请单。

    - 对于本单位权限范围内380V系统的继电保护及安全自动装置，遇到特殊运行工况或紧急情况需要投退继电保护及安全自动装置时，由设备继电保护班长提出，值长对口头申请备案，报生产副总（总工程师）批准后，值长下达操作命令，运行人员进行投退操作。事后设备继电保护班长按规定补办继电保护及安全自动装置投退申请单。

  - 继电保护安全自动装置投退操作

    - 运行人员进行继电保护及安全自动装置的投退操作时，必须严格执行本单位的继电保护及安全自动装置现场运行规程，按规程要求正确投退装置。

    - 运行人员对继电保护及安全自动装置的投退操作必须执行操作票制度、监护制度。

    - 继电保护及安全自动装置有投退压板或转换开关的，由运行人员操作，无投退压板或转换开关的，由设备部继电保护班设备专责人负责打开、恢复二次线或在装置上利用软件投退，但必须填写二次按错票中，并由继电保护班专业人员进行监护。

    - 运行人员在投入压板前，按运行规程要求，使用大于2000Ω/V的高内阻电压表对压板两端之间的电压进行测量，并观察信号指示，确认继电保护及安全自动装置确实未给出跳闸或合闸脉冲后方可投入。

    - 运行人员在继电保护及自动装置投退操作完成后，应注意观察继电保护及安全自动装置的信号、异常等情况，发现问题及时汇报。

    - 重要继电保护及安全自动装置退出前，设备部、运营部须制定安全措施以及紧急情况下的处理措施。

  - 继电保护安全自动装置投入规定

    - 备用设备、带有电压的设备或线路，不允许处于无保护状态运行。发电机及变压器均不得处于无内部故障保护状态下运行。

    - 凡新投入或二次回路经过变更的保护装置，在设备启动或充电时，将该设备的保护投入使用。设备启动或充电良好，带负荷前应将保护分别暂行停用，由继电保护人员进行测量，检验保护电流电压回路接线，正确后该保护才可真正投入使用。

    - 220千伏线路保护定值区的选择应根据省调命令及定值通知单要求，由继电保护人员切换至“0”区或“1”区。其它任何人不得切换定值区。切换后运行“区”内的定值应打印出来，由运行值班人员与省调调度员就通知单进行定值的核对工作，核对无误后方可投入运行。

    - 继电保护人员在办理有关继电保护及安全自动装置的工作票结束手续前，应向运行人员进行书面交代，交代内容包括试验结果、结论、变动部分、是否可以投入运行等。

    - 不允许在未停用的保护装置上进行试验和其它测试工作；也不允许在保护未停用的情况下，用装置的试验按钮（除闭锁式纵联保护的起动发信按钮外）作试验。

    - 励磁调节器具有的过励限制、低励限制、强励功能随装置的运行方式而投入或退出。

  - 继电保护安全自动装置退出规定

    - 运行人如发现可能使保护装置误动的异常情况时，应及时与继电保护人员联系，并向值长汇报，当值值长按管辖范围向调度或厂部汇报，并申请退出。紧急情况下，可先行将保护装置停用（断开连接片），事后立即汇报。

    - 由于现场作业引起运行的保护盘较大振动时,应将瞬动保护临时退出。

    - 在下列情况下应停用微机继电保护装置：

    - 微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业；装置内部作业；继电保护人员输入定值。

    - 纵联保护的任一侧需要停用直流电源时（例如为了寻找直流电源接地等，必须先报省调，请求两侧都停用，然后才允许作业。作业完成后，两侧保护按规定进行检查，并按规定程序恢复运行。

    - 停电设备的开关同本身保护同时有检修工作时,应将所有跳此开关压板和此开关启动失灵保护的压板退出。二次回路同时检修时,应将此回路所有启动和跳运行设备保护的压板退出。

    - 对于带有交流电压回路的保护装置,在任何情况下不准使保护装置失去电压。在交流电压回路切换作业时,必须采取防止保护误动的措施。必要时可事先将有可能误动的保护装置退出。

  - 继电保护安全自动装置记录、检查及考核

    - 继电保护及安全自动装置投退申请单应按年、月、申请顺序进行编号，一式二份，工作结束后由运行人员盖已执行章，一份由运行部运行保管，一份由设备部继电保护班存档。继电保护及安全自动装置投退申请单具体格式见附件1。

    - 运行部应建立继电保护及安全自动装置投退登记本（具体格式见附件2），由运行各值填写每一次继电保护及安全自动装置的投退情况（无论该投退是否由运行人员操作），不得遗漏。运行部应定期检查，发现遗漏或记录错误者，每一条考核运行当值50元。

    - 运行部要建立继电保护及安全自动装置异常记录本，对发生的异常及时登记记录。记录内容包括：继电保护及安全自动装置异常项目、异常发生时间、异常现象、信号、记录人等以备统计时查用。

    - 运行部每月根据投退登记本及异常记录本进行继电保护及安全自动装置投退统计，投退统计内容包括：正常投退次数，非正常投退次数，非正常投退项目、退出、投入时间，非正常退出原因，记录人等，每月定时将上月统计表报设备管理部。

    - 设备管理部继电保护班要建立继电保护及安全自动装置设备缺陷及处理记录本、继电保护及安全自动装置设备异常、障碍、事故记录本，对非正常情况下的继电保护及安全自动装置投退原因要及时分析，每月定时前将上月分析结果报设备管理部。

（资料性附录）

继电保护及安全自动装置投（退）申请单

  - 继电保护及安全自动装置投（退）申请单

表号：2105-01                                           NO：

| 继电保护及安全自动装置名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 继电保护及安全自动装置归类 |  |  |
| 投入（退出）标识（√） | 投入 退出 |  |
| 投（退）原因 | 提出人签名： 日期： |  |
| 投（退）本装置 所影响的运行设备 |  |  |
| 投（退）本装置应采取的安全措施： |  |  |
| 申请时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |
| 申请人： |  | 日期： 年 月 日 |
| 设备部继电保护班长意见： 签名： 日期： |  |  |
| 设备部电气主管： 签名： 日期： |  |  |
| 设备部主任（副主任）： 签名： 日期： |  |  |
| 运行部主任（副主任）： 签名： 日期： |  |  |
| 生产副总： 签名： 日期： |  |  |

说明：1、申请单按年、月、申请顺序进行编号，一式二份，工作结束后由运行人员盖已执行章，一份由发电部运行保管，一份由检修部电气车间继电保护班存档。

2、“提出人”，在投退原因栏内写明原因并签名，“提出人”仅负责提出，检修部电气车间继电保护班长或技术员负责提出继电保护及安全自动装置投退申请单，组织办理全部流程手续。

3、表中“继电保护及安全自动装置归类”一栏内，应填写装置类别、调度权限分类。

（资料性附录）

继电保护及安全自动装置投退登记本

  - 继电保护及安全自动装置投退登记本

表号：2105-02                                                  NO：

| 投退项目 | 退出时间 | 投入时间 | 退出原因 | 下令人 | 操作、监控人 | 记录人 | 是否紧急退出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________________