Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2116—2021

建构筑物管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 职责	1

5 管理内容与方法	2

6 报告和记录	3

附　录　A 	4

附　录　B 	5

附　录　C 	6

附　录　D 	7

前  言

为建立健全建筑物、构筑物管理体制，推行规范化、标准化管理，促进盛源热电有限责任公司建筑物、构筑物管理工作正常有序的进行，结合本企业建构筑物管理工作的实际情况，制订本标准。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任有限责任公司设备管理部归口。

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准首次发布。

建构筑物管理

- 范围

本标准规定了盛源热电有限责任公司对建构筑物的管理职能、管理内容与要求。

本标准适用于盛源热电各部门有关管理人员及生产班组对建构筑物的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 5022  火力发电厂土建结构设计技术规定

中华人民共和国主席令第46号  中华人民共和国建筑法

- 术语和定义

下列术语和定义适用本文件。

  - 建筑物

建筑物是指生产车间、辅助车间、储运间、办公等生产用房屋，包括砖墙、楼板、房梁、屋 面、防水层、落水管、防腐层、玻璃门窗及建筑装饰等。

  - 构筑物

构筑物是指与生产设备配套用的各种土建设施，包括排气、排毒烟囱、排水沟、设备的混凝土框架 （如栈桥、塔架、管架等）、围墙、厂区道路、界石、水准点、座标点及地下混凝土管网等。

  - 设备基础

设备基础是指用以放置或支承机械、动力设备的基础。

- 职责

  - 设备管理部

    - 负责盛源热电建构筑物的归口管理，负责建构筑物维修维护及改造工作的落实与实施，对各建构筑物的正常使用安全负责。

    - 负责建构筑物的技术管理、施工管理、施工质量监督、竣工验收工作，建立并完善各建构筑物台帐； 配合系统设备检修、改造过程涉及的土建方面工作； 审核建构筑物变更改动申请，并及时做好变 更改动后的图纸修订。

    - 根据使用部门及本部门检查情况结合有关规定编制好有关建构筑物的年/月度检修计划、检修施

- 工计划、费用计划和重大技术措施，报盛源热电副总批准，并根据年/月度检修计划与日常查存在的问题进行建构筑物的维修与维护。

    - 负责必要的备品备件物资的申报。

    - 组织并主持参加建构筑物定期检查。

    - 及时处理使用部门提出有关建构筑物缺陷。

    - 对违反本标准的部门，提出整改与考核意见。

  - 各使用部门

- 4.2.1  各使用部门为该建构筑物的使用主人，具体负责建构筑物的日常管理与维修维护有关配合工作，

- 负有保持建构筑物及其附属设施的整洁与完整、防止其被损坏或破坏的看管责任。负责做好所辖建构筑 物大修及建构筑物改造过程的配合工作，指派本部门项目协助负责人。

- 4.2.2  负责本部门所辖系统设备设施改造过程中涉及土建专业工作的总体协调； 负责办理建构筑物变

- 更改动需求申请。

- 管理内容与方法

  - 使用与维修

    - 建构筑物应按要求使用，不得随意改作他用。

    - 各使用部门须经常检查巡视建构筑物有无缺陷，发现缺陷及时填写缺陷单，并参加定期检查工作。

    - 使用部门须经常维护清理，保持地坪、墙体、门窗、落水管、盖板护栏、消防设施等整洁完整、

- 通道畅通；根据谁工作谁负责的原则，办理包括土建工作在内的工作票、任务单，做好孔洞、沟道井坑 的安全隔离措施，并及时恢复。

    - 土建专职须每季度对全厂建构筑物巡视一遍，并将巡视情况记入台帐内。

    - 不准任意改变原建筑用途及原结构，禁止在房屋内部任意砌筑隔墙。根据实际使用要求，确需

- 改变建筑用途时，必须由使用部门提出申请，土建专工审核，设备部主任审定后，由生产副总批准。建（构） 筑物异动申请表见附录 C。

    - 未经计算和审核批准，严禁在建筑结构上开孔、烧焊、转换并进行其他更改，确需更改，按上

- 一条款执行。

    - 不准任意拆动原结构，禁止切断结构件，防止建构筑物抗震性能降低或失稳倒塌。

    - 严禁向沟道内倾倒任何废弃物； 严禁损坏沉降观测标志； 禁止无建筑施工资质的人员和队伍进行建筑施工（包括拆除作业） 。

    - 建构筑物一般每十年大修一次。屋顶防水、水电设备检修、外门窗检修及油漆保养五年一次，

- 金属结构一般每三年油漆（包括防火涂料）一次，对于遭受腐蚀性气体侵蚀或漆层容易剥落的地方，应 根据情况，适当增加油漆次数。

    - 对于易损坏且损坏后须立即更换的物资，应建立必要的备品。

  - 检查

    - 日常检查以各使用部门为主，定期检查由土建专职组织各使用部门有关人员进行。建构筑物基本要求见附录 D。

    - 对检查中所存在的缺陷应及时分析研究，找出原因，采取措施，保持正常状态。

  - 测量监视

    - 设备部应建立各建构筑物沉降观察记录台帐，并妥加保管；在建构筑物投入运行后，每年观测一次，直至沉降稳定。

- 报告和记录

本标准形成下列报告和记录：

- 建筑物检查表（见附录 A） ；

- 构筑物检查表（见附录 B） ；

- 建构筑物异动申请表（见附录 C） 。

上述报告和记录由设备部土建组进行分类保存，保存时间为两年。

（规范性附录）

建筑物检查表

  - 建筑物检查表

表号： 2116-01                                                             NO：

建筑物名称：

| 序号 | 检查项目 | 存在问题 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 房屋／结构 |  |  |
| 1 | 吊顶 |  |  |
| 2 | 墙壁及支柱 |  |  |
| 3 | 门及窗户支架 |  |  |
| 4 | 固定梯 |  |  |
| 5 | 混凝土及钢结构 |  |  |
| 6 | 水箱／水塔 |  |  |
| 7 | 屋面 |  |  |
| 二 | 楼地面 |  |  |
| 8 | 地面/地下室 |  |  |
| 9 | 通道／道路 |  |  |
| 10 | 架高平台 |  |  |
| 三 | 管道及沟槽 |  |  |
| 11 | 雨水排水系统 |  |  |
| 12 | 污水排水系统 |  |  |
| 13 | 生活水系统 |  |  |
| 14 | 消防水系统 |  |  |
| 15 | 电缆沟道 |  |  |
| 检查人意见： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |
| 土建专职意见： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |
| 设备部主任意见： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |

（规范性附录）

构筑物检查表

  - 构筑物检查表

表号：2116-02                                                             NO：

构筑物名称：

| 序号 | 检查项目 | 存在问题 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 |  |  |
| 2 | 表面 |  |  |
| 3 | 附属物 |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |
| 检查人意见： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |
| 土建专职意见： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |
| 设备部主任意见： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |

（规范性附录）

建构筑物异动申请表

  - 建构筑物异动申请表

表号： 2116-03                                                      NO：

| 工作名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需异动的部位及内容说明： |  |  |  |  |
| 申请部门 |  |  | 申请人 |  |
| 设备部主任意见 |  | 日期： |  |  |
| 生产副总 |  | 日期： |  |  |

（规范性附录）

建构筑物基本要求

  - 建筑物基本要求

表号： 2116-04                                                 NO:

| 建筑物基本要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 基本标准 |
| 1 | 顶棚 | - 无脱落、无破损、无渗水、无漏水、无塌陷； - 无裂纹、无污迹、天花板安装牢固； - 屋顶不得有未加防护的孔洞，天沟无杂物； - 伸缩缝填料充实，防护板完整； - 结构完整安全,符合建筑物的使用要求。 |
| 2 | 内外墙壁 | - 无裂缝、无露筋、无剥落、无破损； - 抹灰及粉刷完好、瓷砖表面光洁、无破损、粘贴牢固； - 孔洞及与外界连接设备的接口封堵严密； - 保持墙面光滑，没有遗留杂物。 |
| 5 | 窗框架 | - 门窗框架与墙体结合严密、牢固。 |
| 6 | 排 水 管 道 （沟） | - 排水管道（沟） 畅通且无破损、渗漏，排水畅通； - 排水管的托管角铁完好； - 托架牢固，坡度符合设计标准。 |
| 7 | 结构 | - 结构、强度、耐火等级符合要求； - 结构无倾斜、无变形； - 沉降观察指示完好。 |
| 8 | 地面 | - 生产厂房的楼层地板标明荷重标识（kN/m2）； - 地面平坦，无凸起的管、线、零件等拌脚设备或致人滑倒物； - 所有的沟、井、孔洞的防护设施整齐、牢固，警示（线） 标识齐全； - 固定防护栏： 上护栏高 1.05m； 踢脚板 100mm； - 生产、处理、储存有极度和高度危险毒物的厂房和仓库的地面应光滑、易清洗； - 地沟侧壁光滑，沟底无积水及杂物。 |

  - 建筑物基本要求

| 构筑物基本要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 基本标准 |
| 一 | 池体建筑 |  |
| 1 | 池体表面 | 无污染、破损 |
| 2 | 池体结构 | 无渗漏、破损 |
| 3 | 附属设施 | 爬梯、栏杆完好，无油漆剥落 |
| 二 | 塔形建筑 |  |
| 4 | 结构表面 | 无污染、破损 |
| 5 | 结构部分 | 无破损、渗漏 |
| 6 | 附属设施 | 爬梯、栏杆完好 |
| 三 | 构架建筑 |  |
| 7 | 砼梁柱 | 无污染、破损 |
| 8 | 埋件 | 无锈蚀、剥落 |
| 9 | 钢结构 | 无损坏、锈蚀、油漆剥落 |

_________________________________