Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2117—2021

代替Q/SYRD－305.22－2020

热控系统信号强制及解除管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 职责	1

5 管理内容及要求	1

6 记录	3

附　录　A 	4

附　录　B 	1

前  言

根据GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T 800《电力企业标准编制规定》、GB/T15498《企业标准体系　管理标准和工作标准体系》编制规定，制定本标准。

本标准是对Q/SYRD-305.22-2020《热控系统信号强制及解除管理标准》的修编。本标准自实施之日起，代替Q/SYRD-305.22-2020，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/SYRD-305.22-2020《热控系统信号强制及解除管理标准》  起草人：刘海涛  王好文

热控系统信号强制及解除管理

- 范围

本标准规范了盛源热电有限责任公司发电设备热控系统信号强制及解除管理。

本标准适用于阿拉尔盛源热电有限责任公司热控系统信号强制及解除的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 术语和定义

热控系统包括机组DCS系统、机组DEH、ETS系统、机组脱硫控制系统、机组旁路控制系统、锅炉火焰监测系统、锅炉等离子点火控制系统、汽轮机安全监测装置（TSI）、全厂辅助控制系统、锅炉四管泄漏系统、烟气连续监测系统（CEMS）。

- 职责

  - 设备管理部是热控系统信号强制及解除管理的归口部门，负责制订公司热控系统信号强制及解除管理制度。设备管理部根据各自所辖设备组织实施。

  - 运营部运行专业负责热控系统信号强制及解除的审核和批准。

  - 公司生产副经理负责重要保护的批准。

- 管理内容及要求

  - 信号强制的分类

    - 临时信号强制

      - 临时信号强制：在设备启停、运行、试验、消除缺陷期间，为保证设备安全启停、稳定运行，而采取的信号强制，强制时间不超过48小时。

      - 临时强制采用“热工保护投退”流程，经值长同意可采用流程签字执行。

      - 下列情况可采用临时信号强制：

——机组启停过程中，因系统原因，不能投入保护时；

——机组启停过程中，在系统运行参数或工况未达到要求时；

——机组运行过程中，因运行方式更改不需要某些保护信号联锁存在或退出某些保护时；

——因设备缺陷存在，机务、电气、热控各专业消缺工作安全措施要求，退出部分联锁保护时；

——因各种试验要求，退出某些联锁保护时；

——因表计故障，影响数据显示时。

      - 临时信号强制后，因故不能在48小时内恢复时，对用于非联锁保护信号所采取的信号强制应及做好登记工作，对于用于保护的信号强制应根据公司《保护、联锁和报警系统投退管理》的规定及时办理保护撤出申请单。

    - 长期信号强制

      - 长期信号强制：在运行期间，为保证设备安全启停、稳定运行，对用于非联锁保护信号的强制，信号强制时间超过48小时。

      - 下列非联锁保护信号可采用长期信号强制：

——自动调节回路的信号因缺陷需停机检修，不强制又会引起自动失灵的；

——用于机组大屏报警信号。

      - 长期信号强制后，执行部门应当每月汇总，清点报相关领导。

      - 报警系统的长期强制，还同时执行《保护、联锁和报警系统投退管理》的规定。

  - 信号强制执行程序

    - 申请

      - 由于运行方式改变或运行工况变化需信号强制时，由运行值班人员填写信号强制申请单；

      - 由于试验工作需要信号强制时，试验人员根据试验项目名称或试验方案要求，填写信号强制申请单，并在强制目的栏内注明试验项目名称及工作联系单或工作票编号等；

      - 由于消缺工作需要信号强制时，消缺人员根据缺陷单或工作票安全措施的要求，填写信号强制申请单，并在强制目的栏内注明缺陷单或工作票编号等；

      - 由于定检工作需要强制时，点检人员根据作业文件包的要求填写信号强制申请单；

      - 由于试运工作需要强制时，试运负责人根据设备试运行单的要求，填写信号强制申请单，并在强制目的栏内注明设备试运行单编号。

      - 申请内容要求填写规范，要求强制的设备描述准确、强制的信号功能描述完整。

    - 审批与实施

      - 主保护及重要辅机保护信号强制申请提出，由生产副经理经理批准或经生产副经理经理授权人批准，设备管理部、设备管理部热控专业组织实施；

      - 一般保护或自动调节信号强制申请提出，由运行当值值长批准，设备管理部组织实施；

      - 所有信号强制及解除的实施，均须一人操作，一人监护。

    - 信号强制记录要求

      - 信号强制执行完毕后，必须按强制单要求详细填写强制执行情况，包括：信号功能描述、参考图号、相关软件编号及地址、就地接线柜号及端子编号等。执行人签名并填写准确的完成时间。

      - 信号强制采用“热工信号强制单”流程,经生产副经理签字批准后执行，纸质版留存工程师站备查。

  - 信号恢复执行程序

    - 信号恢复申请单填写

      - 由于运行方式改变或运行工况变化需要信号强制，其恢复申请由运行值班人员填写；

      - 由于试验要求需要信号强制，其恢复申请由试验人员在工作结束时填写，并在恢复原因内注明试验联系单编号；

      - 由于维修消缺需要信号强制，其恢复申请由消缺工作人员在工作结束时填写，并在恢复原因内填写消缺工作票编号；

      - 由于定检工作需要强制时, 其恢复申请由点检人员工作结束时填写，并在恢复原因内填写检修文件包编号。

    - 信号恢复

      - 主保护及重要辅机保护信号、一般保护或自动调节信号恢复经当值值长（重要保护经请示生产副经理批准后，由设备管理部组织实施；

      - 信号恢复执行完毕后，必须按信号恢复申请单要求详细填写信号恢复执行情况，即：保护信号功能描述、参考图号、相关软件编号及地址、就地接线柜号及端子编号等。信号恢复同样采用系统流程，执行人须签名并填写准确的完成时间，然后将申请单提交运行部留存并建立相应的台帐。

      - 信号强制后，批准时间内不能恢复时，将申请单提留存并建立相应的台帐。

      - 信号强制和恢复均采纸质版流程。

- 记录

- 附录A  （规范性附录）信号强制及解除管理流程图

- 附录B  （规范性附录）热控系统信号强制及解除申请单

（规范性附录）

信号强制及解除管理流程图

  - 信号强制及解除管理流程图

（规范性附录）

热控保护投入、退出审批单

  - 热控保护投入、退出审批单

# 阿拉尔盛源热电有限责任公司热控保护投入、退出审批单

表号：2117-1                                                                                                  申请单编号：

| 系统名称 |  | 信号名称 |  |  |  |  | KKS（模块名称）： |  | 类别： 关键□ 一般□ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退 出 |  |  |  |  |  | 投 入 |  |  |  |  |
| 申请退出原因： |  |  |  |  |  | 申请恢复原因： |  |  |  |  |
| 强制退出方法及安全措施： |  |  |  |  |  | 申请信号恢复及安全措施恢复情况： |  |  |  |  |
| 申请退出时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  | 申请人： | 申请恢复时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  | 申请人： |
| 设备管理部意见： 年 月 日 时 |  |  | 批准人（生产副经理）意见： 年 月 日 时 |  |  | 设备管理部意见： 年 月 日 时 |  | 批准人（生产副经理）意见： 年 月 日 时 |  |  |
| 运行许可人： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  | 运行许可人： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 执行情况： 年 月 日 时 分执毕， 执行人： 监护人： |  |  |  |  |  | 执行情况： 年 月 日 时 分执毕， 执行人： 监护人： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |  |

_________________________________