Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2136—2021

代替Q/SYRD－205.18－2017

点检定修管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 职责	5

5 点检工作原则	5

6 定修工作原则	6

7 点检定修标准的基本要求	6

8 点检任务的执行	7

9 台账和基本业务记录	7

10 检查与考核	7

11 附录	7

附　录　A 	8

前  言

设备是企业固定资产的主要组成部分，是企业从事生产活动的重要技术手段。设备技术状态的好坏，将对企业的安全与经济效益产生直接的影响。为加强和规范发电设备点检定修的管理，制定本标准。

本标准是对Q/SYRD-205.18-2017《点检定修管理标准》的修编。本标准自实施之日起，代替Q/SYRD-205.18-2017，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化办公室归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/SYRD-205.18-2017《点检定修管理标准》  起草人：方敬元  姚 雷  罗小龙  周海燕

点检定修管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）发电设备点检定修管理的方法和内容、流程及报告和记录。

本标准适用于盛源热电设备设施的点检定修管理工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T19001   标准质量管理体系

DL/T838     发电企业设备检修导则

DL/Z870     火力发电企业设备点检定修管理导则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

  - 设备点检

设备点检就是借助于人的感官和检测工具，按照预先制定的技术标准，定点、定标准、定人、定周期、定方法、定量、定作业流程地对设备进行检查的一种设备管理方法。

  - 设备定修

设备定修是指在推行设备点检管理的基础上，根据预防检修的原则和设备点检、诊断结果，运用多种行之有效的手段进行科学合理的分析评估，从而确定检修方式、检修内容、检修周期和工期，并严格按计划实施设备检修的一种管理方法。其目的是合理延长设备检修周期，缩短检修工期，降低检修成本，提高检修质量，并使日常检修和定期检修负荷达到最均衡状态。

  - 点检定修制

点检定修制是以点检人员为责任主体的全员设备检修管理制度，可以使设备在可靠性、维护性、经济性上达到协调优化管理。点检人员既负责设备点检，又负责设备全过程管理，点检定修制中的点检、运行、检修三方，点检方处于核心地位。

  - 精密点检

精密点检是指用标准检测仪器、仪表，对设备进行综合性测试、检查，或在设备未解体情况下运用特殊仪器、工具、诊断技术和其它特殊方法测定设备的振动、温度、裂纹、变形、绝缘等状态量，并将测得的数据对照标准和历史记录进行分析、比较、判别，以确定设备的技术状况和劣化程度的一种检测方法。

  - 设备劣化

设备劣化是指设备降低或丧失了应有的使用功能，是设备工作异常、性能降低、突发故障、设备损坏和经济价值降低等状态的总称。

  - 劣化倾向管理

劣化倾向管理是通过对点检和其它手段测得的数据进行统计、分析，找出设备劣化趋势和规律，实行预知检修的一种管理方式。

  - 设备的精度和性能测试

设备的精度和性能测试是指按预先制定的周期和标准对设备进行综合性精度测试和性能指标测试，计算汽耗、热耗、效率、供电煤耗（水耗）等技术经济指标和性能指标，分析劣化点，评价设备性能。

  - 设备的“四保持”

设备的“四保持”，是指保持设备的外观整洁，保持设备的结构完整，保持设备的性能和精度，保持设备的自动化程度。

  - 工序服从原则

工序服从原则是指实行点检定修制时，以主工序、主体业务的设备点检员为核心，对跨工序、跨部门的协作作业有协作管理权的一种管理原则。

  - A、B角制

A、B角制是点检管理分工责任制的一种补充。对每一台（件）设备，都有明确的设备点检责任人，该责任人即为设备的A角。在此同时又必须明确当该责任人因故不在时的备用管理人员，即为该设备的B角。设备A、B角应相互交流。点检人员在担任某些设备A角的同时，可担任另外一些设备的B角。

  - 多能化

多能化是指点检人员同时具备对某一设备的多个专业项目进行点检的能力。

  - 设备管理值

设备管理值是指对设备进行量化管理的值，是设备每一部位、零件、项目的量（质量和数量）、度及运行参数和状态的总称。它包括：零部件的材质及材质的性能、热处理的程度、公差配合、设备的检修周期、零部件的使用寿命、油脂的牌号、设备运行过程中的各种参数和状态的数值等。

  - 动态管理

动态管理是指在点检定修管理中对设备管理值始终进行跟踪、分析、修改、完善的一种管理方法。设备管理值始终处于动态之中，设备每经过一次PDCA（计划、实施、检查、总结）循环之后，设备的管理者有责任提出对设备管理值的改进意见，使设备管理值逐步科学、准确、合理，从而达到延长设备的使用寿命、降低设备故障发生率的目的。

  - 年修模型

年修模型是发电设备年度检修中各种等级的年修循环周期的排列组合。

- 职责

  - 生产副总经理（总工程师）负责批准点检标准。

  - 标委办负责审核设备管理部编写的点检标准，监督检查点检标准的执行情况。

  - 设备管理部负责编制、修订本部门各专业的点检标准；负责进行本部门点检标准的培训；监督检查本部门点检标准的执行情况，提出改进建议。

  - 设备点检员是设备管理的核心，负责提出设备的专业点检、精密点检、技术诊断和劣化倾向管理、精度和性能测试，以及消缺、检修、改造项目的内容、措施、计划、材料、工时、费用等，并进行监督实施和验收；负责按时完成点检任务，进行点检分析；根据点检结果，合理安排设备检修计划。

- 点检工作原则

  - 按锅炉、汽机、仪控、电气、灰硫、水化、燃料、综合等专业划分。

  - 一个专业里各点检员的分工一般按设备或系统原理相同或相近的原则，即一个点检员主要负责原理相同或相近的一类设备，以利于专业化点检。

  - 技术监督中涉及的检查、测试、分析、总结等工作应是点检工作的内容，点检人员应熟悉和掌握。

  - 专业组（点检组）设主管（专业点检长）、专职（点检员）。

  - 点检工作的要求：

- 定点

科学地分析、确定设备的维护点，明确点检部位，同时确定各部位检查的项目和内容。

- 定标准

按照检修技术标准的要求，确定每一个维护检查点参数（如间隙、温度、压力、振动、流量、绝缘等）的正常工作范围。

- 定人

按区域、按设备、按人员素质要求，明确专业点检员。

- 定周期

制定设备的点检周期，按分工进行日常巡检、专业点检和精密点检。

- 定方法

根据不同设备和不同的点检要求，明确点检的具体方法，如用“五感”（视、听、触、味、嗅），或用仪器、工具进行。

- 定量

- 采用技术诊断和劣化倾向管理方法，进行设备劣化的量化管理。

- 定业务流程

明确点检作业的程序，包括点检结果的处理程序。

- 定点检要求

做到定点记录、定标处理、定期分析、定项设计、定人改进、系统总结。

  - 点检管理的五层防护体系

- 点检管理的第一层防护线

运行岗位值班员负责对设备进行日常巡检，及时发现设备异常或故障。

- 第二层防护线

专业点检员按区域设备分工负责设备专业点检，应积极创造条件实行跨专业点检。

- 第三层防护线

专业工程师或专业点检员，在日常巡检和专业点检基础上，根据职责分工组织有关专业人员对设备进行精密点检或技术诊断。

- 第四层防护线

专业工程师或专业点检员，在日常巡检、专业点检及精密点检基础上，根据职责分工负责设备劣化倾向管理。

- 第五层防护线

专业主管、专业工程师或专业点检员，根据职责分工负责定期对设备进行综合性精度检测和性能指标测定，以确定设备的性能和技术经济指标，评价点检效果。

- 定修工作原则

  - 从安全性、经济性、可靠性、环保性、检修成本、电能质量等几个方面分析，按附录A规定将系统和设备分成A、B、C三类，针对不同类别的设备，采取不同的检修策略。

  - 对于A、B类设备实行点检优先、检修计划优先、定期维护工作优先、维修资源优先、故障管理优先原则。

- A类设备以预防性检修为主要检修方式，并结合日常点检管理、劣化倾向管理和状态监测的结果，制订设备的检修周期，并严格执行。

- B类设备采用预防性检修和预知检修相结合的检修方式，检修周期应根据日常点检管理、劣化倾向管理和状态监测的结果及时调整。

- C类设备以故障检修为主要检修方式。

  - 应在设备点检工作的基础上，合理制定周、月、年度检修计划；设备定修计划的内容应包括项目、工期、费用、工时定额、备品配件等。

  - 设备点检人员应做好设备的劣化倾向管理，提高定修计划的准确性。

  - 在具体安排检修项目、检修间隔和检修工期时还应考虑的因素：制造厂技术文件规定，已投运的同类型机组的实际经验、机组运行数据分析结果和状态监测提供的诊断结论、技术监督检查结果、企业成本管理目标等综合因素。

  - 定修工作应按项目下达工作任务单及检修文件包或检修工艺卡，其内容包括检修工艺步骤、质量标准、质量监督控制点、安全措施、工时定额、材料和备品配件消耗，以及主要大型工器具的使用等。

  - 对于定修项目的安全措施和质量标准，点检员除应在工作任务单上标明外，并应对上述内容在实际工作过程中组织“三方”或“两方”确认。

  - 在定修工作中，对跨工序、跨部门的作业应执行“工序服从”原则，以便及时协调专业之间需要相互配合的工作。

- 点检定修标准的基本要求

  - 点检定修的主要技术标准和作业标准，包括点检标准、给油脂标准、检修技术标准和检修作业标准，是实行设备点检定修管理的主要依据。

  - 点检标准编制的依据是制造厂提供技术资料、图纸、说明书、运行维护手册，设备检修技术标准，国内外同类设备或使用性质类似设备的实绩资料和实际使用经验。

  - 点检标准由设备点检员编制，部门审核，标委办审定，标委会审批。

  - 点检标准每年组织修编一次，要求对点检周期、方法、点检技术标准进行修订，并根据实际使用情况，增减点检标准。

  - 点检标准编制的基本原则：所辖设备一周内至少检查一次，每天检查时间在1-2小时。侧重对设备状态进行定量监测。

  - 编制点检标准时应考虑设备群的组合和点检线路的设置。点检线路可以是实际意义的检查线路，也可以是一定区域检查点的组合。

  - 新增设备及技术改造后的设备，上述标准应及时制订或修订、补充完善。

  - 对于A、B类设备，其检修技术标准和检修作业标准均包含在检修文件包中。

  - 所有点检定修标准均应进行动态管理，即通过PDCA循环不断修订和完善。

- 点检任务的执行

  - 点检员每天上班，必须检查MIS系统中缺陷单，在合理安排好现场消缺工作后，完成点检任务。

  - 点检任务完成后，点检员应该及时对点检数据进行分析，并记录对设备的分析意见以积累点检数据。

  - 点检员应该对自己的点检数据的可靠性负责。

  - 专业主管每周应该组织一次专业内部的点检分析活动，并将点检分析报告送部门参考、归档。

  - 专业主管对点检分析中提出的设备劣化趋势明显的问题，必须组织进一步分析，及时组织消缺检修，在立足日常的设备状态分析的基础上提出技改项目。

  - 根据计划检修要求，编制检修技术文件、进度文件等。

  - 点检任务的书面资料，必须保存三个月以上。

  - 点检分析应及时到位，防止发生设备因点检不到位而损坏的情况。

  - 运行人员按“运行岗位巡回检查管理”等要求执行日常点检工作。

- 台账和基本业务记录

  - 点检定修的管理台帐和业务记录，一般包括设备台帐、涉设备分析月报、点检工作日志。

  - 点检工作日志需要记录每天巡检情况、当日消缺工作、备件材料计划情况、设备异常情况、设备分析结论、其它各类管理工作；点检员应该在每天下班前完成点检日志，专业主管应及时审阅点检工作日志。

- 1检查与考核

按照《阿拉尔盛源热电有限责任公司综合考核管理标准》进行考核。

- 附录

附录 A （资料性附录）点检定修的管理台帐和业务记录。

（资料性附录）

点检定修的管理台帐和业务记录

  - 点检记录

表号：2136-01                                                      NO:

| 点检基准 |  | 设备（装置）名称 |  | 点检状态标准 |  | O--运转中点检 △-停止中点检 |  | 点检周期标记 | S--班D--天W--周M--月Y--年 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点检部位项目 |  | 点检内容 | 点检状态 | 点检方法 |  | 点检周期 |  | 点检标准 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 点检 | 主管 |  |  |

  - 给油脂记录

表号：2136-02                                                NO:

| 序号 | 设备名称 | 加油脂部位 | 加注方法 | 使用油种 | 加注量 | 加注周期 | 加注人 | 加注时间 | 更换量 | 更换周期 | 更换人 | 更换时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 点检工作日志

表号：2136-03                                                  NO:

年 月 日 星期 天气 点检员

日常工作记录：

消缺情况及现场管理：

备品及材料情况：

设备状态分析：

专业主管审阅记录： 专业主管 年 月 日

_________________________________