Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2154—2021

调度自动化及通信管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 调度自动化及通信管理机构	1

4 职责	1

5 管理内容与要求	2

前  言

为加强阿拉尔盛源热电有限责任公司调度自动化及通信管理运行，确保调度自动化及通信管理安全、可靠、稳定地运行，促进调度自动化及通信管理工作的高效开展，制定本标准。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布。

调度自动化及通信管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）调度自动化及通信管理工作中的职责分工、工作内容、工作程序、检查与考核标准及各责任单位应建立、健全的各种技术资料、规章制度。

本标准适用于盛源热电调度自动化及通信管理工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《电力二次系统安全防护规定》电监会5号令

DL/T 5157-2012       电力系统调度通信交换网设计技术规程

DL-T 544-94          电力系统通信管理规程

DL/T 5391-2007       电力系统通信设计技术规定

DL/T 795-2001        电力系统数字调度交换机

DL/T5157-2002        电力系统调度通信交换网设计技术规程

DL/T 5003-2005       电力系统调度自动化设计技术规范

DL 5002-91           地区电网调度自动化设计技术规程

DL 516-93            电网调度自动化系统运行管理规程

DL/T550-94           地区电网调度自动化功能规范

国网公司《十八项反事故重点措施》

- 调度自动化及通信管理机构

由盛源热电副经理全面负责调度自动化及通信管理指导工作，设备管理部协助副经理对调度自动化及通信管理的日常工作进行监督与检查，信息专业是调度自动化及通信管理的实施专业。

- 职责

  - 副经理的职责：

    - 领导调度自动化及通信管理工作，贯彻上级有关调度自动化及通信管理的各项规章制度和要求、审批本单位有关调度自动化及通信管理工作实施细则和计划，定期组织召开调度自动化及通信管理会议，督促、落实电厂调度自动化及通信管理工作。

    - 组织调查研究与调度自动化及通信管理有关的重大设备事故和缺陷，督促查明原因并采取措施。

  - 设备管理部职责:

    - 协助副经理组织贯彻有关的调度自动化及通信管理规程、条例、标准和制度，督促检查调度自动化及通信管理实施情况；

    - 组织制定本单位调度自动化及通信管理规章制度和实施细则，负责编写全厂调度自动化及通信管理的工作计划和工作总结；督促有关部门、班组贯彻执行。

    - 督促信息专业及时处理调度自动化及通信设备缺陷，定期向副经理汇报，向质量安全部上报有关设备缺陷和事故预防性措施，对危及安全的重大缺陷和事故立即上报。

    - 参加有关调度自动化及通信管理的事故调查分析。

    - 组织解决调度自动化及通信管理工作中的技术问题，组织专业培训，积极研究和推广新技术。

    - 组织督促建立健全调度自动化及通信管理的技术档案和台帐。

  - 信息专业的的职责：

    - 建立健全调度自动化及通信管理的技术档案和台帐。

    - 对调度自动化及通信设备制定全年的检修计划表。

    - 对调度自动化及通信设备出现的缺陷及时消除。

    - 调度自动化及通信的主要系统及设备

      - 通信的主要系统及设备

- 光纤通信系统(包括光缆、光传输设备)；

- 通信电源系统；

- 电话交换系统（包括交换设备及终端设备）；

- 综合配线架；

- 电力调度通信系统及电力调度交换机、汇接机、调度录音设备和厂内通信系统；

- 电力通信网监控及网管系统主站及采集终端。

      - 调度自动化的主要系统及设备

- 厂站自动化监控系统；

- 远动装置（RTU）；

- 调度生产管理系统；

- 电力实时数据传输和网络管理系统；

- 配电自动化及管理系统(DMS)；

- 实时动态监测系统；

- 专用电源设备及配电柜；

- 自动化机房监控系统；

- 远动通道检测和配线柜；

- 电力二次系统安全防护系统及相关设备。

      - 与通信专业的接口以通信配线架端子为界；与其它计算机系统的接口以自动化系统输出接口端子为界。

- 管理内容与要求

  - 通信设备运行和维护监督

通信设备运行机构应制定各项运行管理制度，包括：运行维护制度、机房管理制度、设备安全检查制度、系统故障检查流程和消除缺陷管理制度、设备停（复）役审批和检修制度、新设备移交运行的技术交底制度、备品备件管理制度、测试仪器仪表管理制度等。

应对所辖通信系统建立完整、准确的技术档案。技术档案包括工程设计资料，设备验收报告，原始测试数据，故障分析报告，日常安全检查和测试报告，设备停(复)役审批报告，月度统计分析报告，设备和备品备件管理档案等。调度程控交换网的操控及管理终端，参照生产控制大区设备进行安全管理，不得与外部网络或信息网络相连。

    - 通信网结构配置

      - 调度通信电路应满足传输电力调度、继电保护、安全自动装置、数据通信、调度自动化等业务的需要。

      - 应具备同步时钟系统。

    - 通信光缆

      - 每年应对通信光缆中备用光纤的端对端损耗、连接器损耗、连接点损耗等进行两次测试(夏季、冬季)，并整理测试数据，与上次测试数据进行对比比较后记录存档，当相邻的两个光纤通信站间的光纤衰减值超过表1中数值时必须进行光缆处理。对于新投运的光缆，在敷设的第一年，加密测试周期，以观察施工期间光纤受外应力作用的衰减变化。

- 光纤衰减值

| 工作波长(nm) | 850 | 1310 | 1550 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光纤衰耗(db/km) | 2 | 0.4 | 0.25 |

      - 每年应对ADSS通信光缆的电腐蚀情况进行检查，其中预绞丝处光缆、变电站中OPGW光缆经其它光缆进入通信机房的接头盒处必须逐一进行检查；并记录存档。

      - 应对威胁通信光缆安全运行的危险点制定明细表，并根据情况进行不定期巡检。如：跨路的光缆段、光缆穿管处的密封等。

      - 以光缆通信为主的单位可考虑实现光缆的在线自动监测。

    - 光通信设备

      - 具备自动迂回保护功能的光纤通信电路每年应对光纤通信系统进行系统测试，测试项目主要包括：系统的误码性能和抖动性能，光纤线路的端对端损耗、连接器损耗、连接点损耗，光接口的工作波长、平均发送功率、最小接收灵敏度等参数，并记录存档。

      - 具备自动迂回保护功能的光纤通信电路，应每年至少进行1次人工切换试验。

    - 通信电源

      - 通信电源具有可靠交流供电的通信站，蓄电池持续供电时间不少于1h～3h；

      - 高频开关组合电源应有二路交流输入，并能实现手动和自动切换。高频开关整流设备整流模块不得少于三块，并应按N+1原则配置。高频开关组合电源的交流输入应有防止雷击及过电压保护措施。

      - 当电力通信设备需可靠、不间断的交流供电电源时，可设置通信用不间断电源UPS。UPS应有二路交流输入，并能实现手动和自动切换。UPS应有旁路工作方式，通过旁路为负载供电，其交流输入应有防止雷击及过电压保护措施。

      - 直流供电系统要能适应随时停电和长时间停电的要求，应确保它在1h～3h停电后或在电池可能因过放电而损坏之前停止供电，而在恢复供电时，能在短时间内迅速恢复电池的能量，不会因充电电流而影响通信系统的工作。

      - 通信电源的过压、欠压保护及充电、输出的控制性能应每年进行1次检查。

      - 蓄电池(蓄电池组/UPS蓄电池)每年应带负荷做一次到二次放电，放电应保持电流稳定，放出额定容量的30％左右，放电每小时应测一次单体电池及电池组电压、放电电流、温度等，放电后应进行均衡充电然后转浮充进行。

      - 蓄电池的容量是由其中最小落后单体电池容量决定的，每年应对电池组进行一次核对性充放电试验。对只有一组蓄电池的，应用I10电流恒流放出其额定容量的50%，在放电过程中，蓄电池组端电压不得低于2V×N；对有两组蓄电池的，用I10电流恒流放电，当蓄电池组端电压下降到1.8V×N时，停止放电。

      - 经过3次全核对性放充电，蓄电池组容量均达不到额定容量的80%以上，可认为此组阀控蓄电池使用年限已到，应安排更换。

      - 应采用蓄电池在线测试分析仪、恒流电子负载、蓄电池活化仪等设备更好地强化蓄电池的运行管理。

      - 蓄电池运行期间，每季度应检查一次连接导线、螺栓是否松动或腐蚀污染，松动的螺栓必须及时拧紧，腐蚀的接头必须及时用砂纸等打磨处理。

      - 蓄电池组每年应进行一次单体电池内阻、电池间连接电阻、电池极柱连接处的接触电阻等测试，并且每年一次对UPS设备/逆变器/开关电源等输出功率及带载能力进行检测试验。

      - 蓄电池房间环境温度在15℃～25℃范围内，标准使用温度为25℃。

      - 通信直流电源正极在电源设备侧和通信设备侧接地良好，负极在电源设备侧和通信机房直流配电屏(箱)内具备过压过流保护电路。

      - 交、直流配线柜(区域)应明确区分，标记清晰，电缆接头、固定螺丝不能松动。

      - 每年对防雷元件如氧化锌避雷器进行两次检测试验。

    - 行政程控交换机

      - 程控交换机的核心部件(如CPU板、电源板等)应有冗余，系统数据应有备份。每天应收集运行数据及故障告警数据，发现问题及时处理，并作好记录。

      - 程控交换机应定期进行各种业务及功能实现的检测试验。

      - 程序、用户数据应定期进行备份。计费原始数据及分拣后的数据至少保留半年。

      - 户外音频电缆接入音频配线架时，配线架侧必须安装保安单元，其性能应满足国家标准。

      - 变电站中，通信机房配线架(设备)与保护、自动化等相关专业连接的电缆(光缆)，其中电缆(音频电缆、同轴电缆)应在通信机房侧加装过电压保护器件，保护及安全自动装置应采用独立通道。

      - 通信电缆中未用的线对应在终端配线架上接地。

      - 总配线架需装设保安设备，其容量应按交换、电力载波、光缆、微波和数据网络等设备端口总容量的1.5倍配置。

    - 调度程控交换系统

      - 为确保调度电话的畅通，电力专用通信网络必须建设调度程控交换系统，该系统应为一独立的自动电话交换系统。

      - 凡隶属电网调度的发电厂应设置调度程控电话并可靠接入调度程控交换系统。一般在隶属电网调度的发电厂均配置专用于调度电话业务的小型调度程控交换机。

      - 调度电话的通道数量至少应≧2。

      - 行政程控交换系统应兼作调度程控交换系统的备用。原则上调度程控交换系统可进入行政通信交换，而行政通信交换一般不允许进入调度通信交换网。

      - 调度交换机的核心部件(如CPU板、电源板等)应有冗余，易损件具有备品备件，调度电话每天要进行测试，并作记录。

      - 调度录音系统应每天检查并进行测试，电话录音记录应保留半年以上。

      - 录音系统应专人专管，调查事故录音应作好记录。

    - 通信机房

      - 通信机房应满足防雷、防火、防盗、防鼠、防尘、通风的要求。

      - 通信机房中应对承载蓄电池的楼板的承重能力进行核查。

      - 通信机房的走线架(沟、道)应具备防火、防鼠、防水，并便于今后布置新电(光)缆的要求。定期检查安全保障设备,确保其处于正常工作状态。

      - 机房内应配备空调设备，鉴于新疆干燥、尘沙较多，要有净化机房的设备和加湿设备。为保证机房的洁净度，空调一般应该配有粗效或中效过滤器。机房内安装独立的温湿度计。

      - 电源机房要求室内清洁、少尘。

      - 机房内应避免阳光直射，以防止长期照射引起印刷版等元器件老化变形，机房要做到防水防潮，以避免设备受损，机房内电缆沟道要密封，避免鼠害。

      - 通信机房内应有环形接地母线，并应就近两点以上接至总接地网。环形接地母线应采用截面不小于90mm2的铜排或120镀锌扁钢。

      - 机房接地如果是独立接地其接地电阻不大于4欧，如果与大楼共同接地其接地电阻不大于0.5欧，设备机壳接大地。接地电阻应每年定期进行测试以确定是否符合要求。

      - 通信机房应具备防静电措施，SDH通信设备机房地面材料应使用防静电活动地板。

  - 调度自动化系统运行维护监督

    - 投运的调度自动化设备必须明确专责(或兼职)维护人员，建立完善的岗位责任制。

    - 应制定各项运行管理制度，包括：运行维护制度、机房管理制度、设备和功能停复役管理制度、新设备移交运行管理制度、设备安全检查制度、备品备件管理制度、测试仪器仪表管理制度、系统故障检查流程和消除缺陷管理制度、事故应急预案等。必须配备调度自动化运行规程、设备台帐、图纸资料、操作手册、运行维护、检验、事故调查、缺陷处理等技术档案,并逐步实现上述资料的计算机管理。

    - 实行调度自动化运行管理报告制度，应每月做好调度自动化设备运行统计和分析。

    - 应保证设备的正常运行及信息的完整性和正确性，发现故障或接到设备故障通知后，应立即进行处理，并及时报上级调度机构的自动化值班人员。事后应详细记录故障现象、原因及处理过程，写出分析报告并报上级调度管理部门备案。

    - 为保证调度自动化系统设备的正常维修，必须备有专用交通工具和通讯工具，厂、站端应视需要分别备有调度自动化专用的仪器、仪表、工具、备品和备件。

    - 各类电工测量变送器、交流采样测控装置、电能计量装置是保证自动化系统遥测总准确度的重要设备。运行中的上述设备必须制定定检计划, 定检计划尽可能结合一次设备检修进行，并配合断路器、隔离开关的检修，检查相应的遥信电缆及接线端子并作遥信的联动试验。

    - 自动化系统运行管理部门人员的设置应满足要求，在设置系统管理员、网络管理员及软件专责管理员时应考虑备用，满足系统运行维护需要。

    - 对监控软件或数据库进行修改或升级时，必须严格按要求事先进行数据备份。数据库备份可以是外存储(光盘、磁带)，也可以是网络方式(将数据暂时备份在网络上另一运行计算机)，但网络方式下必须有两个以上拷贝。

    - 调度自动化系统主机CPU平均负荷率在电力系统正常情况下，任意30min内，应小于20%。在电力系统事故状态下，10s内，应小于50%。主机、前置机硬盘剩余容量不得小于40%，主机具有不少于一年的历史数据的存贮能力。

    - 调度自动化各系统供电电源应配备专用的不间断电源装置（UPS），交流供电电源应采用两路来自不同电源点供电。发电厂、变电站远动装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器等自动化设备的供电电源应配备专用的不间断电源(UPS)，相关设备应加装防雷（强）电击装置。UPS的维持供电时间应满足在电网发生事故时，可保证远动设备能正确传送事故时的远动信息。远动设备配备的不间断电源维持时间应不小于1h。若没有配备UPS，则必须配备逆变电源，利用站内直流系统供电，以保证远动设备在事故时正常运行。

    - 远动系统应满足远动信息采集和传送的要求，在信息采集和处理方面，不能因为后台计算机监控系统故障影响到远动系统的功能。

    - 远动信息直采直送，不宜采取转送方式。

    - 自动化系统的专责人员应定期对自动化系统和设备进行巡视、检查、测试和记录，定期核对自动化信息的准确性，发现异常情况及时处理，做好记录并按有关规定进行汇报。

    - 由于一次系统变更（如厂站设备的增、减，主接线变更，互感器变比改变等），需修改相应的画面和数据库等内容时，应以经过批准的书面通知为准。

    - 调度自动化系统软件管理

    - 自动化系统的所有软件均应纳入监督范围，对其运行状态、运行记录的完整性、修改记录及运行软件的存档进行技术监督。

    - 运行软件包括自动化装置参数文件、设备配置文件、数据库生成和管理软件、操作系统及相应的驱动程序、通讯程序、规约转换软件、人机接口软件、编译软件、诊断软件、网络管理软件等。包括相关软件的版本及口令管理。

    - 软件人员要定期检查、分析软件运行的稳定性和各种功能的运行情况，发现问题及时诊断处理，并作详细记录。如需修改，应由软件专责人员进行，同时修改相应的程序资料。

  - 调度自动化系统安全性监督

    - 按照“谁主管谁负责，谁运营谁负责”的原则，建立健全电力二次系统安全管理制度，将电力二次系统安全防护工作及其信息报送纳入日常安全生产管理体系，落实分级负责的责任制。

    - 依据电力二次系统安全防护的安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证的原则，建立电力二次系统安全评估制度, 并将电力二次系统安全评估纳入电力系统安全评价体系。

    - 建立健全电力二次系统安全的联合防护和应急机制，制定应急预案。电力调度机构负责统一指挥调度范围内的电力二次系统安全应急处理。

    - 接入电力调度数据网络的设备和应用系统，其接入技术方案和安全防护措施须经直接负责的电力调度机构核准。

    - 电力系统中，安全等级较高的系统不受安全等级较低系统的影响。调度自动化系统的安全等级高于电力管理信息系统及办公自动化系统，调度自动化系统必须具备可靠性高的自身安全防护措施，不得与安全等级低的系统直接相连。

    - 调度自动化系统可通过专用局域网实现与本地其他系统的互联，必须采用经国家指定部门检测认证并满足最新要求的电力专用横向单向安全隔离装置。

    - 在生产控制大区与广域网的纵向交接处应当设置经过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置或者加密认证网关及相应设施。

    - 建立和完善调度自动化系统数据网络，应在专用通道上利用专用网络设备组网，采用专线实现物理层面上与公用信号网络的安全隔离，调度自动化系统数据网络只允许传输与电力调度生产直接相关的数据业务。

    - 物理隔离装置应采用满足单比特应答或无应答方式的正向安全隔离装置、满足全文本内容检查和单比特应答的反向安全隔离装置。

    - 强化远方控制功能的安全措施，防止恶意操控，禁止以明文方式传输控制报文。各级调度和集控站需要启用远方开关控制功能的，应采用纵向加密认证装置或相应加密措施，若不使用开关遥控功能，应该停用相关服务。

    - 严格限制使用远程拨号维护功能，禁止采用外网 VPN 方式直接接入生产控制大区进行远方维护。确需远程维护时，应采用支持调度数字证书的安全拨号访问系统或相应安全措施。

    - 调度自动化系统严禁与互连网相连，并严禁在自动化系统收发电子邮件。建立健全电力调度系统安全联防制度。各单位应制定安全应急方案和故障恢复方案，及时升级防病毒软件及安装操作系统漏洞修补程序,在关键部位配备入侵检测（IDS）设备。在遭到攻击后，应及时执行安全应急方案，保护现场，尽快恢复系统运行，并立即报告上级调度机构和本地信息安全主管部门。

    - 建立健全分级负责的安全防护责任制，各电网、发电厂、变电站等所属范围内计算机及信息网络的安全管理，各级电力调度机构负责本地调度自动化系统及本级电力调度数据网络的安全管理。各相关单位应设置调度自动化系统和调度数据网络的安全防护人员或专职人员，相关人员应参加安全技术培训。

    - 地区级调度自动化系统网络结构应分成多个网段,Web系统采用单独网段，通过物理隔离装置与主网连接。

    - 主站的主要设备应采取冗余配置，建议所有服务器应进行双配置、磁盘阵列应采用Raid5或Raid0+1方式，所有网络设备和服务器电源均应冗余配置。

  - 专业技术培训

    - 专业技术人员应当定期进行业务培训和技术培训,不合格或未参加培训者严禁上岗，按要求参加专责资格培训和其它技术培训，不断提高人员水平。

    - 专业技术培训内容：基本理论、基本试验方法、新的测试技术、在线检测技术等、规程标准等。

_________________________________