Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2159—2021

热工技术监督实施细则

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 总则	2

4 监督范围	2

5 监督内容	2

6 技术监督管理	7

7 附录	7

附录 A （资料性附录）火电厂热工技术监督季报表	8

前  言

根据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL/T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布。

热工技术监督实施细则

- 范围

本标准规定了盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）热工技术监督的内容、范围、管理等要求。

本标准适用于盛源热电热工技术监督工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《新疆维吾尔自治区电力行业技术监督管理办法》新经信电力［2013］524号

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》国能安全（2014）161号

GB/T 13399-2012       汽轮机安全监视装置技术条件

GB/T 30370-2013       火力发电机组一次调频试验及性能验收导则

GB/T 31464-2015       电网运行准则

JJF 1033-2008         计量标准考核规范

DL/T 1051-2007        电力技术监督导则

DL/T 1056-2007        发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则

DL/T 261-2012         火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则

DL/T 367-2010         火力发电厂大型风机的检测与控制技术条件

DL/T 435-2004         火电厂煤粉锅炉炉膛防爆规程

DL/T 589-2010         火力发电厂燃煤锅炉的检测与控制技术条件

DL/T 590-2010         火力发电厂凝汽式汽轮机的检测与控制技术条件

DL/T 591-2010         火力发电厂汽轮发电机的检测与控制技术条件

DL/T 592-2010         火力发电厂锅炉给水泵的检测与控制技术条件

DL/T 655-2006         	火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统在线验收测试规程

DL/T 656-2006         火力发电厂汽轮机控制系统在线验收测试规程

DL/T 657-2006         火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程

DL/T 658-2006         火力发电厂顺序控制系统在线验收测试规程

DL/T 659-2006         火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程

DL/T 677-2009         发电厂在线化学仪表检验规程

DL/T 701-2012         火力发电厂热工自动化术语

DL/T 774-2015         火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程

DL/T 775-2012         火力发电厂除灰除渣控制系统技术规程

DL/T 824-2002         汽轮机电液调节系统性能验收导则

DL/T 838-2003         发电企业设备检修导则

DL/T 924-2005         火力发电厂厂级监控信息系统技术条件

DL/T 996-2006         火力发电厂汽轮机电液控制系统技术条件

DL/T 1012-2006        火力发电厂汽轮机监视和保护系统验收测试规程

DL/T 1083-2008        火力发电厂分散控制系统技术条件

DL/T 1091-2008        火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程

DL/T 1210-2013        火力发电厂自动发电控制性能测试验收规程

DL/T 1213-2013        火力发电厂辅机故障减负荷技术规程

DL/T 1340-2014        火力发电厂分散控制系统故障应急处理导则

DL/T 1393-2014        火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规程

DL/T 5004-2010        火力发电厂试验、修配设备及建筑面积配置导则

DL/T 5175-2003        火力发电厂热工控制系统设计技术规定

DL/T 5190.4-2012      电力建设施工技术规范

DL/T 5210.4-2009      电力建设施工质量验收及评价规程

DL/T 578-2008         水电厂计算机监控系统基本技术条件

DL/T 822-2012         水电厂计算机监控系统试验验收规程

DL/T 1009-2006        水电厂计算机监控系统运行及维护规程

- 总则

  - 为进一步加强新疆电力行业技术监督工作，提高发电设备可靠性，确保电力系统安全、优质、经济运行，根据《电力技术监督导则》、《新疆维吾尔自治区电力行业技术监督管理办法》等有关规定，结合自治区电力生产实际，制订本实施细则。

  - 电力技术监督贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行技术监督责任制，按照依法监督、分级管理、行业归口的原则对电力建设和生产全过程实施技术监督，及时发现和消除各种隐患，防止事故的发生。

  - 电力技术监督是指在电力建设、生产、运行过程中，以安全和质量为中心，以规程、标准为依据，利用科学准确的测试手段和先进的管理方法，对电力设备及其系统安全、优质、经济运行的有关重要参数、性能、指标进行监测、检查、试验及评价，确保其安全、优质、经济运行。

  - 从事发电行业热工技术监督的人员，应熟悉和掌握本细则及相关标准和规程中的规定。

  - 本细则适用于接入电网的发电企业。

- 监督范围

数据采集监控系统（DAS）；模拟量控制系统(MCS)；顺序控制系统(SCS)；炉膛安全监控系统(FSSS)；数字式电液控制系统(DEH)；汽轮机紧急跳闸系统(ETS)；高低压旁路控制系统；烟气脱硫系统(FGD)；热控电源系统；电厂辅助控制系统；热工仪表；计量标准器具及装置；汽轮机监视仪表；在线分析仪表等。

- 监督内容

  - 主要监督指标

热工保护投入率、热工保护正确动作率、模拟量控制系统投入率、模拟量控制系统可用率、数据采集系统测点完好率、热工主要参数现场抽检合格率、热工仪表校前合格率、全年标准仪器送检率、顺序控制系统投入率。

  - 运行监督

    - 热工仪表及装置维护

- 对主要热工检测参数定期进行现场校验，数量为每季每台机组不少于5点。

- 定期对振动、火检等信号开展历史曲线检查工作，及时发现隐患，若有信号跳跃现象，应高度重视，及时检查传感器的各相应接头是否松动或接触不良，电缆绝缘层是否有破损或接地，屏蔽层接地是否符合要求等，并进行处理。

- 定期对安装在振动大区域的热工设备进行专项检查，如每天检查冗余的LVDT反馈装置，防止芯棒螺栓松动造成芯棒脱落或调门振荡，发现问题及时处理。

- 锅炉炉膛压力取样装置、一次（二次）风流量取样表管等应定期进行吹扫，防止堵塞现象发生，并将吹扫情况填写备案记录。

- 定期进行模拟量控制系统扰动试验，数量按每季每台机组1套进行，实际扰动量、动态最大偏差、稳定时间等指标满足规程，试验报告中应将试验日期、试验人员、审核人及试验数据填写完整、规范，并附有相应的趋势曲线，试验报告应保存最近三次的备查。

- 热工人员应制定明确可行的巡检路线定期巡检，每天至少巡检一次。重点巡检设备为DCS、DEH系统运行工作状态（操作员站、工程师站、历史站和各控制站的运行状态）、各散热风扇运转情况及电子间环境温、湿度等。

- 严寒季节应定期对热工伴热系统进行检查，防止测量取样管路或控制气源管路结冰，造成测量信号失灵导致保护误动或受控设备控制失灵。

- 现场设备标识牌，应通过颜色区分其重要等级。所有进入热工保护的就地一次检测元件以及可能造成机组跳闸的就地元部件，其标识牌都应有明显的高级别的颜色标志，以防止人为原因造成热工保护误动。

- 热工班组每月应进行缺陷统计，热工专业应汇总班组统计缺陷，选择有针对性的缺陷进行分析总结，形成月度缺陷分析报告。

- 1DCS、DEH应建立并保存故障及维护记录，每季度对系统故障和缺陷进行统计和分析工作，掌握系统的健康状况，做好备品备件准备工作。

- 应根据本厂控制系统配置的具体情况，制定切实可操作的热控系统失灵后应急处理预案，并定期进行反事故演习，使热工和运行人员熟悉预案措施。

- 热工维护班组应收集汇总同类型DCS异常情况的发生现象和处理方法，提高专业人员的应急处理能力。

    - 热工保护维护

- 热工保护应进行严格管理，保护装置的投入和退出必须填写热工专业保护投入/退出运行申请审批表。

- 主要热工仪表及控制装置应随主设备准确可靠的投入运行，未经有关领导批准不得无故停运。若发生保护装置故障，必须开具工作票经主管生产领导批准后迅速处理。锅炉炉膛压力、全炉膛灭火、汽包水位和汽轮机超速、轴向位移、振动、低油压等重要保护装置在机组运行中严禁退出；其它保护装置被迫退出运行的，必须在24小时内恢复，否则应立即停机、停炉进行处理。

- 热工报警及保护、连锁定值，应由生产技术管理部门组织有关技术人员会审，主管生产领导批准后汇编成册，并每两年核查修订1次。

- 热工专业必须保存经过会审和批准的热工报警及保护、连锁定值清册，热控保护设备负责人每周要对所管辖的报警和保护、连锁设备进行全面检查，包括电接点压力表、压力开关、热工计算机控制系统组态设置等，各保护连锁定值应与热工报警和保护、连锁定值清册相符。

- 热工报警及保护、连锁定值的修改必须由主设备专业提出申请，经过生产技术管理部门组织有关技术人员会审，由总工程师批准后方可执行，申请文件、批准文件等资料应由热工专业保存一份。定值修改后随即应进行系统静态或动态试验，并编制试验方案和试验报告。

- 操作员站及工程师站上，热工保护系统的投入和切除应有“状态指示”画面，以防止保护解除或恢复不到位的情况发生。

    - 计算机控制系统维护

- 热工计算机软件、组态修改前应提出修改申请，经生产技术管理部门组织有关技术人员会审，由主管生产领导批准后，热工专业指定专人监护和执行。修改结束后进行验收，并作好修改和验收记录。热工计算机控制系统的应用软件应进行定期备份，定期备份的资料应有时间或修改前后的明确标识。

- 各控制系统的工程师站应分级授权使用，机组运行中需要进行计算机软件组态、设定值修改等工作应履行审批手续，涉及主要保护及主要自动调节系统的软件组态、设定值修改等工作，原则上在机组停运时进行。

- 运行中的热工信号根据工作需要暂时强制的，要办理有关手续，由热工人员执行，并指定专人进行监护。

- 非热工专业人员未经批准，不得进入电子间和工程师站进行工作。机组运行时禁止在电子间内使用无线通讯工具。

- DCS、DEH系统的历史数据应定期进行外部存储，外部存储应能够由DCS、DEH系统读入且不影响系统功能，外部存储数据应有明确的时间标识及编号便于迅速查找，外部存储数据应选用只读存储介质进行存储。

- 应每天对分管范围内的计算机控制系统进行检查，并填写机组热工计算机控制系统检查维护记录。例如信号强制、参数修改、保护解投、软件维护、硬件更换、各计算机系统时间校对、功能检测等基本信息。

  - 检修监督

    - 热工仪表及控制装置的检修一般随机组检修同时进行。主要热工仪表及控制装置的检修周期随发电机组C级检修周期，非主要热工仪表及控制装置的检修周期可根据规程要求延长。如遇有超差不合格的表计，在不影响机组安全运行条件下，应该用检定合格的备用表计替换，进行轮换式检修。

    - 对于汽轮机轴向位移保护、差胀保护、轴瓦振动保护、轴振动保护及轴弯曲保护中的测量元件在机组大修时必须检定，并出具检定合格证书，存档备查。经检定不合格的测量元件严禁使用。

    - TSI系统的传感器和监视器应完成如下检修项目：传感器的线性标定和灵敏度的检查、监测器通道基本误差检验、通道报警试验、自检功能检查和其他应做的试验。TSI系统的传感器安装和调试时应按照产品说明书的要求进行，并记录有关参数，如间隙电压、机械间隙。

    - 对隐蔽安装的热工检测元件（如孔板、喷嘴和测温套管等）随机组A级检修进行滚动拆装检查（两个A级检修周期滚动检查完成），焊接的检测元件可适当延长，检查测量数据要记录准确。

    - 机组检修后应及时进行保护定值的核查工作，并根据保护设备的重要程度，按热工连锁保护传动试验卡进行控制系统基本性能与应用功能的全面检查、测试和调整，以确保各项指标达到规程要求。

    - 检修后的热工自动调节系统在主设备投入运行后应及时投入运行，且根据检修等级在机组启动后应对相关自动控制系统的调节品质，进行检查和整定，其调节品质应符合《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》中的规定。

    - 检修后的顺序控制系统、热工信号、保护和联锁装置，应进行系统检查和传动试验，经有关人员确认正确可靠后，方可投入运行。每次机组检修结束后都必须对主、辅设备的相关热工保护连锁系统进行传动试验。

    - 检修后的主要热工仪表及DCS测量通道，在主设备投入运行前要进行系统综合误差测试。特殊分析仪表要根据厂家要求进行定期校验或标定。

    - 检修后的DCS接地，须符合一点接地的要求，机组A/B修时，要进行接地网接地电阻测量，接地电阻值符合规程及设备厂家要求，接地电阻测试报告保留三个周期。

    - 所有重要的主、辅机保护都应采用“三取二”的逻辑判断方式，保护信号应采用相互独立的取样管、一次测量元件、传输电缆、输入通道和模件引入，确保全过程冗余配置。

    - 受DCS控制且在停机停炉后不应马上停运的设备，如空预器、重要辅机的油泵、火检冷却风机等应采用脉冲控制信号，以防止DCS失电而导致停机停炉时引起这些设备的误停运。

    - 汽轮机监视仪表的中央处理器及重要跳机保护信号和通道必须冗余配置，输出继电器必须可靠。

    - 所有的热控电源（包括机柜内检修电源）必须专用，不得用于其他用途，公用分散控制系统电源应分别取自不同机组的不间断电源系统，且具备无扰切换功能。

    - 润滑油压力低信号，应直接接入事故润滑油泵的电气启动回路，确保事故润滑油泵在没有DCS控制的情况下能都自动启动，保证汽轮机安全。

    - 检修后应按照规定标准进行分级验收。属于主设备的保护与控制装置，应由生产技术管理部门组织主设备所属专业会同热工专业共同验收。

    - 检修、技术改进、检定、校验和试验、调试等各种技术资料以及记录数据、图纸应与实际相符，应在检修工作结束后十五天内整理完毕归档。

    - 各发电企业应制订热工设备大、小修标准检修项目和非标准检修项目并统计造册，严格按检修计划检修，不得漏项。检修、校验均应按有关规程进行，并符合检修工作要求。

  - 试验监督

    - 热工连锁、保护试验

- 保护连锁试验应尽量采用物理方法进行，不能采用物理方法的可在测量设备校验准确的前提下，在现场信号源点处模拟试验条件进行。

- 机组大修后，启动前应进行所有主辅设备的保护连锁试验，小修或停用时间超过七天的机组，启动前应进行机炉大连锁、锅炉保护连锁、汽轮机连锁等主要保护连锁和检修期间变动的以及运行中出现异常的保护系统的保护连锁试验。

- 机组停用距上一次保护试验时间超过三个月，则机组启动前应进行主要保护连锁试验。

- 对于设计有在线热工保护试验功能的机组，例如ETS中的AST电磁阀试验、阀门活动性试验等在确保安全可靠的原则下定期进行保护在线试验。

- 锅炉汽包水位保护、炉膛负压、全炉膛灭火、汽轮机电超速等保护动态试验按有关规程进行。

- 主保护试验应编制试验方案，内容包括概述、试验目的、试验依据、试验设备、试验的条件及要求、试验内容和方法、试验安全注意事项、试验组织与分工等内容。试验项目完成后，应编制试验报告，内容包括概述、试验目的、试验依据、试验设备、试验条件及要求、试验过程、试验结果及分析、结论等内容。

    - 控制系统试验

- 火力发电厂新建工程和技术改造工程的锅炉炉膛安全监控系统、汽轮机电液控制系统、模拟量控制系统、分散控制系统必须进行全面验收测试并出具测试报告。

- 经过检修的热工计算机控制系统，在设备单体调试、检修完毕并符合质量要求的前提下，必须进行控制系统基本性能和基本功能试验。

- 根据检修等级及时开展UPS电源性能测试试验，内容应包括切换时间测试、备用时间测试及蓄电池充放电试验，确保各项指标满足规程及制造厂要求。

- 模拟量控制系统应结合机组检修进行扰动试验，以机组带负荷后的动态试验为主，根据机组检修等级开展不同范围内的扰动试验。当控制策略变动、调节参数经过修改、控制系统发生异常等情况也应进行扰动试验。所有试验报告中应将试验日期、试验人员、审核人及试验数据填写完整、规范，并附有相应的趋势曲线。

    - 涉网试验

- 新投产机组和机组大修、通流改造、数字控制系统（DEH）或分散控制系统（DCS）改造及运行方式改变后，应及时开展一次调频性能验收试验。

- 机组运行期间一次调频功能应始终在投入状态，不应设置可由运行人员随意切除的操作窗口。各项指标应满足电力行业相关规程及电网调度部门的技术要求。

- 已投运自动发电控制的机组，在年度大修后投入自动发电控制运行前，应重新进行机组自动增加/减少负荷性能的测试以及机组调整负荷响应特性的测试，各项指标应满足电力行业相关规程及电网调度部门的技术要求。

- 汽轮机调门特性参数应与一次调频功能和自动发电控制调度方式相匹配。在阀门大修后或发现两者不匹配时，应进行汽轮机调门特性参数测试及优化整定试验。

  - 热工计量监督

    - 热工实验室要求

- 热工自动化试验室应远离震动大、灰尘多、噪声大、潮湿或有强磁场干扰的场所。试验室地面宜为混凝土或地砖结构，避免受震动影响；墙壁应装有防潮层。

- 热工试验室湿度、温度、洁净度、振动、电磁干扰、辐射、照明、供电等环境条件应满相关规定，并应符合所开展项目的计量检定规程的要求。

- 恒温源间（设置检定炉、恒温油槽的房间）应设排烟、降温装置。

- 试验室应配备消防设施，对装有检定炉、恒温油槽的标准仪表间，应设置灭火装置。

- 应对检定或校准工作场所内相容的区域进行有效隔离，防止相互影响。

    - 计量标准配置及量值传递

- 检定人员应按照国家及行业的有关规定进行考核、取证，每项计量标准应当配备至少两名与开展检定或校准项目相一致的检定人员，凡脱离检定岗位一年以上的人员，必须重新考核合格后方可恢复工作。

- 计量标准装置应经上一级计量主管部门考核，取得计量标准合格证书后，方可进行量值传递。

- 标准计量器具和设备应具备检定合格证书、计量器具制造许可证或国家的进口设备批准书，铅封应完整。

- 热工计量标准器具和仪表必须按照检定周期进行检定，做到不漏检、不误检，送检率达到100%，检定不合格或超期的标准器均不能使用。

- 热工测量和控制仪表应定期进行校验和抽检，校准周期由电厂按照国家、行业标准或仪表使用说明书的规定，结合现场使用条件、频繁程度和重要性来确定。仪表校准合格后，应贴有效的计量标签（标明编号、校准日期、有效周期、校准人、用途）。

- 新购的检测仪表投入使用前，须经过检定或校准；运行中的检测仪表应按照计量管理要求进行分类，按周期进行检定和校准。根据调前记录评定等级并经批准，校准周期可适当缩短（调整前检查性校准记录评定为不合格表）或延长（调整前检查性校准记录评定为优表）。

- 计量标准试验室应设专人管理，对试验室用标准器、环境条件及检定记录、技术档案统一管理，建立完善的标准器设备台账，做到帐、卡、物相符。

- 计量标准装置在使用过程中，应确保检测能力保持考核认证时的技术水平，并应依据JJF1033和相关检定规程的要求对装置的稳定性和重复性每年进行考核试验，试验记录应规范，并存档备查。

- 技术监督管理

  - 电厂热工技术监督工作归口职能管理部门受电厂技术监督领导小组领导，负责热工技术监督网络的组织建设工作，建立健全技术监督网络，并设热工技术监督专责人，负责全厂热工技术监督日常工作的开展和监督管理。

  - 技术监督工作实行报告审核批准、签字验收和责任处理制度。

  - 各发电企业应按规定格式和时间将技术监督项目及指标情况向上级技术监督部门汇报，重要问题应提交专题报告。

  - 建立和健全设备质量全过程的验收签字制度。对质量不符合规定要求的设备；以及安装、检验、改造等工程，设备不能按要求与一次设备同步投运时，技术监督人员有权拒绝签字。

  - 凡由于技术监督不当或自行减少监督项目，降低监督标准而造成严重后果的，要追究当事者的责任。

  - 设备的选型、安装、调试、运行、检修、技术改造等全过程质量管理的技术资料应完整和连续，并与现状相符。

  - 为掌握热工自动化设备变化规律，便于分析研究和采取对策，电厂应建立健全热工设备台账，记录每次设备检修、故障及损坏更换原因、采取的措施和设备生产单位，台账宜有设备寿命提示功能。

  - 结合电力工业的发展和技术的不断进步，应及时补充和修订各项技术监督的制度、标准、规程，并使技术监督工作制度化、规范化、标准化、科学化。

  - 各监督机构要根据工作的实际需要，举办各种学术交流、标准和技术培训，不断提高监督人员的技术水平。

  - 技术监督工作计划内容应包括人员培训计划、技术监督定期工作计划、检修期间应开展的技术监督项目计划、监督用仪器仪表检定计划、监督问题整改计划、监督定期工作会议计划。

  - 技术监督工作总结内容应包括年度重点工作及主要成绩、设备一般事故和异常统计分析、存在的主要问题、整改完成情况、下年度重点工作。

  - 发电企业应每年参加热工技术监督工作会议，热工技术监督会议前应至少提供一篇论文。

  - 各发电单位对于机组非停事故，应根据电网有关规定在事故发生后1日内上报技术监督中心，在原因查明后机组并网前提交事故分析报告。

  - 各单位应按照《火电厂热工技术监督季报表》的格式认真准确填写季报，如实上报电力技术监督中心。

- 附录

- 附录 A（资料性附录）火电厂热工技术监督季报表

资料性附录

热工技术监督季报表

  - 热工技术监督季报表

表号：2159-01                                             No:

| 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 报出时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度表校验（点） |  |  | 压力表校验（点） |  |  | 压力变送器校验（台） |  |  |  |  |
| 标准表送检（台） |  |  | 测点故障（点） |  |  | 差压变送器校验（台） |  |  |  |  |
| 氧量标定（次） |  |  | 主保护动作（次） |  |  | 自动系统扰动（次） |  |  |  |  |
| 完成的主要工作： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备运行异常/事故分析及处理: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动未投入原因分析及对策： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  | 监督专责： |  |  | 主管领导： |  |  |  |
| 说明：每季初5日内报电力技术监督中心 邮箱：xjdljsjd@sohu.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________