Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2160—2021

绝缘技术监督实施细则

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 总则	2

4 监督范围	2

5 监督内容	2

6 技术监督管理	11

7 附录	11

附录 A （资料性附录）绝缘技术监督季报表	12

前  言

根据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布。

绝缘技术监督实施细则

- 范围

本标准规定了盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）绝缘技术监督的内容、范围、管理等要求。

本标准适用于盛源热电绝缘技术监督工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《新疆维吾尔自治区电力行业技术监督管理办法》新经电力[2013]524号

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》国能安全[2014]161号

GB 1094.1-2013        电力变压器  第1部分 总则

GB 1094.5-2008        电力变压器  第5部分 承受短路的能力

GB 1094.11-2007       电力变压器  第11部分 干式电力变压器

GB 1984-2003          高压交流断路器

GB 1985-2004          高压交流隔离开关和接地开关

GB 50150-2006         电气设备交接试验标准

GB/T 20140-2006	       透平型发电机定子绕组端部动态特性和振动试验方法及评定

GB/T 11022-2011       高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 8349-2000        金属封闭母线

DL 408-1991           电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

DL/T 1051-2007        电力技术监督导则

DL/T 1054-2007        高压电气设备绝缘技术监督规程

DL/T 1164-2012        汽轮发电机运行导则

DL/T 838-2003         发电企业设备检修导则

DL/T 574-2010         油浸式变压器绝缘老化判断导则

DL/T 596-2005         电力设备预防性试验规程

DL/T 572-2010         电力变压器运行规程

DL/T 573-2010         电力变压器检修导则

DL/T 574-2010         变压器分接开关运行维修导则

DL/T 664-2008         带电设备红外诊断应用规范

DL/T 911-2004         电力变压器绕组变形的频率响应分析法

DL/T 727-2013         互感器运行检修导则

DL/T 417-2006         电力设备局部放电现场测量导则

DL/T 266-2012         接地装置冲击特性参数测试导则

DL/T 475-2006         接地装置特性参数测量导则

《十八项电网重大反事故措施》国家电网生〔2012〕352号

- 总则

  - 为进一步加强新疆电力行业技术监督工作，提高发电设备可靠性，确保电力系统安全、优质、经济运行，根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国安全生产法》、《新疆维吾尔自治区电力行业技术监督管理办法》等有关规定，结合自治区电力生产实际，制订本实施细则。

  - 电力技术监督是指在电力建设、生产、运行过程中，以安全和质量为中心，以规程、标准为依据，利用科学准确的测试手段和先进的管理方法，对电力设备及其系统安全、优质、经济运行的有关重要参数、性能、指标进行监测、检查、试验及评价，确保其安全、优质、经济运行。

  - 电力技术监督贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行技术监督责任制，按照依法监督、分级管理、行业归口的原则对电力建设和生产全过程实施技术监督，及时发现和消除各种隐患，防止事故的发生。

  - 从事发电行业绝缘技术监督的人员，应熟悉和掌握本细则及相关标准和规程中的规定。

  - 本细则适用于自治区行政区域内对发电企业（含企业自备电厂）实施的绝缘技术监督及其管理活动。

- 监督范围

变压器、电抗器、开关设备（包括GIS组合电器）、互感器、避雷器、高压隔离开关及接地开关、电力电缆、消弧线圈、穿墙套管、封闭母线、电动机、接地装置等电气设备。

- 监督内容

  - 发电机监督

    - 发电机运行

- 应对发电机滑环、碳刷、压簧每班至少进行一次巡检，每值测温一次并记录最高温度，发现异常情况及时进行调整。

- 集电环（滑环）表面应无变色过热现象，其温度不应大于120℃。

- 氢气冷风温度：间接冷却的发电机为30℃～40℃；直接冷却的发电机为35℃～46℃。

- 氢气冷却系统正常运行时，发电机内氢气纯度按容积计，应控制在96％以上，且氢气中氧的体积分数不得超过0.5%。

- 定期检查在线漏氢监测装置各测点的氢气含量，其值应在合格范围，并记录备案。

- 严格控制氢冷发电机内氢气湿度，在氢气湿度超标情况下，禁止发电机长时间运行。运行中应确保氢气干燥器始终处于良好的工作状态。

- 全氢冷发电机，定子线棒出口风温差达到8℃或定子线棒间温差超过8℃时，应立即停机，排除故障。

- 机组正常运行时，PN ≥200MW发电机进入的内冷水温度应控制在40℃～50℃；PN <200MW发电机进入的内冷水温度应控制在20℃～45℃。且定子内冷水进水温度应高于氢气冷风温度，以防止定子绕组结露。

- 应在线连续测量内冷却水的电导率和pH值，定期测量含铜量及当时内冷却水的流量、含氨量、硬度等参数，可参考表1执行。

- 内冷水品质

| 序 | 项目 | 用空心铜线 |  | 用不锈钢空心线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贫氧系统 | 富氧系统 |  |
| 1 | 外观 | 水质透明纯净，无机械混杂物 |  |  |
| 2 | 电导率（25℃）/(μS/cm) | 0.4～2.0 | ＜0.3 | 0.5～1.2 |
| 3 | pH（25℃） | 8.0～9.0 | 7.0～8.0 | 6.5～7.5 |
| 4 | 硬度 /(μmol/L) | ＜2 | － | － |
| 5 | 含铜量 /(μg/L) | ≤20.0 | ≤20.0 | － |
| 6 | 含氧量 /(nL/L) | － | ＞2 | － |

- 定期开展轴电压测试工作，轴电压应不大于10V。

- 发电机绝缘过热监测器发生报警时，运行人员应及时记录并上报发电机运行工况及电气和非电量运行参数，不得盲目将报警信号复位或随意降低监测仪检测灵敏度。经检查确认非监测仪器误报，应立即取样进行色谱分析，必要时停机进行消缺处理。

- 加强监视发电机各部位温度，当发电机（绕组、铁心、冷却介质）的温度、温升、温差与正常值有较大的偏差时，应立即分析、查找原因。

- 密封油系统回油管路必须保证回油畅通，加强监视，防止密封油进入发电机内部。密封油系统油净化装置和自动补油装置应随发电机组投入运行。

    - 发电机检修

- 检查发电机环形引线、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管水接头等部位的绝缘情况，并对定子定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量试验，及时发现和处理设备缺陷。

- 检查发电机定子绕组端部及铁芯紧固件，如压板紧固螺栓和螺母、支架固定螺母和螺栓、引线夹板螺栓、汇流管所用卡板和螺栓、穿心螺杆螺母等的紧固和磨损情况。

- 测量定子绕组波纹板的间隙，并重新打紧松动的槽楔。

- 检查定子铁心有无松动、粉末或黑色泥状油污甚至断齿等异常现象。

- 校验定子各部分的测温元件，保证测温元件的准确性。

- 应检查并清扫刷架、滑环和引线，有必要时需打磨或车削滑环。

- 空冷发电机应清扫风室，检查严密情况，必要时油漆风室；检查和清扫空气冷却器和气体过滤器。

- 氢冷发电机应检查氢气冷却器和氢气系统和二氧化碳系统，消除漏气，更换氢冷发电机密封垫，进行发电机的整体气密性试验。

    - 发电机试验

- 机组A修时，应用交流阻抗法检测转子绕组是否存在匝间短路。

- 200MW及以上的发电机，大修后应做定子绕组端部固有频率及模态试验。

- 定子铁心有异常时，应结合实际情况进行发电机定子铁心诊断试验，或铁损试验。

- 水内冷转子绕组进行通水反冲洗和水压试验，氢内冷转子进行通风试验和气密试验。

- 应开展转子绕组的交流阻抗和功率损耗测试，在相同试验条件下与历年数值比较，不应有显著变化。

- 氢冷发电机氢气系统检修或消缺后，应进行气密封性检验。

- 发电机A修时对水内冷定子、转子线棒应分路做流量试验。必要时应做热水流试验。

- 发电机A修期间，应对水内冷系统密封性进行检验。当对水压试验结果不确定时，宜用气密试验查漏。

  - 变压器监督

    - 变压器运行

- 定期开展变压器铁芯、夹件接地电流测试，电流应控制在100mA以下。

- 220kV及以上电压等级的变压器（电抗器）每年在夏季前后至少各进行一次精确红外成像检测。测量数据和图像应制作报告存档保存。

- 日常巡视中应加强户外安装变压器压力释放阀、气体继电器和油流速动继电器的防雨罩工作是否正常。

- 变压器运行中，若需将气体继电器集气室的气体排出时，为防止误碰探针，造成瓦斯保护跳闸，可将变压器重瓦斯保护切换为信号方式；排气结束后，应将重瓦斯保护恢复为跳闸方式。

- 在日常运行中，应对有载分接开关动作次数和运行时间进行记录。当开关动作次数或运行时间达到制造厂规定值时，应进行检修，并对开关的切换程序与时间进行测试。

- 强迫循环冷却系统的两个独立电源应定期进行切换试验，有关信号装置应齐全可靠。

- 运行中的变压器冷却器油回路或通向储油柜各阀门由关闭位置旋转至开启位置时，以及当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象，需要打开放油或放气阀门时，均应先将变压器重瓦斯保护退出改投信号。

- 强油循环冷却变压器运行时，必须投入冷却器。空载或轻载时不宜投入过多的冷却器（空载时允许短时不投）。各种负载下投入冷却器的相应台数，应参考制造厂的技术要求执行。按温度和（或）负载投切冷却器的自动装置应保持正常。

- 加强变压器运行巡视，应特别注意变压器冷却器潜油泵负压区出现的渗漏油，如果出现渗漏应切换停运冷却器组，进行堵漏消除渗漏点。

- 强油循环结构的潜油泵启动应逐台启用，延时间隔应在30s以上，以防止气体继电器勿动。

- 运行中变压器套管油位视窗无法看清时，继续运行过程中应按周期结合红外成像技术掌握套管内部油位变化情况，防止套管事故发生。

- 定期采用红外热成像技术检查运行中变压器套管引出线联板接触不良引起的过热或缺油引起的套管故障。

- 加强套管末屏接地检测，在变压器运行中开展套管末屏接地状况带电测量。

- 对运行中抗短路能力有疑问的变压器，应积极开展抗短路能力的校核工作。

- 变压器的载流附件和外部回路元件应能满足额定电流运行的要求，当任一附件和回路元件不能满足要求时，应按负载能力最小的附件和元件限制负载。

    - 变压器检修

- 变压器器身暴露在空气中的时间：相对湿度不大于65%为16h。空气相对湿度不大于75%为12h。

- 压力释放阀在变压器A修时应进行校验。

- 吊罩时应检查无励磁分接开关的弹簧状况、触头表面镀层及接触情况、分接引线是否断裂及紧固件是否松动，机械指示到位后触头所处位置是否到位。

- 有载分接开关在安装时应按出厂说明书进行调试检查。要特别注意分接引线距离和固定状况、动静触头间的接触情况和操作机构指示位置的正确性。新安装的有载分接开关，应对切换程序与时间进行测试。

- 冷却装置主供、备供电源应互为备用，手动切除任何一路工作电源，另一路工作电源应自动投入。

- 应用500V或1000V绝缘电阻表测量潜油泵定子绕组绝缘，其值应大于1MΩ。

- 对于盘式电机油泵，应注意定子和转子的间隙调整，防止铁心的平面摩擦。

- 为保证冷却效果，管状结构变压器冷却器每年应进行1～2次冲洗，并宜安排在大负荷来临前进行。

- 检修时当套管水平存放，安装就位后，带电前必须进行静放，其中330kV及以上套管静放时间应大于36h，110kV～220kV套管静放时间应大于24h。事故抢修所装上的套管，投运3个月内，应取油样进行一次色谱试验。

- 应结合例行检修，定期对灭火装置进行维护和检查，以防止误动和拒动。

- 对测温元件和相关表计进行校验。

- 变压器中性点应有两根与接地网主网格的不同边连接的接地引下线，并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。

    - 变压器试验

- 当油色谱异常、绝缘部件或部分绕组更换并经干燥处理后、220kV及以上的变压器大修后、220kV及以上的变压器拆装套管需内部接线或进入时，应进行变压器现场局部放电试验。

- 变压器在遭受出口短路、近区多次短路后或正常运行6年及以上时，应进行绕组变形试验，并应同时采用频响法和低电压短路阻抗法进行测试。

- 对运行10年以上、温升偏高的变压器可进行油中糠醛含量测定，以确定绝缘老化的程度，必要时可取纸样做聚合度测量，进行绝缘老化鉴定。

- 停运时间超过6个月的变压器，在重新投入运行前，应按预防性规程要求进行有关试验。

- 增容改造后的变压器应进行温升试验，以确定其负荷能力。

- 应严格按照试验周期进行油色谱检验，必要时应装设在线油色谱检测装置。

- 变压器A修后应进行变压器绕组连同套管的交流耐压试验。

- A修后的变压器（电抗器），应在投运带负荷后不超过1个月内（但至少在24h以后）进行一次精确红外成像检测，并将测量数据和图像制作报告存档保存。

  - 互感器、耦合电容器及套管监督

    - 设备运行

- 运行人员正常巡视应检查记录互感器油位情况。对运行中渗漏油的互感器，应根据情况限期处理，必要时进行油样分析，对于含水量异常的互感器要加强监视或进行油处理。油浸式互感器严重漏油及电容式电压互感器电容单元漏油的应立即停止运行。

- 如运行中互感器的膨胀器异常伸长顶起上盖，应立即退出运行。当互感器出现异常响声时应退出运行。当电压互感器二次电压异常时，应迅速查明原因及时处理。

- 六氟化硫绝缘电流互感器压力表偏出绿色正常压力区时，应引起注意，并及时按制造厂家要求停电补充合格的六氟化硫新气。一般应停电补气，个别特殊情况需带电补气时，应在厂家指导下进行。

- 六氟化硫绝缘电流互感器六氟化硫气体含水量运行中不应超过500µL/L（换算至20℃），若超标时应进行处理。

- 根据电网发展情况，应注意验算电流互感器动热稳定电流是否满足要求。若互感器所在变电站短路电流超过互感器铭牌规定的动热稳定电流值时，应及时改变变比或安排更换。

- 开展互感器的精确红外成像测温工作。220kV及以上电压等级互感器每年在夏季前后应至少各进行一次精确检测。精确检测的测量数据和图像应归档保存。

- 运行中温度异常的电容器、环氧浇注式互感器应该及时进行更换，避免长期存在缺陷造成事故。

- 加强110kV干式电流互感器的运行分析工作，积极开展高电压下的介损和电容量的测量，并测取tgδ=ƒ（U）的关系，注意相应电容量的变化。

- 对在运的35kV及以上耦合电容器应开展带电检测工作，其测试周期应不少于1年1次。

    - 设备检修

- 电流互感器的一次端子所受的机械力不应超过制造厂规定的允许值，其电气连接应接触良好，防止产生过热故障及电位悬浮。互感器的二次引线端子应有防转动措施，防止外部操作造成内部引线扭断。

- 互感器的一次端子引线连接端要保证接触良好，并有足够的接触面积，以防止产生过热性故障。一次接线端子的等电位连接必须牢固可靠。其接线端子之间必须有足够的安全距离，防止引线线夹造成一次绕组断路。

- 加强电流互感器末屏接地检测、检修及运行维护管理。对结构不合理、截面积偏小、强度不够的末屏应进行改造；检修结束后应检查确认末屏接地是否良好。

- 220kV及以上电压等级的电容式电压互感器，其耦合电容器部分是分成多节的，安装时必须按照出厂时的编号以及上下顺序进行安装，严禁互换。

    - 设备试验

- 对有疑问的油浸式电压互感器和电流互感器应进行90℃油介质损耗因数测量、油中溶解气体分析和微水含量分析；电流互感器应设法开展高电压下的介损试验。

- 新投运的互感器，应按相关标准要求进行交流耐压试验，试验耐受电压标准为出厂试验电压值的80%(见标准)，其中电磁式电压互感器，应按相关标准进行感应耐压试验。

- 气体绝缘的电流互感器安装后进行现场老炼试验。老炼试验后进行耐压试验，试验电压为出厂试验值的80%。条件具备且必要时还宜进行局部放电试验。

  - 高、低压开关设备监督

    - 高、低压开关设备运行

- 根据可能出现的系统最大运行方式，每年定期核算断路器设备安装地点的短路电流，并对断路器开断容量和动热稳定性能进行校核。

- 当断路器液压机构突然失压时应申请停电处理。在设备停电前，严禁人为启动油泵，防止断路器慢分。

- 加强断路器操动机构的检查维护，保证机构箱密封良好，防雨、防尘、通风、防潮、防冻、防风沙等性能良好，并保持内部干燥清洁。

- 加强断路器辅助开关检查维护，防止由于辅助触点腐蚀、松动变位、转换不灵活、切换不可靠等原因造成开关设备据动。

- 应按要求进行断路器开断故障记录、断路器机构的油（气）泵的总运转时间、SF6压力等记录。

- 罐式断路器应加强运行中的带电局放检测工作。

- 运行巡视时，应注意隔离开关、母线支柱绝缘子瓷件及法兰无裂纹，夜间巡视时应注意瓷件无异常电晕现象。

- 隔离开关倒闸操作，应尽量采用电动操作，并远离隔离开关，操作过程中应严格监视隔离开关动作情况，如发现卡滞应停止操作并进行处理，严禁强行操作。

- 定期用红外测温设备检查隔离开关设备的接头、导电部分，特别是在重负荷或高温期间，加强对运行设备升温的监视，发现问题应及时采取措施。（建议在停电检修前几天统一测量，便于停电检修处理）

- 定期开展超声波局部放电检测、暂态地电压检测，及早发现开关柜内绝缘缺陷，防止由开关柜内部局部放电演变成断路故障。

- 开展开关柜温度检测，对温度异常的开关柜强化监测、分析和处理，防止导电回路过热引发的柜内断路故障。

- 巡视高压开关柜泄压通道或压力释放装置，确保与设计图纸一致且处于正常状态。

- 加强高压开关柜巡视检查和状态评估，对操作频繁的开关柜要适当缩短巡检和维护周期。

- SF6气体绝缘的高压电气设备，压力表指示值应在正常范围内，压力降低一定要查清原因，不得以随时补气代替查找泄漏点；定期进行微水测量和密度继电器校验，发现问题及时处理；必要时开展SO2和H2S等分解物含量的测定。

    - 高、低压开关设备检修

- 应加强罐式断路器的带电局放检测工作。在大修后应进行局放检测，在大负荷前、经受断路电流冲击后必要时应进行局放检测，对于局放量异常的设备，应同时结合六氟化硫气体分解物检测技术进行综合分析和判断。

- 为防止断路器绝缘拉杆断裂造成据动，应定期检查分合闸缓冲器，防止由于缓冲器性能不良使绝缘拉杆在传动时受冲击，同时应加强监视分合闸指示器与绝缘拉杆相连的运动部件相对位置有无变化，或定期进行合、分闸行程曲线测试。对于采用“螺旋式”连接结构绝缘拉杆的断路器应进行改造。

- 加强开关设备外绝缘的清扫或采取相应的防污闪措施，当并网断路器断口外绝缘积雪、严重积污时不得进行启机并网操作。

- 当断路器大修时，应检查液压（气动）机构分、合闸阀的阀针脱机装置是否松动或变形，防止由于阀针松动或变形造成断路器据动。

- 为防止机组并网断路器单相异常导通造成机组损伤，220kV及以下电压等级的机组并网断路器应采用三相机械联动式结构。

- 对断路器气动机构应加装汽水分离装置和排污装置，断路器液压机构应注意液压油油质的变化，必要时应及时滤油或换油。

- 六氟化硫密度继电器与开关设备本体之间的连接方式应满足不拆卸校验密度继电器的要求。

- 密度继电器应装设在与断路器本体同一运行环境温度的位置，以保证其报警、闭锁触点正确动作。

- 应在隔离开关绝缘子金属法兰与瓷件的浇装部位涂以性能良好的防水密封胶。

- 加强对隔离开关导电部分、转动部分、操动机构、瓷绝缘子等的检查，防止机械卡涩、触头过热、绝缘子断裂等故障的发生。隔离开关各运动部位用润滑脂宜采用性能良好的二硫化钼锂基润滑脂。

- 为预防GW6型等类似结构的隔离开关运行中“自动脱落分闸”，在检修中应检查操动机构蜗轮、蜗杆的啮合情况，确认没有倒转现象；检查并确认刀闸主拐臂调整应过死点；检查平衡弹簧的张力应合适。

    - 高、低压开关设备试验

- 高压开关设备（升压站部分）应根据经调度批准的停电检修计划开展相关试验。

- 加强断路器合闸电阻的检测和试验，防止断路器合闸电阻缺陷引发故障。在断路器产品出厂试验、交接试验及例行试验中，应对断路器主触头与合闸电阻触头的时间配合关系进行测试，有条件时还应测试电阻的阻值。

- 六氟化硫气体必须经六氟化硫气体质量监督管理中心抽检合格，并出具检测报告后方可使用。

- 六氟化硫气体注入设备后必须进行湿度试验，且应对设备内气体进行六氟化硫纯度检测，必要时进行气体成分分析。

- 罐式断路器在大修后应进行局放检测，在大负荷前、经受短路电流冲击后必要时应进行局放检测，对于局放量异常的设备，应同时结合六氟化硫气体分解物检测技术进行综合分析和判断。

- 弹簧机构断路器应定期进行机械特性试验，测试其行程曲线是否符合厂家标准曲线要求。

- 新安装或检修后的隔离开关必须进行导电回路电阻测试。

- 对新安装的隔离开关，隔离开关的中间法兰和根部进行无损探伤。对运行10年以上的隔离开关，每5年对隔离开关中间法兰和根部进行无损探伤。

- 开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC。

  - GIS监督

    - GIS运行

- 室内配置的GIS设备室，应检查六氟化硫泄露检测报警、强力通风及含氧量检测系统是否正常工作。

- 应加强运行中GIS的带电局放检测工作。

- 检查GIS外壳、机构箱是否存在锈蚀和脱皮现象。

- 当发现压力表在同一温度下，相邻两次读数的差值达0.01MPa～0.03MPa时，应进行气体泄漏检查。每个隔室年漏气率应小于1%。

- 六氟化硫气体湿度监测，新设备投入运行及分解检修后1年应监测1次；运行1年后若无异常情况，可隔1～3年检测1次。如湿度符合要求，且无补气记录，可适当延长检测周期。

    - GIS检修

- 六氟化硫密度继电器与开关设备本体之间的连接方式应满足不拆卸校验密度继电器的要求。

- 密度继电器应装设在与断路器本体同一运行环境温度的位置，以保证其报警、闭锁触点正确动作。

- 220kV及以上GIS分箱结构的断路器每相应安装独立的密度继电器。

- 户外安装的密度继电器应安装防雨罩，密度继电器防雨罩（箱）应能将表、控制电缆接线端子一起放入，防止指示表、控制电缆接线盒和充放气接口进水受潮。

    - GIS试验

- GIS（升压站部分）应根据经调度批准的停电检修计划开展相关试验。

- GIS在大修后应进行局放检测，在大负荷前、经受短路电流冲击后必要时应进行局放检测，对于局放量异常的设备，应同时结合六氟化硫气体分解物检测技术进行综合分析和判断。

- GIS内部的绝缘操作杆、盆式绝缘子、支撑绝缘子等部件必须经过局部放电试验方可装配，要求在试验电压下单个绝缘件的局部放电量不大于3pC。

  - 避雷器监督

    - 避雷器运行

- 对金属氧化物避雷器，必须坚持在运行中按规程要求进行带电试验。当发现异常情况时，应及时查明原因。35kV及以上电压等级金属氧化物避雷器可用带电测试替代定期停电试验，但对500kV金属氧化物避雷器应3～5年进行一次停电试验。

- 严格遵守避雷器交流泄漏电流测试周期，雷雨季节前后各测量一次，测试数据应包括全电流及阻性电流。

- 对避雷器泄露电流表计和放电计数器定期进行巡视，记录相关数据并进行分析。

- 检查绝缘外套有无破损、裂纹和电蚀痕迹。

- 严禁利用避雷针、变电站构架和带避雷线的杆塔作为低压线、通信线、广播线、电视天线的支柱。

    - 避雷器试验

- 绝缘电阻测试，阀式型避雷器（FZ、FCZ 和FCD）的绝缘电阻自行规定，但与前一次或同类型的测试数据比较，不应有显著变化。FS型避雷器绝缘电阻不应低于2500MΩ。金属氧化物避雷器：35kV以上不低于2500MΩ；35kV及以下不低于1000MΩ；

- 运行电压下交流泄露电流测试，测量运行电压下的阻性电流、全电流或功率损耗，测量值与初始值比较，有明显变化时应加强监测，当阻性电流增加1倍时，应停电检查。

- 放电计数器检查，测试3～5次，均应正确动作，测试后计数器应调到“0”。

- 直流1mA及0.75U1mA下的泄漏电流测试，U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比较，变化不应大于±5%，0.75U1mA下的泄漏电流不应大于50µA。

- 定期开展红外成像检测工作。

  - 设备外绝缘监督

    - 设备运行

- 应在不同污秽地区合理设立盐密监测点，定期进行盐密及灰密测量，掌握不同地区各类绝缘子的饱和盐密值及灰密值。饱和盐密及灰密可通过较长时间的连续积污测量获得。

- 对运行中的合成绝缘子应参照“盐密监测点”设置一定数量的“憎水性监测点”，定期检测绝缘子憎水性，以分析该批产品的外绝缘状况，对于严重污秽地区的复合绝缘子宜进行表面电蚀损的检查。

- 污秽等级划分要充分考虑大环境的变化情况；污区分布图的绘制应根据污源变化情况，定期或不定期进行滚动修订。

- 加强高压电气设备外绝缘表面巡视检查，具体要求不得有严重积污，瓷套、复合外套、法兰不出现裂纹、破损或放电烧伤痕迹；涂敷RTV涂料的瓷套憎水性应良好，涂层不应有缺损、起皮、龟裂现象。

- 高压支柱绝缘子应定期进行探伤检查，运行时间较长的高压支柱绝缘子的水泥浇装部位，应采取涂抹防水胶的措施防止进水。

- 消除防污闪工作薄弱点，如变电站内新更换的设备、线路耐张绝缘子、输变电设备结合部及高位布置的变电设备等。

- 做好绝缘子低、零值检测工作，并及时更换低、零值绝缘子。

    - 设备试验

- 积极开展外绝缘RTV涂料的憎水性检查试验。

- 定期开展盐密和灰密测试工作。

  - 电力电缆监督

    - 设备运行

- 运行部门应加强电缆线路负荷和温度的检（监）测，防止过负荷运行，多条并联的电缆应分别进行测量。巡视过程中应检测电缆附件、接地系统等关键接点的温度。

- 严禁金属护层不接地运行。应严格按照运行规程巡检接地端子、过压限制元件，发现问题及时处理。采取能防止人员任意接触金属屏蔽的安全措施时，在满载情况下，非直接接地处的正常感应电压不得大于300V；未采取能防止人员任意接触金属屏蔽的安全措施时，在满载情况下感应电压不得大于50V。

- 电缆路径上应设立明显的警示标志，对可能发生外力破坏的区域应加强监视，并采取可靠的防护措施。

- 应监视重载和重要电缆线路因运行温度变化产生的蠕变，出现异常应及时处理。

- 应严格按照试验规程对电缆金属护层的接地系统开展运行状态检测、试验。

- 应严格按试验规程规定检测金属护层接地电流、接地线连接点温度，发现异常应及时处理。

- 电缆线路发生运行故障后，应检查接地系统是否受损，发现问题及时修复。

    - 设备试验

- 对电缆的主绝缘做直流耐压试验或测量绝缘电阻时，应分别在每一相上进行。对一相进行试验测量时，其他两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层应一起接地。

- 对金属屏蔽或金属套一端接地，另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作直流耐压试验时，必须将护层过电压保护器短接，使这一端电缆的金属屏蔽或金属套临时接地。

- 交联聚乙烯电缆应采用交流耐压试验代替直流耐压试验。

- 应用红外热像仪检测电缆终端和非埋式电缆中间接头、瓷套表面、交叉互联箱、外护套屏蔽接地点等部位。

- 根据电缆线路的运行情况、以往的经验和试验结果，可以适当延长试验周期。

  - 封闭母线监督

    - 封闭母线运行

- 加强封闭母线微正压装置的运行管理。微正压装置的气源宜取用仪用压缩空气，应具有虑油、虑水过滤（除湿）功能，定期进行封闭母线内空气湿度的测量。有条件时在封闭母线内安装空气湿度在线监测装置。

- 运行中，应定期监视金属封闭母线导体及外壳，包括外壳抱箍接头连接螺栓及多点接地处的温度和温升。

- 定期巡视在线漏氢监测装置，监视每相封闭母线及中性点箱的氢气含量。当封闭母线外套内氢气含量超过1％时，应停机查漏消缺。

- 微正压装置应投入自动运行，在运行中应加强巡视检查，保证空压机和干燥器工作正常。如果微正压装置长时间连续运行而不停顿，应查明原因。如果安装了封闭母线泄水设备，应定期排水。

- 封闭母线的外壳及支持结构的金属部分应可靠接地。

- 主变压器低压侧与封闭母线连接的升高座应设置排污装置，定期检查是否堵塞，运行中定期检查是否存在积液。

    - 封闭母线检修

机组大修时应检查支持绝缘子底座密封垫、盘式绝缘子密封垫、窥视孔密封垫和非金属伸缩节密封垫，如有老化变质现象，应及时更换。

    - 封闭母线试验

- 应定期对封闭母线进行红外成像检测。

- 定期对封闭母线内绝缘子进行耐压试验、保压试验，如果保压试验不合格禁止投入运行，并在条件许可时进行清擦。

  - 接地装置监督

    - 接地装置运行

- 应检查接地装置有无锈蚀、断开、被盗、外露等现象；并重视接地网的开挖检查工作，确定接地装置年腐蚀率。

- 对于已投运的接地装置，应根据地区短路容量的变化，校核接地装置(包括接地引下线)的热稳定容量，并结合短路容量变化情况和接地装置的腐蚀程度针对性地对接地装置进行改造。

- 定期（时间间隔应不大于5年）通过开挖抽查等手段确定接地网的腐蚀情况，铜制材料接地体的接地网不必定期开挖检查。若接地网接地阻抗或接触电压和跨步电压测量不符合设计要求，怀疑接地网被严重腐蚀时，应进行开挖检查。如发现接地网腐蚀较为严重，应及时进行处理。

    - 接地装置试验

- 定期进行大型接地装置电气完整性的测试工作。

- 根据现场情况开展接触电压和跨步电压的测试工作。

  - 高压试验仪器

    - 试验仪器定检

- 新购置仪器仪表必须送有检验资质的单位进行检验，首检合格后才能投入使用。试验设备应由相应资质的检定机构进行定期校验。

- 绝缘监督的测量仪器检验周期为1年，电气标准表检验周期按相关标准执行。

    - 使用和维护

- 现役的试验设备必须经过检定校验合格、在检定校验有效期内、合格标志清晰完整，未经检定校验或检定不合格的试验设备应视为失准，禁止使用。

- 试验仪器仪表应放置在干燥恒温的房间，保持仪器清洁，并根据其保养、维护要求，进行及时或定期的干燥处理、充电、维护等，确保仪器正常。

  - 安全工器具

    - 定检周期

- 每年需检验一次的常用安全工器具：绝缘杆、电容型验电器、绝缘胶垫、绝缘夹钳、核相器等。

- 每半年需检验一次的常用安全工器具：绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳等。

- 技术监督管理

  - 技术监督工作实行报告审核批准、签字验收和责任处理制度。

  - 各发电企业应按规定格式和时间将技术监督项目及指标情况向上级技术监督部门汇报，重要问题应提交专题报告。

  - 各单位应按期制定绝缘技术监督年度工作计划、编写年度工作总结和有关专题报告，并按规定上报绝缘技术监督季报表(于每季度初5日前)等。

  - 加强绝缘技术监督资料的管理，切实保证各类试验、监测、检验、事故分析、检修和技术改造的技术报告和原始记录的准确性、完整性和时效性。

  - 结合电力工业的发展和技术的不断进步，应及时补充和修订各项技术监督的制度、标准、规程，并使技术监督工作制度化、规范化、标准化、科学化。

  - 要根据工作的实际需要，举办各种学术交流、标准和技术培训，不断提高监督人员的技术水平。

  - 技术监督工作总结内容应包括年度重点工作及主要成绩、存在的问题、整改完成情况、下年度重点工作。

  - 发电企业应每年参加绝缘技术监督工作会议。

- 附录

- 附件 A（资料性附录）绝缘技术监督季报表

资料性附录

绝缘技术监督季报表

  - 绝缘技术监督季报表

表号：2160-01                                             No:

| 单位 |  |  |  |  |  |  | 上报时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年计划试验（台） |  | 累计试验（台） |  |  | 红外检测（次） |  |  |  |
| 工器具检测（批） |  | 仪器送检（台） |  |  | 冷却器切换（次） |  |  |  |
| 完成主要工作： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压电气设备出现问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备故障分析及处理： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  | 审核： |  |  | 主管领导： |  |  |
| 说明：每季初5日内报电力技术监督中心；邮箱：xjdljsjd@sohu.com |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________