Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2162—2021

电测技术监督实施细则

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 总则	3

4 监督范围	3

5 监督内容	3

6 监督管理	9

7 附录	10

附录 A （资料性附件）电测技术监督季报表	11

前  言

根据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布。

电测技术监督实施细则

- 范围

本标准规定了盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）电测技术监督的内容、范围、管理等要求。

本标准适用于盛源热电电测技术监督工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《新疆维吾尔自治区电力行业技术监督管理办法》新经电力（2013）524号

《中华人民共和国计量法》1986年7月1日

《中华人民共和国计量法实施细则》1987年2月1日

《计量标准考核办法》国质检2005第72号

《计量检定人员管理办法》国质检2007第105号

GB 1208-2006          电流互感器

GB 1207-2006          电磁式电压互感器

GB/T 4703-2007        电容式电压互感器

JJF 1033-2008         计量标准考核规范

JJG 596-2012          电子式交流电能表检定规程

JJG 307-2006          机电式交流电能表检定规程

JJG 691-1990          分时记度（多费率）电能表检定规程

JJG 569-1988          最大需量电能表

JJG 1021-2007         电力互感器检定规程

JJG 313-2010          测量用电流互感器检定规程

JJG 314-2010          测量用电压互感器检定规程

JJG 622-1997          绝缘电阻表（兆欧表）检定规程

JJG 1005-2005         电子式绝缘电阻表检定规程

JJG 366-2004          接地电阻表检定规

JJG 984-2004          接地导通电阻测试仪检定规程

JJG DL 01-1994        电测量变送器检定规程

JJG 126-1995          交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程

JJF 1055-1997         交流电能表现场校准规范

JJG 597-2005          交流电能表检定装置检定规程

JJG 34-1999           交流数字电压表检定规程

JJG 35-1999           交流数字电流表检定规程

JJG 780-1992          交流数字功率表检定规程

JJG 315-1983          直流数字电压表检定规程

JJG 598-1989          直流数字电流表检定规程

JJG 724-1991          直流数字式欧姆表检定规程

JJG 603-2006          频率表检定规程

JJG 440-2008          工频单相相位表检定规程

JJF 1075-2001         钳形电流表校准规范

JJG 843-2007          泄露电流测试仪

JJG 125-2004          直流电桥检定规程

JJG 982-2003          直流电阻箱检定规程

JJG 166-1993          直流电阻器检定规程

JJG 123-2004          直流电位差计检定规程

JJG 183-1992          标准电容器检定规程

JJG 496-1996          工频高压分压器检定规程

JJG 1007-2005         直流高压分压器检定规程

JJG 563-2004          高压电容电桥检定规程

JJG 1075-2012         高压标准电容器检定规程

JJG 124-2005          电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程

SD 110-1983           电测量指示仪表检验规程

DL 500-2009           电压监测仪订货技术条件

DL/T 566-1995         电压失压计时器技术行业标准

DL/T 585-1995         电子式标准电能表技术条件

DL/T 614-2007         多功能电能表检定规程

DL/T 645-2007         多功能电能表通信规约

DL/T 448-2000         电能计量装置技术管理规程

DL/T 1051-2007        电力技术监督导则

DL/T 1199-2013        电测技术监督规程

DL/T 1152-2012        电压互感器二次回路电压降测试仪通用技术条件

DL/T 980-2005         数字多用表检定规程

DL/T 698.31-2010	      电能信息采集与管理系统  电能采集终端通用要要求

DL/T_698.32-2010	      电能信息采集与管理系统 厂站采集终端特殊要求

DL/T 1112-2009        交、直流仪表检验装置检定规程

DL/T 5226-2013        	火力发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规定

DL/T 5136-2012        火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程

DL/T 5137-2001        电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T 5202-2004        电能量计量系统设计技术规程

DL/T 5043-1995        火力发电厂电气试验室设计标准

DL/T 5136-2012        火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程

DL/T 5137-2001        电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T 5202-2004        电能量计量系统设计技术规程

DL/T 5043-1995        火力发电厂电气试验室设计标准

Q/GDW 347-2009        电能计量装置通用设计

Q/GDW 1140-2014       交流采样测量装置运行检验管理规程

Q/GDW 1354-2013       智能电能表功能规范

Q/GDW 1356-2013       三相智能电能表型式规范

Q/GDW 1439-2014       多功能电测计量检验装置校准规范

Q/GDW 1827-2013       三相智能电能表技术规范

Q/GDW 1899-2013       交流采样测量装置校验规范

- 总则

  - 为进一步加强新疆电力行业电测技术监督工作，保障电力生产安全、优质、经济运行。根据《新疆维吾尔自治区电力行业技术监督管理办法》等有关规定，结合自治区电力生产实际，特制订本实施细则。

  - 技术监督以安全和质量为中心，以标准为依据，以计量为手段建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系。

  - 技术监督按照依法监督、分级管理、行业归口的原则，对电力建设和生产全过程进行技术监督，及时发现和消除各种隐患，防止事故的发生。

  - 电力技术监督工作应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

  - 电测技术监督工作应贯彻执行《中华人民共和国计量法》及国家和行业颁发的有关规程、规定。

  - 电测监督的目的是对仪器仪表和计量装置及其二次回路进行全方位、全过程的技术监督，保证电测量量值传递准确、可靠。

  - 电测技术监督工作应加强技术培训和技术交流，依靠技术进步，采用和推广成熟、行之有效的新技术、新方法，不断提高电测技术监督的专业水平。

  - 本细则适用于新疆维吾尔自治区行政区域内接入电网的发电企业。

- 监督范围

电能表；电流互感器、电压互感器；交流采样测量装置；变换式仪器仪表；电测量指示仪器仪表；电测量数字仪器仪表；电测量记录仪器仪表；直流仪器仪表；电能计量装置；电测计量标准装置；试验工具类电测量仪器仪表；多功能电测仪表检验装置及电测量系统二次回路等。

- 监督内容

  - 主要监督指标

。

  - 电能计量装置

    - 技术管理要求

- 新投运或改造后的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类高压电能计量装置应在一个月内进行首次现场检验。

- Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类用于贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组，电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。

- 计量单机容量在100MW及以上发电机组上网贸易结算电量的电能计量装置，应配置准确度等级相同的主副两套有功电能表。主副电能表应有明确标志且不得随意调换，对主副表的现场检验和周期检定要求相同，主副电能表记录的电量应同时抄录。

- 三相三线制接线的电能计量装置，其2台电流互感器的二次绕组与电能表之间应采用四线连接。三相四线制接线的电能计量装置，其3台电流互感器的二次绕组与电能表之间应采用六线连接。当一次系统主接线为3/2断路器接线、电流互感器安装在线路相邻两个断路器支路时，6台电流互感器的二次绕组与电能表之间采用双六线分相接法。

- 各类电能计量装置应配置的电能表、互感器准确度等级不应低于表1的要求。

- 电能计量装置准确度等级

| 电能计量装置 类别 | 准 确 度 等 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有功电能表 | 无功电能表 | 电压互感器 | 电流互感器 |
| Ⅰ | 0.2S | 2.0 | 0.2 | 0.2S或0.2* |
| Ⅱ | 0.5S | 2.0 | 0.2 | 0.2S或0.2* |
| Ⅲ | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5S |
| Ⅳ | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5S |
| *0.2级电流互感器仅指发电机出口电能计量装置中配用。 |  |  |  |  |

- Ⅰ、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2%；其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。

- 贸易结算用电能计量装置应装设电压失压计时器，若电能表的电压失压计时功能满足相关规程的要求，并可提供相应的报警信号输出（如发生任意相TV失压、TA断线、电源失常、自检故障等），可不再配置专门的电压失压计时器。电能表失压报警信号应引至计算机监控系统。

- 运行人员应负责对生产运行场所的电能计量装置进行监护，保证其封印完好，不受人为损坏。

- 电能计量装置应配置厂站采集终端。厂站采集终端宜单独组屏，厂站采集终端应满足《电能信息采集与管理系统》中关于电能采集终端通用要求及厂站采集终端特殊要求。

- 当计量装置发生故障或争议时，运维护人员应全面、真实、详细地记录事件的经过及相关数据，把收集到的相关资料及时上报有关部门和相关领导。电厂职能部门应及时报电网计量管理部门依据相关法规、规定进行处理。

- 关口电能表的更换必须经电网计量管理部门同意，双方配合进行更换。更换时必须记录好原电能表读数和新表读数以及电能表停运时间等。

    - 电能表现场检验

- Ⅰ类电能表至少每3个月现场检验一次；Ⅱ类电能表至少每6个月现场检验一次；Ⅲ类电能表至少每年现场检验一次。

- 现场检验用标准器准确度等级至少应比被检品高两个准确度等级，其他指示仪表的准确度等级应不低于0.5级，量限应配置合理。

- 电能表现场检验标准至少每三个月在实验室比对一次。

- 现场检验应采用标准电能表法。电能表现场检验时不允许打开电能表外壳和现场调整电能表误差。当现场检验电能表结果超过电能表准确度等级值时，应在三个工作日内更换。

- 现场检验工作结束后应对关口电能计量装置（含电能表、电能表接线盒、失压计时仪、计量柜等）实施铅封，记录封印编号，并由各方现场代表在检验记录中签名认可。

- 现场检验应依据有关规程、规范开展检验，但现场检验不可代替实验室的检定，现场检验不合格时应进一步确认。

    - 互感器及其二次负荷、压降现场检定/检验

- 安装在6kV及以上电力系统中使用的电力互感器应依据《电力互感器检定规程》进行周期检定。高压电磁式电流、电压互感器检定周期不得超过10年，电容式电压互感器检定周期不得超过4年。6kV以下电力系统中安装的电力互感器，如果不移离现场安装位置，也参照《电力互感器检定规程》进行检定。

- 现场检定应采用标准互感器比较法。关口计量用高压互感器检定，应结合大修停电进行。

- 高压互感器误差超差时，应查明原因，制定更换或改造计划，尽快解决，时间不得超过下一次主设备检修完成日期。

- 检定结果有不合格项目的互感器，如降级后能符合所在级别全部技术要求，允许降

- 级使用。

- 计量用电压互感器二次回路压降及互感器二次实际负荷应定期进行测试。

- 对35kV及以上电压互感器二次回路电压降至少每2年检验一次，其他的应至少每4年检验一次。

- 新装的电压互感器或电压互感器二次回路负载改变时，应进行电压互感器二次回路电压降及负载测定。

- 当互感器二次回路电压降超差或二次回路负荷超过其额定二次负荷时应及时查明原因，并在一个月内处理。

- 运行中的低压电流互感器宜在电能表轮换时进行变比、二次回路及其负载检查。

  - 交流采样测量装置

    - 技术管理要求

- 对运行中的交流采样测量装置应定期巡视、检查和核对遥测量，至少每半年进行一次，并应有记录。

- 运行中的交流采样测量装置参数的变更，按有关规定应征得对其有调度管辖权的调控机构同意，并通知相关调度。

- 用于交流采样测量装置检验的标准装置应提供与交流采样测量装置的通信接口，能实现对不同通信规约自动搜索，检验数据应能保存及导出。

- 对使用中的交流采样测量装置的周期检验宜结合一次设备检修同步进行，测量点检验率应在100%，对不合格测量点的装置应进行调整，调整后检验仍不合格的装置应及时更换。

    - 运行检验

- 交流采样测量装置的运行检验包括交流采样测量装置投入运行后的周期检验、临时检验和现场比较。

- 模拟式交流采样测量装置检验周期最长不得超过三年，数字式交流采样测量装置检验周期最长不得超过五年。

- 标准检验装置准确度等级至少应比被检测量装置高两个准确度等级，标准仪器应有足够的分辨率，使所取的数值等于或高于被测量准确度等级的1/5。

- 交流采样测量装置的周期检验应依照检验规程规定进行。交流采样测量装置在投入运行前必须进行虚负荷检验。实负荷检验误差超差后须进行虚负荷基本误差检验，以虚负荷检验误差数据作为判定装置是否合格的依据。检验完成后应出具检验报告并保存原始记录。

- 运行维护人员若发现或怀疑运行中的交流采样测量装置的数据不准确或有明显偏差时，应按检验规程规定的程序和方法，对交流采样测量装置进行临时检验。

- 交流采样测量装置的测量出现异常时，应采用现场比较的方法进行测试，测试期间不允许对交流采样测量装置的误差进行调整。

- 运行检验应由受过专业培训的检验人员进行。

  - 电测量变送器

    - 技术管理要求

- 对运行中的电测量变送器应定期巡视、检查和核对遥测量，至少每半年进行一次，并应有记录。

- 电测量变送器应按检定规程的要求开展定期检定。

- 在确认重要变送器故障或异常后，应及时申请退出运行并按规程要求进行实验室检定。

    - 变送器运行检验

- 对运行中的电测量变送器的指示值发生疑问时，允许在运行状态下用标准表对变送器的工作点进行核对。

- 重要变送器的核对可参考相应固定式的计量表计。

  - 计量标准装置

- 计量标准的量值溯源与传递应符合国家计量检定系统表。

- 计量标准装置的计量特性应符合相关计量检定规程或技术规范的规定。计量标准器及配套设备应完整齐全，并能满足开展检定或校准工作的需要。

- 电测计量标准装置须经考核合格取得《计量标准考核证书》后，方可开展量值传递工作。

- 《计量标准考核证书》有效期为四年。在计量标准装置有效期满前六个月须向原考核部门提出复查申请，并提交相关资料。

- 计量标准器及主要配套设备应进行有效溯源，并取得连续、有效的检定或校准证书，受检设备应粘贴设备状态标识。凡超过检定周期而未检定即认为失准，必须停用。

- 计量标准装置应配备有效的计量检定规程或技术规范。

- 每个项目应至少配备2名持有本证的检定/校准人员。

- 《计量标准技术报告》中的“检定或校准结果的测量不确定度评定”应依据《测量不确定度评定与表示》进行，应做到评定合理。如果计量标准可以检定或校准多种参数，则应分别评定每种参数的测量不确定度。

- 检定/校准方法正确、操作规范，原始记录内容完整，检定/校准证书结论正确。

- 计量标准器在送检前后应进行量值比对，建立数据档案、考核其年稳定性。

- 计量标准应至少每年进行一次重复性试验和稳定性考核。如采用控制图的方法对检定或校准过程进行连续和长期的统计控制，则可不必再进行重复性试验和稳定性考核。

- 计量标准装置应定期开展期间核查工作。

- 计量标准的更换、封存与撤销应依据《计量标准考核规范》的要求执行。

- 每套计量标准装置应具备完整的计量标准装置文件集，应当保证文件集的完整性、真实性、正确性。

- 电测计量标准器、标准装置经检定不能满足等级要求但能满足低一等级的各项技术指标的,经当地计量标准检定部门认可后可允许降级使用。

- 计量标准装置应固定在计量检定实验室内使用。

  - 实验室检定/校准

- 计量检定必须执行计量检定规程。没有国家计量检定规程的可执行部门计量检定规程和地方计量检定规程。

- 计量检定工作应当按照经济合理的原则，就地就近进行。

- 发电厂最高电测计量标准以及用于贸易结算的关口电能表、计量用电压、电流互感器、绝缘电阻表、接地电阻表等列入强制检定目录的工作计量器具应当向有资质的计量检定机构申请周期检定。

- 非强制检定计量器具的检定方式，可由企业根据生产需要自行决定。非强制检定计量器具的检定周期，应本着科学、经济和量值准确的原则根据非强检计量器具的实际使用情况确定，应制定非强制检定计量器具管理办法规范非强检定计量器具的周期检定。

- 计量检定/校准工作应做到方法正确，操作规范，检定或校准结果正确。

- 所有检定/校准工作都须形成原始记录（微机自动校验或半自动校验装置中的数据可按原始记录对待）并妥善保存。原始记录应至少保存三个检定周期。

- 发电厂在运行的电测仪器仪表应处于合格的有效期内，凡检定/校准不合格或超过检定周期的电测计量器具必须停用。

- 电测仪器仪表检定/校准完成后，经检定合格的计量器具，由检定人员粘贴合格证。经检定不合格的计量器具，由检定人员注销原合格证。

- 经计量检定部门确认为降级使用的电测计量表计，应由专人管理并有明显的所降等级标志，以防错用。

    - 电能表

- 电子式电能表应依据《电子式电能表检定规程》进行周期检定，0.2S、0.5S级电子式交流有功电能表检定周期一般不超过6年；1级、2级有功电能表和2级、3级无功电能表检定周期一般不超过8年。

- 机电式电能表应依据《机电式交流电能表检定规程》进行周期检定，机电式单相电能表的轮换周期不宜超过10年（磁力和双宝石轴承15年），三相电能表不宜超过6年。

- 经检定合格的电能表应由检定人员实施检定封印。

    - 互感器

测量用电流、电压互感器（0.001级～0.5级）应依据《测量用电流互感器》、《测量用电压互感器》进行周期检定。测量用电流、电压互感器检定周期为2年，在连续2个周期3次检定中，最后一次检定结果与前2次检定结果中的任何一次比较，误差变化不大于其误差限值的1/3，检定周期可以延长至4年。

    - 绝缘电阻表、接地电阻表

- 绝缘电阻表（兆欧表）应依据规程进行周期检定，检定周期一般不超过2年；

- 电子式绝缘电阻表应依据规程进行周期检定，检定周期一般不超过1年

- 模拟式和数字式接地电阻表应依据规程进行周期检定，检定周期一般不超过1年。

    - 电测量变送器

电测量变送器应依据《电测量变送器检定规程》进行周期检定，使用中的变送器的周期检定应尽可能与该变送器所连接的一次设备的检修配合进行。主要测点使用的变送器及其它有重要用途的变送器应每年至少检定一次；其它用途的变送器应每三年至少检定一次。

    - 电测量指示仪器仪表

- 电测量模拟指示仪表（交直流电流表、电压表、功率表）及模拟式万用表应依据《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》进行周期检定。0.5级及以上的电测量指示仪表应一年检定/校准一次。主要设备、线路的测量用盘表应一年检定一次，其他设备盘表应两年检定/校准一次，控制盘和配电盘仪表的定期检定应与该仪表所连接主要设备的大修周期一致。

- 指针式频率表应依据《频率表检定规程》进行周期检定，检定周期为1年。

- 三相功率表应依据《电测量指示仪表检验规程》进行周期检定，主要设备主要线路的仪表应每年检验一次，一般设备的仪表每3年～4年至少检验一次。

- 频率为50Hz的单相模拟指针式相位表（包括相角表和功率因数表）应依据规程进行周期检定，主要设备主要线路的仪表应每年检验一次，一般设备的仪表每3年～4年至少检验一次。

    - 电测量数字仪器仪表

- 安装式数字显示仪器仪表应依据相关数表检定规程进行周期检定。主要设备主要线路的仪表应每年检验一次，一般设备的仪表每3年～4年至少检验一次。

- 数字式多用表应依据规程进行周期检定。数字多用表中4位半及以下的数字多用表作为工具表使用，作为工具使用的数字多用表的检定周期至少每3年检验一次。数字多用表中5位半及以上的数字多用表一般作为标准表使用。所有作为标准表使用的数字仪表都应进行周期检定，检定周期为一年，其检定证书应给出检定数据。

    - 直流仪器仪表

- 直流电桥、直流电阻箱、直流电位差计、直流分压器等直流仪器，应按照相关检定规程进行周期检定，检定周期为1年。

    - 电测量记录仪器仪表

- 电压监测仪应依据规程进行周期检定，周期检定应进行绝缘电阻测试和精度测试，重要电压监测点每年至少校验一次，一般电压监测点每一至三年检验一次。

- 电压失压计时器应依据规范进行校准。

    - 电试类测量仪器仪表及其它

- 高压静电电压表应依据规程进行周期检定，检定周期一般不超过1年。

- 高绝缘电阻测量仪（高阻计）应依据规程进行周期检定，检定周期不超过1年。

- 耐电压测试仪应依据规程进行周期检定，检定周期不得超过1年，必要时可随时送检。

- 泄漏电流测试仪应依据规程进行周期检定，检定周期为1年，必要时可随时送检。

- 接地导通电阻测试仪应依据规程进行周期检定，检定周期一般不超过1年。

- 线路电压不超过650V，工作频率为（45～65）Hz的钳形电流表应依据规范进行校准，复校时间间隔一般为1年。

- 交、直流仪表检验装置（包括表源分离式和表源一体式）应依据规程进行周期检定，装置首次检定后1年进行第一次后续检定，此后后续检定的周期为2年。

- 多功能电测仪表检验装置（用于交直流仪表、 电量变送器、 交流采样测量装置的检验装置）应依据规范进行校准，装置首次校准后1年进行第一次后续校准，复校间隔为2年。装置主标准复校时间间隔为1年。

- 其他电测计量仪器仪表应按照相应国家计量检定规程、计量技术规范以及电力行业相关检定规程规范的要求进行检定/校准。

  - 实验室设施环境

- 实验室宜设置在远离振动、烟尘和强电磁干扰的场所。实验室动力电源与照明电源应分路设置。

- 实验室的环境温度、相对湿度必须符合国家、行业相关标准的要求，应配备监视和控制环境温度、相对湿度的设备。

- 实验室应有防尘、防火措施，新风补充量和保护接地网应符合国家、行业相关规程规范的要求，室内应光线充足、噪声低、空气流速缓慢、无电磁干扰和振动源、布局整齐并保持清洁。

- 实验室内互不相容的区域应进行有效隔离，防止相互影响。

- 计量检定工作的八项管理制度宜上墙，应保证执行力度，保持计量标准的正常运行。

  - 检定/校准人员

- 从事电测计量检定/校准工作的人员应经过必要的培训，掌握电工学、电子技术、计量法律法规知识和计量基础知识；具备相关的专业技术技能和实际操作经验。

- 从事电测计量检定工作的人员必须取得相应专业的《计量检定员证》后，方可开展检定工作，且从事检定的项目及内容应与人员证书上的标注内容一致。

- 计量检定员从事新的检定项目，应当另行申请新增项目考核和许可。

- 《计量检定员证》有效期为5年，在《计量检定员证》有效期届满前3个月，需向原发证部门提出复核换证申请。

- 计量检定人员应遵守《计量检定人员管理办法》，从事检定工作中应真实客观地记录检定数据，不得伪造、篡改数据，不得使用未经考核合格的计量标准开展计量检定。

- 计量检定人员出具的计量检定数据，用于量值传递、裁决计量纠纷和实施计量监督等，具有法律效力。

- 计量检定人员应保持相对稳定。

  - 计量检定/校准外委管理

- 服务方应具备对委托方开展检定/校准工作的合法资质。

- 服务方应依据国家计量法律法规及相关规程规范的要求开展检定/校准工作，以保证量值传递的准确性。工作中应形成检定/校准报告并交付委托方。

- 委托方应审验、收集被委托方资质，包括有效的计量标准考核证书、计量检定人员证、计量标准器及配套设备检定/校准证书等。

- 委托方应监督其检定/校准工作，对其检定工作中形成的原始记录及报告应审核、留存。

  - 资料归档

- 建立健全生产建设全过程技术档案，努力实现档案管理的规范化。保证电测仪器设备在制造、安装、调试、运行、检验、检修、技术改造等全过程质量管理的技术资料完整和连续，并与实际相符。

- 具备基建阶段所形成的技术资料，包括电测仪器仪表厂家技术资料、图纸、说明书及出厂试验报告；电测仪器仪表的一次系统配置图和二次接线图；贸易结算用电能计量装置检定报告；设备监造报告、安装验收记录、缺陷处理报告、调试试验报告、投产验收报告等。

- 对已投运的电测量仪器仪表（如指示仪表、数表、电量变送器、交流采样（RTU）装置、电能计量装置等）应建立运行档案，运行档案包括表计基本信息及其配套计量回路的图纸资料、运行情况记录等内容。运行档案应有可靠的备份和用于长期保存的措施，并能方便的进行分类查询统计。

- 建立电测仪器仪表设备台账。

- 具备缺陷闭环管理记录、事故管理报告和记录。

- 所有检定/校准及检验(含现场检验)工作形成的检定/校准证书、测试报告和原始记录都应存档，至少保留3个有效期。

- 具备监督工作中形成的监督管理文件应存档。包括管理制度、工作计划、送检计划、周检计划、工作总结、培训工作记录、会议纪要、季报等。

- 具备与电测技术监督工作相关的法律、法规、标准、规程、规范、制度等文件。

- 具备计量检定员及电测技术监督专责人员资质档案。

- 具备计量标准装置文件集。

- 具备外委工作的服务方的合法资质。

- 监督管理

- 应建立健全技术监督网体系和各级监督岗位职责，开展正常的监督网活动并记录活动内容、参加人员及有关要求。

- 技术监督工作实行报告审核批准、签字验收和责任处理制度。

- 各发电企业应按规定格式和时间将技术监督项目及指标情况向上级技术监督部门汇报，重要问题应提交专题报告。

- 建立和健全设备质量全过程的验收签字制度。对质量不符合规定要求的设备；材料以及安装、检修、改造等工程，技术监督部门和人员有权拒绝签字。

- 凡由于技术监督不当或自行减少监督项目，降低监督标准而造成严重后果的，要追究当事者的责任。

- 严格执行国家及行业有关技术监督的方针、政策、制度、规程规范和标准等，结合电力工业的发展和技术的不断进步，应及时补充和修订各项技术监督的制度、标准、规程，并使技术监督工作制度化、规范化、标准化、科学化。

- 各监督机构要根据工作的实际需要，举办各种学术交流、标准和技术培训，不断提高监督人员的技术水平。技术监督专责应持有技术监督专责资格证。

- 电测技术监督年度工作计划内容应包括计量器具周期检定计划及仪器仪表送检计划、现场校验计划、标准装置建标（复查）、人员培训、重点工作等，经主管领导审核批准后，下达各有关部门执行。

- 电测仪器设备要有专人管理，负责制定仪器仪表设备的维护保养计划。

- 应配备符合条件的电测专业技术人员并保持队伍相对稳定，加强专业培训与交流，不断提高电测专业技术人员业务素质。

- 做好电测技术监督季报的统计、分析工作，经有关人员和领导签字后，按规定于每季度初5日前上报监督季报。

- 技术监督工作总结内容应包括年度重点工作及主要成绩、监督指标完成情况、存在的问题、整改完成情况、下年度重点工作。并如实编写电测技术监督年度自查自评报告。

- 发电企业应每年参加电测技术监督工作会议。

- 附录

- 附录 A（资料性附件）电测技术监督季报表

资料性附录

电测技术监督季报表

  - 电测技术监督季报表

表号：2162-01                                             No：

| 单位 |  |  |  |  | 填报日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检计量标准器具数量（只） |  |  |  | 计量用电流、电压互感器检定数量(只) |  |  |  |  |
| 电能表检定数量(只) |  |  |  | 绝缘电阻表检定数量(只) |  |  |  |  |
| 电试类仪器设备检定数量(只) |  |  |  | 交流采样测量装置检验数量(只) |  |  |  |  |
| 电测量变送器检定数量(只) |  |  |  | 重要设备盘表检定数量(只) |  |  |  |  |
| 关口电能表现场检验数量(只) |  |  |  | 仪器仪表损坏件数(只) |  |  |  |  |
| 故障差错电量（万kWh） |  |  |  | 电能计量装置运行可靠率(%) |  |  |  |  |
| 完成的主要工作： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备异常、故障情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备消缺情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术监督存在的问题整改完成情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  | 监督专责人： |  |  | 主管领导： |  |  |
| 说明：每季初五日内报电力技术监督中心 邮箱：xjdljsjd@sohu.com |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________