Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2163—2021

继电保护技术监督实施细则

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 总则	1

4 监督范围	2

5 监督内容	2

6 技术监督管理	5

7 附录	5

附录 A （资料性文件）继电保护技术监督季报表	6

前  言

根据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布。

继电保护技术监督实施细则

- 范围

本标准规定了盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）继电保护技术监督的内容、范围、管理等要求。

本标准适用于盛源热电继电保护技术监督工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《新疆维吾尔自治区电力行业技术监督管理办法》新经电力[2013]524号

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》国能安全[2014]161号

GB/T 50171-2012       电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB/T 7261-2008        继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 14285-2006       继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 26862-2011       电力系统同步相量测量装置检测规范

DL/T 1051-2007        电力技术监督导则

DL/T 1502-2016        厂用电继电保护整定计算导则

DL/T 684-2012         大型发电机变压器继电保护整定计算导则

DL/T 995-2006         继电保护和电网安全自动装置检验规程

DL/T 587-2007         微机继电保护运行管理规程

DL/T 623-2010         电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程

DL/T 724-2000         电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

DL/T 866-2015         电流互感器和电压互感器选择及计算规程

DL/T 572-2010         电力变压器运行规程

DL/T 1309-2013        大型发电机组涉网保护技术规范

DL/T 553-2013         电力系统动态记录装置通用技术条件

DL/T 1073-2007        电厂厂用电源快速切换装置通用技术条件

DL/T 478-2013         静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（修订版）国家电网生[2012]352号

《关于印发风电并网运行反事故措施要点的通知》国家电网调[2011]974号

《关于电网运行有关技术标准差异协调统一条款的通知》国家电网科[2014]108号

《110kV变电站二次系统通用设计》国家电网公司输变电工程通用设计

《220kV变电站二次系统通用设计》国家电网公司输变电工程通用设计

- 总则

  - 为进一步加强新疆电力行业技术监督工作，提高发电设备可靠性，确保电力系统安全、优质、经济运行，结合自治区电力生产实际，制订本实施细则。

  - 电力技术监督是指在电力建设、生产、运行过程中，以安全和质量为中心，以规程、标准为依据，利用科学准确的测试手段和先进的管理方法，对电力设备及其系统安全、优质、经济运行的有关重要参数、性能、指标进行监测、检查、试验及评价，确保其安全、优质、经济运行。

  - 电力技术监督贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行技术监督责任制，按照依法监督、分级管理、行业归口的原则对电力建设和生产全过程实施技术监督，及时发现和消除各种隐患，防止事故的发生。

  - 从事发电行业继电保护技术监督的人员，应熟悉和掌握本细则及相关标准和规程中的规定。

  - 本细则适用于接入电网的发电企业。

- 监督范围

发电机、变压器、母线、线路、电抗器、断路器、厂用快切装置、自动准同期装置、故障录波装置、同步相量测量装置、安全稳定控制装置、二次回路、保护信息子站及直流系统。

- 监督内容

  - 运行监督

    - 定值管理

- 继电保护定值整定中，在考虑兼顾“可靠性、选择性、灵敏性、速动性”时，应按照“保人身、保设备及保电网”的原则进行整定。

- 继电保护定值整定中，当灵敏性与选择性难以兼顾时，应首先考虑以保灵敏度为主，防止保护拒动。

- 继电保护整定计算书应包括电气设备参数、短路计算、启备变保护整定计算、发变组保护整定计算、厂用系统保护整定计算等内容。整定计算书应经专人全面复核。

- 继电保护定值清单应有计算人、审核人和批准人签字并盖章。

- 根据相关继电保护整定计算规定、电网运行情况及主设备技术条件，校核涉网的保护定值，并根据调度部门的要求，做好每年度对厂内设备的整定值进行校核工作。当电网结构、线路参数和短路电流水平发生变化时，应及时校核相关涉网保护的配置与整定，避免保护发生不正确动作行为。

- 为防止发生网源协调事故，涉网保护装置的技术性能和参数应满足所接入电网要求。

- 涉网设备的保护定值按调度部门下发的继电保护定值单执行。运行单位接到定值通知单后，应在限定日期内执行完毕，并在继电保护记事簿上写出书面交待，将“定值单回执”寄回发定值通知单单位。

- 新的定值通知单下发到相应部门执行完毕后应由执行人员和运行人员签字确认，注明执行日期，同时撤下原作废定值单。并在原作废定值通知单上加盖“作废”章。

- 班组应有继电保护定值变更记录本，详细记录继电保护定值变更情况。

- 继电保护定检期间定值管理要进行三核对，核对检验报告与定值单一致、核对定值单与设备设定值一致、核对设备参数设定值符合现场实际。

    - 软件版本管理

- 继电保护装置及安全自动装置的软件版本应进行统一管理，并建立微机继电保护装置及安全自动装置软件本版台账，记录各装置的软件版本、校验码和程序形成时间。

- 涉及电网安全的母线、线路和断路器失灵等微机保护装置的软件版本应同时接受调度部门的统一管理。

- 线路两端同型号纵联保护软件版本对应情况符合规范要求。

- 微机继电保护装置及安全自动装置的内部逻辑不得随意更改。

- 调度部门要求限期升级整改的保护装置，应立即安排整改，在限期日之前完成保护装置程序版本升级工作，并建立升级记录，记录应至少包含装置升级前版本、校验码，升级后版本、校验码，升级时间，升级原因。

- 微机保护装置年度检验时必须核对其软件版本号、校验码是否符合要求。

    - 运规修编

- 结合生产实际及时修编继电保护运行规程，在工作中应严格执行各项规章制度、反事故措施及安全技术措施，杜绝继电保护人员因人为责任造成的“误碰、误整定、误接线”事故。

- 继电保护运行规程内容至少应包括保护功能投退及压板操作方式、保护装置相应告警信号发出后处理方式、调取保护装置相关信息的操作方法、保护动作后应打印内容、稳控压板投退说明、定期工作及安全自动装置相关内容等。

- 严格执行继电保护现场运行规程，并定期对其进行修订和补充。

- 采取现场随机抽查提问方式，检查运行和检修人员对继电保护运行规程内容的掌握程度。

    - 定期工作

- 每周测试微机型差动保护差流，包括配置差动保护的厂用大型电动机和变压器差流。

- 每周核对微机型继电保护装置及安全自动装置的时钟。

- 每周核对微机型线路保护光纤误码率。

- 每月核对微机型继电保护装置压板投退情况及继电保护装置定值切换情况。

- 每天按规定进行高频保护通道测试，夏季每8小时一次、冬季每4小时一次。

- 定期核查保护信息系统子站与保护装置、故障录波器、保信主站之间通讯是否正常，上传信息是否可靠完整。

    - 缺陷管理

- 存在重大隐患或缺陷的继电保护装置及严重超期服役的继电保护装置应列入技改计划并逐步实施。

- 建立缺陷管理记录，并根据缺陷等级及时消缺。

- 及时消除直流系统接地缺陷，当出现直流系统一点接地时，应及时消除，避免由于直流同一母线两点接地，造成继电保护或开关误动故障。

- 及时完成缺陷的统计和分析工作，统计分析至少应包含以下内容：缺陷分类、缺陷部位、具体缺陷情况、缺陷原因、处理时间、处理结果、缺陷次数等。

- 按照调度部门统筹制定的家族性缺陷排查整改计划，及时组织开展工作。

    - 备品备件

- 根据生产实际情况，制定继电保护装置备品备件管理制度。

- 加强发变组保护、母线差动保护、断路器失灵保护、线路快速保护等重要保护的运行维护，重视快速主保护备品备件管理工作。

- 定期采购必要的备品备件，确保备品备件储备充足、台帐完整、使用情况记录清晰。

- 备用插件宜与微机型继电保护装置同时采购。备用插件应视同运行设备，保证其可用性。储存有集成电路芯片的备用插件，应有防止静电措施。

- 微机型保护装置的电源板（或模件）应每6年对其更换一次；发电机出口TV一次侧的熔断器应根据实际情况定期更换，宜每年更换1次。

  - 检修监督

    - 定期检验

- 微机型继电保护装置全部检验周期为6年，部分检验周期为2～3年，补充检验，应根据具体情况，开展检验；新投产的继电保护装置，在投运后一年内必须进行一次全部校验；若调度部门对检验工作有相关要求，应按照调度的要求及时开展检验工作。

- 根据现场实际情况编制继电保护装置检验作业指导书，并履行审批手续。

- 现场检验必须携带图纸资料。对重要和复杂保护的检修，应编制试验方案和安措方案，开工前必须进行安全技术交底。

- 继电保护装置检验必须有完整、正规的检验报告，同时必须履行校审签字程序。

- 检修设备在投运前，应认真检查各项安全措施恢复情况，防止电压二次回路（特别是开口三角形回路）短路、电流二次回路（特别是备用的二次回路）开路和不符合运行要求的接地点现象。

    - 检验仪器

- 继电保护班组应至少配置微机型继电保护试验装置、电压表、电流表、相位表、电流互感器综合测试仪、蓄电池放电仪、兆欧表和示波器等。

- 检验仪器、仪表应送具有检验资质的机构进行检定，确保量值传递准确。指针式和数字式检验周期为1年，微机型继电保护试验装置的检验周期为2年。

  - 直流系统监督

    - 蓄电池维护

- 浮充电运行的蓄电池组，除制造厂有特殊规定外，应采用恒压方式进行浮充电。浮充电时，严格控制单体电池的浮充电压上、下限，每个月至少一次对蓄电池组所有的单体浮充端电压进行测量记录。

- 备用搁置的阀控蓄电池，每3个月进行一次补充充电。

- 阀控蓄电池的温度补偿系数受环境温度影响，基准温度为25摄氏度时，每下降l摄氏度，单体2V阀控蓄电池浮充电压值应提高(3-5)mV。

- 新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验。以后每隔2年进行一次核对性放电试验。运行了4年以后的蓄电池组，每年做一次核对性放电试验。

- 根据现场实际情况，应定期对阀控蓄电池组作外壳清洁工作。

    - 充电装置维护

- 定期对充电装置进行全面检查，校验其稳压、稳流精度和纹波系数，不符合要求的，应及时对其进行调整，以满足要求。

- 交流电源恢复，应立即手动启动或自动启动充电装置，对蓄电池组进行恒流限压充电到恒压充电再到浮充电(正常运行)。若充电装置内部故障跳闸，应及时起动备用充电装置代替故障充电装置，并及时调整好运行参数。

    - 微机监控器维护

- 微机监控器直流电源装置一旦投入运行，只有通过显示按钮来检查各项参数，若均正常，就不能随意动改整定参数。

- 微机监控器若在运行中控制不灵，可重新修改程序和重新整定，若都达不到需要的运行方式，就启动手动操作，调整到需要的运行方式，并将微机监控器退出运行，交专业人员检查修复后再投入运行。

    - 绝缘监测装置维护

- 直流电源系统绝缘监测装置，不应采用交流注入法测量直流电源系统绝缘状态。在用的采用交流注入法原理的直流电源系统绝缘监测装置，应逐步更换为直流原理的直流电源系统绝缘监测装置。

- 直流电源系统绝缘监测装置，应具备检监测蓄电池组和单体蓄电池绝缘状态的功能。

- 直流电源系统绝缘监测装置，应具备交流窜直流故障的测记和报警功能。原有的直流电源系统绝缘监测装置，应逐步进行改造，使其具备交流窜直流故障的测记和报警功能。

    - 直流断路器级差配合

- 直流系统用断路器应采用具有自动脱扣功能的直流断路器，严禁使用普通交流断路器。

- 蓄电池组保护用电器应采用熔断器，不应采用断路器，以保证蓄电池组保护电器与负荷断路器的级差配合要求。

- 除蓄电池组出口总熔断器以外，逐步将现有运行的熔断器更换为直流专用断路器。当负荷直流断路器与蓄电池组出口总熔断器配合时，应考虑动作特性的不同，对级差做适当调整。

- 加强直流断路器上、下级之间的级差配合的运行维护管理。直流电源系统应进行直流断路器的级差配合试验。

    - 防止直流系统误操作

- 直流母线在正常运行和改变运行方式的操作中，严禁脱开蓄电池组。

- 充电、浮充电装置在检修结束恢复运行时，应先合交流侧开关，再带直流负荷。

- 两组蓄电池的直流系统，应满足在运行中二段母线切换时不中断供电的要求，切换过程中允许两组蓄电池短时并联运行，禁止在两系统都存在接地故障情况下进行切换。

    - 防止交流窜入直流

- 雨季前，加强现场端子箱、机构箱封堵措施的巡视，及时消除封堵不严和封堵设施脱落缺陷。

- 现场端子箱不应交、直流混装，现场机构箱内应避免交、直流接线出现在同一段或串端子排上。

- 技术监督管理

  - 技术监督工作实行报告审核批准、签字验收和责任处理制度。

  - 各发电企业应按规定格式和时间将技术监督项目及指标情况向上级技术监督部门汇报，重要问题应提交专题报告。

  - 各单位应按期制定继电保护技术监督年度工作计划、编写年度工作总结和有关专题报告，并按规定上报继电保护技术监督季报表(于每季度初5日前)等。

  - 、加强继电保护技术监督资料的管理，切实保证各类试验、监测、检验、事故分析、检修和技术改造的技术报告和原始记录的准确性、完整性和时效性。

  - 结合电力工业的发展和技术的不断进步，应及时补充和修订各项技术监督的制度、标准、规程，并使技术监督工作制度化、规范化、标准化、科学化。

  - 要根据工作的实际需要，举办各种学术交流、标准和技术培训，不断提高监督人员的技术水平。

  - 技术监督工作总结内容应包括年度重点工作及主要成绩、存在的问题、整改完成情况、下年度重点工作。

  - 发电企业应每年参加继电保护技术监督工作会议。

- 附录

- 附录 A（资料性文件）继电保护技术监督季报表

资料性附录

继电保护技术监督季报表

  - 继电保护技术监督季报表

表号：2163-01                                             No:

| 单位 |  |  |  | 报出时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电保护装置动作（次） |  |  |  | 不正确动作（次） |  |  |  |
| 故障录波应录波（次） |  |  |  | 实际录波（次） |  |  |  |
| 继电保护装置检验（套） |  |  |  | 蓄电池充放电试验（次） |  |  |  |
| 更换蓄电池（块） |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成的主要工作： |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护不正确动作分析及对策： |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理结果及成效： |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  | 审核： |  |  | 主管领导： |  |
| 说明：每季初5日内报新疆电力技术监督中心；邮箱：xjdljsjd@sohu.com。 |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________