Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2164—2021

节能技术监督实施细则

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 总则	1

4 监督范围	2

5 监督内容	2

6 技术监督管理	5

7 附录	6

附录 A （资料性文件）节能技术监督报表	7

前  言

根据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布。

节能技术监督实施细则

- 范围

本标准规定了盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）节能技术监督的内容、范围、管理等要求。

本标准适用于盛源热电节能技术监督工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国节约能源法》 中华人民共和国主席令第七十七号

《新疆维吾尔自治区电力行业技术监督管理办法》新经电力（2013）524号

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》国能安全〔2014〕161号

《火电机组启动验收性能试验导则》电综[1998]179号

《国家电力公司一流火力发电厂考核标准(试行)》国电发[2000]196号

GB 10184-2015         电站锅炉性能试验规程

GB/T 21369-2008     火力发电企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 2589-2008      综合能耗计算通则

GB/T15316-2009      节能监测技术通则

GB/T 8174-2008      设备及管道绝热效果的测试与评价

GB/T 7119-2006      节水型企业评价导则

TSG G0002-2010      锅炉节能技术监督管理规程

DL/T 1051-2007      电力技术监督导则

DL/T 1052-2007      节能技术监督导则

DL/T 904-2015       火力发电厂技术经济指标计算方法

DL/T 5437-2009      火力发电建设工程启动试运及验收规程

DL/T 750-2001       回转式空气预热器运行维护规程

DL/T 783-2001       火力发电厂节水导则

DL/T 964-2005       循环流化床锅炉性能试验规程

DL/T 467-2004       电站磨煤机及制粉系统性能试验

DL/T 934-2005       火力发电厂保温工程热态考核测试与评价规程

DL/T 5435-2009      火力发电工程经济评价导则

DL/T 262-2012       火力发电厂在线煤耗计算导则

DL/T 455-2008       锅炉暖风器

DL/T 1322-2014      循环流化床锅炉冷态与燃烧调整试验技术导则

- 总则

  - 为进一步加强新疆电力行业技术监督工作，提高发电设备可靠性，确保电力系统安全、优质、经济运行，根据《电力技术监督导则》、《新疆维吾尔自治区电力行业技术监督管理办法》等有关规定，结合自治区电力生产实际，制订本实施细则。

  - 电力技术监督是指在电力建设、生产、运行过程中，以安全和质量为中心，以法律法规及规程、标准为依据，利用科学准确的测试手段和先进的管理方法，对电力设备及其系统安全、优质、经济、稳定运行的有关重要参数、性能、指标进行监测、检查、试验及评价，确保其安全、优质、经济、稳定运行。

  - 电力技术监督贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行技术监督责任制，按照依法监督、分级管理、行业归口的原则对电力建设和生产全过程实施技术监督，及时发现和消除各种隐患，防止事故的发生。

  - 应树立全员节能意识，建立健全节能监督组织机构，落实节能降耗责任制。从事锅炉节能技术监督的人员，应熟悉和掌握本细则及相关法律法规和规程中的规定。

  - 本细则适用于并网的发电企业。

- 监督范围

锅炉本体、锅炉辅机（风机、磨煤机、给煤机、除渣设备、空预器、空气压缩机）、除尘系统、脱硫系统、脱硝系统、输煤系统、煤场等。

- 监督内容

  - 主要监督指标

    - 发电煤耗、供电煤耗、厂用电率、机组补水率、辅机单耗及耗电率、主蒸汽温度（炉侧）、再热蒸汽温度（炉侧）、主蒸汽压力（炉侧）、再热器减温水流量、排烟温度、锅炉运行氧量、飞灰及炉渣可燃物含量、吹灰器投入率、空气预热器漏风率等。

  - 运行监督

    - 应积极开展值际小指标竞赛活动，对能耗指标优秀的班组及个人进行表彰奖励。

    - 应定期开展节能分析和对标分析，应把实际完成的经济指标同国内同期设计的同类型机组最好水平进行比较和分析，找出差距，提出改进措施。

    - 应采用SIS、MIS、耗差分析等系统，进行有关参数、指标的统计、计算并指导运行方式的优化，不断保持或提高机组的运行水平。

    - 运行人员要及时掌握入炉煤的变化，根据煤种煤质及炉膛燃烧工况，及时调整燃烧。经常检查各项参数与设计值是否相符，如有偏差要分析原因并及时解决。

    - 运行中应严格监控各级受热面出口汽温热偏差≤20℃和各段管壁温度，调节烟温偏差≤50℃，避免再热器、过热器壁温超限。

    - 运行中应加强锅炉燃烧调整，改善贴壁气氛，避免结焦和高温腐蚀。锅炉采用主燃区过量空气系数低于1.0的低氮燃烧技术时应加强贴壁气氛的监视；当出现严重结焦现象，可通过周期性改变机组负荷控制大量结渣、掉渣，但要防止大块落渣砸坏承压部件，同时注意除渣设备的运行。

    - 运行中若发现回转式空气预热器停转，应立即将其隔绝，投入消防蒸汽和盘车装置。若挡板隔绝不严或转子盘不动，应立即停炉。

    - 制粉系统切换或启动后应对就地燃烧器的燃烧情况进行及时的检查。

    - 磨煤机启停过程中应严格控制磨出口温度、风量，并确保制粉系统内部吹扫完全，防止出现局部积煤、高挥发分煤的爆燃事件。

    - 循环流化床锅炉运行时应维持稳定的床压，保证床料正常流化，减少漏渣；监视炉内流化和燃烧状况，炉膛出口烟气温度及各段烟气温度，判断床温的变化趋势。当外界负荷或给煤质量变化时，应及时调整给煤量和风量，维持床温的相对稳定。

    - 吹灰器投运及退出应进行现场确认，防止吹灰器未完全退出而引起受热面吹损。

    - 锅炉运行中严禁随意退出锅炉灭火保护。因设备缺陷需退出部分锅炉主保护时，应严格履行审批手续，并事先做好安全措施。

    - 直流锅炉的运行调整，严格按照规程规定的负荷点进行干湿态转换操作，并避免在该负荷点长时间运行。

    - 应加强锅炉尾部省煤器、脱硝装置、空预器等位置烟气温度的监控，运行规程中应明确各部位运行中烟气温度控制值，防止尾部烟道再燃烧。

  - 检修监督

    - 锅炉检修应以提高安全、可靠性指标和降低损耗为重点，根据设备状态评价报告、安全性评价、技术监督、耗差分析和可靠性分析、经济性评价等结果，结合对标的要求，统筹制定检修项目。应利用大小修、调停、临修等机会，认真清理检查各类换热设备，提高其热交换效率，如锅炉受热面清理、预热器清理等。

    - 节能检测

- 新投产机组，应自168h后，一般不宜超过八周进行锅炉的性能考核试验。主要性能考核试验项目应包括：锅炉热效率试验；锅炉最大出力试验；锅炉额定出力试验；锅炉不投油最低稳燃出力试验；制粉系统出力试验；磨煤单耗试验；空气预热器漏风率试验；除尘器效率试验；机组散热测试等。

- 在机组A级检修前后、主辅设备改造前后，应进行相应的效率试验及其它试验项目，主要有：锅炉性能试验包括锅炉热效率、空气预热器漏风率、机组散热测试等

- 机组投产后、A级检修后应进行机组的部分负荷优化运行调整试验，寻求不同负荷下机组的最佳运行方式，主要包括锅炉燃烧调整试验、制粉系统优化运行试验及脱硫脱硝优化试验等。

- 电厂应积极开展定期试验（测试）和化验分析工作主要有：每季度开展空气预热器漏风率测试；每五年宜开展全厂燃料、汽水、电量、热量等能量平衡的测试。

- 定期化验主要包括煤质（每班）、煤粉细度（每月）、飞灰（每班）、炉渣（每周）、石子煤（每季或排放异常时）等化验项目。

    - 本体检修监督

- 锅炉受热面磨损检查前应对受热面进行彻底清理。水冷壁外观磨损检查时，应重点检查吹灰器吹扫孔、打焦孔、看火孔等门孔四周水冷壁管，燃烧器两侧水冷壁管，凝渣管，双面水冷壁前后屏夹持管，双面水冷壁靠冷灰斗处管子的磨损情况。

- 超临界机组应重视对受热面氧化皮的检测。对于存在氧化皮问题的锅炉，应利用检修机会对不锈钢弯头及水平段进行氧化层检查及氧化皮分布检查。

- 锅炉采用低氮燃烧技术或前后墙对冲燃烧方式时，应在检修中加强对水冷壁管壁高温腐蚀趋势的检查工作。

- 应对省煤器、过热器、再热器的防磨装置进行磨损检查和位置检查。防磨装置磨损严重时应予以更换；防磨装置的位置应固定，无移位、无脱焊，且能与管子做相对自由膨胀。

- 应对吹灰通道受热面与吊挂管检查吹损、减薄的现象，必要时对管子予以更换。     应做好锅炉本体、空气预热器、脱硝装置等区域吹灰装置的维护，必要时增加吹灰器或更换原有吹灰器，保证吹灰器能够正常投运。

- 应做好脱硝吹灰器的检查，检查吹灰枪管有无变形、催化剂有无吹损情况，必要时予以更换。

    - 辅机检修监督

- 引风机叶片还应检查其磨损、腐蚀情况。对离心式风机调节挡板、轴流式风机调节机构，应检查调节挡板传动装置完好，无卡涩现象；调节机构中连杆、导柱应无裂纹，弯曲变形，调节机构动作灵活无卡涩。

- 停炉后通水检查暖风器，发现泄漏部位作好记录；检查暖风器的磨损、腐蚀情况，发现磨损、腐蚀严重部位应进行更换。检查暖风器散热片间的积灰情况，应及时清除积灰。

- 3）检查传热元件的积灰程度，根据积灰程度选择合适的清洗方法。空气预热器密封片应检查完好，严重磨损、变形、腐蚀的应进行更换。

- 4）对直流燃烧器二次风挡板进行检查和开度校验，燃烧器二次风挡板就地开度指示与集控室表计指示应一致。

    - 制粉检修监督

- 钢球磨煤机应重视衬板及钢球的检查，检查衬板和钢球破损、磨损情况，按要求对磨损衬板和钢球进行更换；中速磨煤机应重视对磨辊，磨盘/碗磨损检查，及时修复或更换磨损部件。

- 应做好磨煤机风门挡板和石子煤系统的检修维护工作，保证磨煤机能够隔离严密、石子煤能够清理排出干净。

- 原煤仓检修中应对磨损部位进行检查修复。

    - 管阀检修监督

- 应建立定期检查阀门泄漏的制度，特别是加强对主蒸汽、再热蒸汽管道上的疏水阀门、锅炉定排门等的严密性状况的检查，阀后温度不高于环境温度25℃，发现问题要做好记录，并根据情况及时消除。

- 应做好机组保温工作，保持热力设备、管道及阀门的保温完好，积极采用新材料、新工艺，努力降低散热损失。

  - 热工计量监督

- 水、电、煤、油计量器具应布置合理，安装符合要求，并应实行定期检定（校准）、检查维护，保证计量数据的准确性。

- 用水和排水系统应配置必要的水量计量装置，计量装置应根据用水和排水的特点、介质的性质、使用场所和功能要求进行选择。

- 水量计量仪表的配置应符合规定，并符合水平衡测试的需要，二次仪表应定期校验并有合格检测报告。一级用水计量的仪表配备率、合格率、检测率和计量率均应达到100%；二级用水计量的仪表配备率、合格率、检测率和计量率均应达到95%以上；三级用水计量也应配置仪表，计量率应达到85%。

- 电厂应配备发电机出口，主变压器出口，高、低压厂用变压器，高压备用变压器，贸易结算用等电能计量装置（电能表），其准确度等级符合规定，检验率应达到100%，检验合格率不低于98%。

- 6kV（100kW）及以上电动机应配备电能计量装置，电能表准确度等级不应低于1.0级，互感器准确度等级不应低于0.5级，检验合格率不应低于95%。

- 非生产用电应配齐计量表计，电能表准确度等级不低于1.0级，检验合格率不低于95%。

- 入厂、入炉煤计量及分炉计量装置、实煤校验装置应定期进行校验，建立实煤校核制度，并严格执行。用输煤皮带秤作为入炉煤计量装置的，每月校验不应少于二次；用给煤机皮带秤作为入炉煤计量的，也应定期进行实煤校验或标准链码校验。

- 每台锅炉均应装设燃油流量表，保证能单独计量，考核单炉用燃油量。

  - 节能改造监督

- 应根据自身实际需求，设备状况，国家、行业、公司产业政策及技术经济政策，进行安全、节能、环保等方面的技术改造，提高锅炉设备运行可靠性，降低设备和系统的能量消耗，减少污染物的排放。

- 根据国内外先进节能技术的应用情况，积极采用成熟、有效的节能技术和设备进行系统优化和设备更新改造，提高机组经济性。

- 对重大节能改造项目应进行技术经济可行性研究，必要时开展改造前的摸底试验，认真制定改造方案，落实施工措施，有计划地结合设备检修进行施工，对改造的效果做出后评估。

  - 燃料监督

- 应结合锅炉及制粉系统设备特性，提出适用于燃用的最低燃煤控制标准，不应采购不符合最低燃煤控制标准的煤种。燃料采购部门应做好燃料采购和燃料品种的监测工作，尽可能采购适合锅炉燃烧的煤种。

- 按规定做好入厂煤、入炉煤计量装置校验，确保入厂煤、入炉煤量计量准确。

- 按规程规定做好入炉煤、入厂煤取样、制样、化验工作。用于煤质化验的煤样，应保证取样的代表性，并按规程规定进行工业分析。

- 应对入厂煤的发热量、挥发分、水分、灰分、硫分和燃料到货率、检斤率、检质率、配煤合格率、煤场结存量等指标进行监督考核。对未使用过的新煤种，除常规煤种化验分析外，还应进行煤灰熔融特性化验和结焦性判别，必要时进行试烧试验。

- 应建立入厂/入炉煤的检斤、检质设备对应的运行、维护、校验台账，设备的定期校验证书、运行维护记录、检定合格证书应完整有效。

- 应在保证锅炉安全稳定运行的前提下，积极开展经济煤种的掺烧工作。凡燃烧非单一煤种的电厂，应落实配煤责任制，根据预计负荷、锅炉燃烧、煤场存煤、后续来煤和环保排放等情况制定入炉煤掺配方案。不同煤质相掺配时，干燥无灰基挥发分不能相差过大，若两种燃煤干燥无灰基挥发分相差15%以上，应进行试烧试验。

- 在煤质变化较大或燃用新煤种时，应进行不同煤种的掺烧方式和最佳掺烧配比试验，总结提出入炉煤煤质最低要求的量化指标，与设计煤种相差较多时还应进行锅炉燃烧效率试验。

- 应按煤种不同，合理分类堆放，撒匀压实，烧旧存新，并将煤场堆放示意图按数字化煤场的管理要求输入计算机。煤堆应设置规范的标识牌，标注煤种、产地、数量、存放日期等有关信息，并根据煤堆变化及时更新。

- 应制定防止存煤损失和自燃的措施并组织实施，如做好煤场喷淋工作，减少煤尘飞扬；对煤场存煤定期或在线测温；做好防雨、排水工作，防止存煤损失等。

- 技术监督管理

  - 技术监督工作实行报告审核批准、签字验收和责任处理制度。

  - 发电企业应按规定格式和时间将技术监督项目及指标情况向上级技术监督部门汇报，重要问题应提交专题报告。

  - 建立和健全设备质量全过程的验收签字制度。在电力建设与生产各阶段，对质量不符合规定要求的设备、材料，技术监督部门和人员有权拒绝签字。

  - 设备的选型、安装、调试、运行、检修、技术改造等全过程质量管理的技术资料应完整和连续，并与现状相符。

  - 企业应建立与节能有关的技术档案。设备主管单位应妥善保管电力建设、生产全过程技术监督的全部原始档案资料。

  - 结合电力工业的发展和技术的不断进步，应及时补充和修订各项技术监督的制度、标准、规程，并使技术监督工作制度化、规范化、标准化、科学化。

  - 各监督机构要根据工作的实际需要，举办各种学术交流、标准和技术培训，不断提高监督人员的技术水平。

  - 技术监督工作总结内容应包括年度重点工作及主要成绩、存在的问题、整改完成情况、下年度重点工作。

  - 发电企业应参加每年的技术监督工作会议。

- 附录

- 附录 A（资料性文件）节能技术监督报表

资料性附录

节能技术监督季报表

  - 节能技术监督季报表

表号：2164-01                                             No：

| 单位 |  |  |  |  | 上报时间 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电煤耗（g/kW.h） |  |  |  | 厂用电率（%） |  |  |  |
| 炉膛最高氧量（%） |  |  |  | 空预器漏风率（%） |  |  |  |
| 再热蒸汽温度（℃） |  |  |  | 飞灰可燃物（%） |  |  |  |
| 再热器减温水流量（t/h） |  |  |  | 排烟温度（℃） |  |  |  |
| 补水率（t/h） |  |  |  | 主蒸汽超限统计 |  |  |  |
| 再热蒸汽超限次数统计 |  |  |  | 壁温超温次数统计 |  |  |  |
| 一次风机制粉单耗（kW·h/t) |  |  |  | 制粉单耗（kW·h/t) |  |  |  |
| 完成的主要工作： |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备故障及处理: |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及对策： |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  | 监督负责： |  |  | 主管领导： |  |
| 注：每季初5日内报新疆电力技术监督中心。 邮箱：xjdljsjd@sohu.com |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________