Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2167—2021

信息技术监督实施细则

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 总则	1

4 监督范围	2

5 监督内容	2

6 信息技术监督管理	6

7 附录	7

附录 A （资料性附录）信息技术监督季报表	8

前  言

根据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司设备管理部归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布。

信息技术监督实施细则

- 范围

本标准规定了盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）信息技术监督的内容、范围、管理等要求。

本标准适用于盛源热电信息技术监督工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《新疆维吾尔自治区电力行业技术监督管理办法》新经信电力［2013］524号

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》国务院［1994］147号令

GB 17859-1999     计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB 2887-2011      计算机场地通用规范

GB 9361-2011      计算站场地安全要求

GB 50312-2007     建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范

GB/Z 20985-2007   信息安全事件管理指南

GB/T 22239-2008   信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

GB/T 20984-2007   信息安全风险评估规范

GB/T 20270-2006   网络基础安全技术要求

GB/T 20282-2006   信息系统安全工程管理要求

GB/T 20269-2006   信息系统安全管理要求

GB/T 8567-2006    计算机软件产品开发文件编制指南

GB/T 16680-1996   软件文档管理指南

DL/T 1051-2007    电力技术监督导则

DL/T 5365-2006    电力数据通信网络工程初步设计内容深度规定

DB 65/041-2001    建筑与建筑群计算机信息网络布线标准

- 总则

  - 为加强信息技术监督工作，保障网络及信息系统的安全稳定运行，根据国家、电力行业和新疆维吾尔自治区有关制度、规定，结合新疆电力行业信息技术监督工作实际制定本细则。

  - 信息技术监督工作贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真做好从设计到生产的全过程、全方位的质量监督，坚持实事求是的科学态度，严格执行标准规程、规定和反事故技术措施，及时发现和消除与信息监督有关的发电设备故障隐患，防止事故的发生，不断提高监督质量和监督水平。

  - 技术监督按照依法监督、分级管理、行业归口的原则，从设计审查、设备选型、设备监造、安装、调试、运行、检修、停用及技术改造全过程进行技术监督，及时发现和消除各种隐患，防止事故的发生。

  - 技术监督工作实行统一制度、统一标准、统一规程、依法监督、分级管理的原则，以专业技术监督为基础，以设备为对象，采用检测试验和抽查验证等方式，实施全过程、全方位、全覆盖的技术监督。

  - 技术监督工作必须落实组织保障、制度保障、技术保障、信息保障和装备保障机制。

  - 从事发电行业信息技术监督的人员，应熟悉和掌握本细则及相关标准和规程中的规定。

  - 本细则适用于接入电网的发电企业。

- 监督范围

企业所辖局域网以及与其它单位互连的广域网系统；信息机房环境；主机硬件系统、各类应用系统（包括企业级信息系统）、安全系统、存储与备份系统、辅助系统；终端计算机用户设备等。

- 监督内容

  - 信息网络监督

    - 本细则所称网络是指用于承载各单位业务应用及信息化保障系统的网络平台，按照承载业务分为信息内网、信息外网及专用网络。其中，信息内网是指用于承载内部办公及各类业务应用的网络；信息外网是指用于承载对外业务应用及用户访问互联网的网络；专用网络是指为满足自身专项业务应用需要所建立的与信息内网或信息外网有数据交互的网络。

    - 网络建设应根据网络结构、规模，合理选用网络技术，按照“同步规划、同步建设、同步投入”原则，规划网络安全防护措施，确保网络投运后安全稳定运行。

    - 网络运行优先保障上级网络及广域网安全稳定运行，最大限度确保核心业务可用；应根据本单位业务发展需求及趋势，及时调整运行方式，确保本单位业务正常开展。

    - 企业信息内外网网络核心设备应热备配置，汇聚层设备应满足负载能力，整个网络架构应满足多业务需求，接入层设备应具有网络管理功能。

    - 网络设备的当前配置情况必须有文字存档和电子存档。做好本单位网络拓扑结构图的及时更新。

    - 网络设备和服务器应该安装在机柜内，信息机柜应满足使用及载荷要求。

    - 网络设备和服务器等应有专人管理，责任到人，确保安全经济运行。

    - 保证网络系统的正常运行，及时排除故障，信息网络运行管理部门必须视具体情况配备必需（专用检测工具）的仪器（万用表，光功率计，红光笔，测线仪）、仪表、工具和备品备件。

    - 具有日志记录功能的网络设备开启自身日志记录功能，并对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录。审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。

    - 信息主管部门对IP地址进行统一规划、分配、回收。 网络设备IP地址的分配应采用静态方式进行分配，入网设备的IP地址与Mac地址必须进行登记并绑定，对发现问题的IP地址可以及时阻断。

    - 用户申请入网必须经过严格的审查，并须经有关部门批准。应实行用户备案制度。用户调离本单位后，应立即注销其账号。对拨号访问服务器本身必须采取足够的安全防护措施，禁止远程配置，取消不必要的网络协议、服务与接口。

    - 网络设备配置应及时备份，设备配置更改时应及时进行备份。

    - 网络设备禁止web远程访问，建议采用较安全的ssh访问模式。

    - 网络设备超级密码应加密存储，并且不能与普通密码一致。

    - 在网络中网络核心设备、通信线路和数据处理系统应采用硬件冗余配备，避免单点故障造成网络中断，保证系统的可用性。

    - 各单位及下属单位的互联网出口进行排查清理并纳入统一管理，所有出口必须向信息化管理部门进行备案后方可使用。

    - 各单位要严格信息外网与互联网交互信息的审核，加强对互联网出口的内容监测、流量分析与记录，与互联网交互记录应保留6个月以上。

    - 网络边界应配置防火墙或入侵保护系统，企业内部防火墙位置应部署合理。防火墙的配置应定期备份，并根据防火墙系统的重要程度考虑备用方案，同时防火墙应具有包过滤、网络地址转换（NAT）、日志审计功能，防火墙应配置合理的安全策略对进出的信息包进行过滤。

    - 生产实时及控制系统与管理信息系统之间应有隔离措施。

    - 对开发及调试需要进入企业办公网络工作的人员，由业主单位指定专人进行全程监控并记录有关情况。接入办公网的调试计算机原则由业主单位提供，若由开发商提供则应进行安全检查，严防信息泄漏。

    - 各单位要强化无线网络安全防护措施。无线网络要启用网络接入控制和身份认证，进行IP/MAC地址绑定，应用高强度加密算法、禁止无线网络名广播和隐藏无线网络名标识等有效措施，防止无线网络被外部攻击者非法进入，确保无线网络安全。

    - 各单位要加强网络与信息系统安全审计工作，安全审计系统应定期生成审计报表，自动进行备份，审计记录应受到保护，避免删除、修改或破坏。

  - 应用系统监督

    - 应用系统服务器接入网络设备的端口、服务器节点命名、IP地址分配、VLAN划分等有关运行配置参数进行严格管理。

    - 对接入信息网络运行的应用系统，在系统投入运行前，应对系统运行的稳定性、安全性、运行环境进行严格测试。有条件的情况下，使用相关工具软件进行安全检查，确认没有系统漏洞后方可正式上线运行。

    - 投入运行的应用系统服务器和终端上的软、硬件配置不得随意更改。应用系统的管理和维护人员应严格按照各自的权限和业务流程使用系统。未经网络管理部门同意，各单位应用系统服务器及工作站不得随意调整其网络连接。

    - 应用系统的建设应统一管理，服务器上应摆放在统一集中的中心机房内。

    - 应用系统平台软件应及时更新，与实际情况相符，达到实用化要求。

    - 对上网信息进行审查，禁止传播涉密及非法信息。

    - 关键业务服务器不得安装其它用途的应用软件，不得用于Internet浏览、E-mail。

    - 应用系统必须采用合法的正版软件，保证软件能够得到及时升级。

    - 在应用系统出现意外情况确需恢复原有系统时，应根据系统数据恢复管理规程完成相关审批流程后再进行操作，不允许单人进行恢复操作，必须有应用系统管理员和数据库管理员同时在现场方能进行。

    - 在无任何配置更改的情况下，应用系统软件（含操作系统）和环境配置应每半年备份一次。对应用系统服务器操作系统参数和应用系统软件做改动时，应在改动前及改动后各做一次完全备份。

    - 各单位应对外包开发的软件执行全面的安全性测试，严禁直接使用，关键程序应检查源代码。

    - 各业务系统上线要经过专业部门的安全性评测，未经过安全评测的业务系统不得上线。

    - 强化用户登陆身份认证功能，采用用户名及口令进行认证时，应当对口令长度、复杂度、生存周期进行强制要求，系统应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，禁止口令在系统中以明文形式存储；系统应当提供制定用户登录错误锁定、会话超时退出等安全策略的功能。

    - 规范应用系统权限的设计与使用，实现用户、组织、角色、权限信息统一集中管理，权限分配应按照最小权限原则，审核角色、系统管理角色、业务操作角色、账号创建角色与权限分配角色等应按照互斥原则设置权限。

    - 根据信息系统安全级别强化应用自身安全设计，应包括身份认证，授权，输入输出验证，配置管理，会话管理，加密技术，参数操作，异常管理，日志及审计等方面内容。

    - 控制单个用户的多重并发会话和最大并发连接数，限制单个用户对系统资源、磁盘空间的最大或最小使用限度，当系统服务水平降低到预先规定的最小值时，应能检测并报警。

    - 具有控制功能的系统或模块，控制类信息必须通过生产控制大区网络或专线传输，严格遵守电力二次系统安全防护方案，实现系统主站与终端间基于国家认可密码算法的加密通信，基于数字证书体系的身份认证，对主站的控制命令和参数设置指令须采取强身份认证及数据完整性验证等安全防护措施。

    - 对与互联网有广泛交互的应用系统或模块，以及部署在信息外网的系统与网站，要加强权限管理，做好主机、应用的安全加固，加强账号、密码、重要数据等加密存储，对需要穿透访问信息内网的数据或服务，严格限制访问数据的格式，过滤必要的特殊字符组合以防止注入攻击。建立常态外网安全巡检、加固、检修以及应急演练等工作机制，做好日常网站备份工作。

    - 具有采集功能的系统或模块，根据采集信息的保密性，在采用专线（光纤、载波等）接入内网进行信息采集时，应采用身份认证和访问控制措施。不具备专线条件时，应在虚拟专网基础上采用终端身份认证、访问控制措施，建立加密传输通道进行信息采集，要加强对采集终端存储和处理敏感业务数据的安全防护，以保证业务数据的保密性和完整性。

    - 应用软件、系统正式投运或上线后，应指定专人进行管理，删除或者禁用不使用的系统缺省账户、测试账号，杜绝缺省口令帐号。

    - 删除由于人员离职、调动等原因造成的长期废弃未用的旧账号，避免非人员利用废旧帐号权限而产生的安全威胁。

    - 杜绝信息系统、桌面计算机、操作系统和数据库系统等用户访问账号和口令为空或相同。口令要足够强健（长度不得少于8位，由字符和数字或特殊字符组成），要定期更换。系统员口令修改间隔不得超过3个月并且不能使用前三次以内使用过的口令。用户丢失或遗忘口令，必须向相关口令管理或运维部门重新申请。

    - 各单位在运业务系统禁止出现共用帐户及口令情况，禁止跨权限操作，要开启操作审计功能，确保每一步操作内容可追溯，操作人员可追溯。

    - 安装软件、系统补丁软件、系统安装详细操作说明、系统设置的详细参数及设置步骤等一切必备的系统安装软硬件以及机柜钥匙等附属配件必须集中放置在安全、易取的地方。

  - 主机及终端监督

    - 各单位必须每年至少开展两次全网主机及终端设备的漏洞扫描工作，及时发现设备安全隐患，并根据扫描结果进行整改。

    - 做好网站服务器、中间件的安全防护与配置安全，细化安全设备访问控制策略，关闭不必要的服务和端口，采用网页防篡改措施保证对外发布的网站不被恶意篡改或植入木马。重要或敏感时期外部网站必须采用静态页面方式提供服务,关闭造成社会影响的不安全网站，不允许在服务器端运行脚本和插件，严格控制信息发布权限。

    - 关键业务系统要开展主机、中间件及数据库系统的安全加固工作。

    - 建立桌面终端管理系统，能够对终端进行接入控制、软件分发、补丁分发、外设管理等功能，应及时安装计算机各类补丁。

    - 防病毒系统应覆盖所有服务器及客户端，管理策略应合理，及时更新病毒库，定期发布病毒通告。对关键服务器应实时查毒，对客户端定期进行查毒，并备有查杀记录。

    - 禁止以互联网在线方式进行内网防病毒系统防病毒特征库及系统补丁的升级，应定期由信息系统运行维护人员将升级库统一通过手工方式从互联网下载后，导入到内网信息系统中进行分发。在拷贝过程中，应注意病毒、木马的防范与检查。

    - 各单位应指定专人对网络和主机进行恶意代码检测并做好记录，定期开展分析；加强防恶意代码软件授权使用、恶意代码库升级等管理。

    - 对操作系统和数据库系统用户进行身份标识和鉴别，具有登录失败处理，限制非法登录次数，设置连接超时功能。

    - 操作系统和数据库系统特权用户应进行访问权限分离，对访问权限一致的用户进行分组，访问控制粒度应达到主体为用户级，客体为文件、数据库表级。禁止匿名用户访问。

    - 加强补丁的兼容性和安全性测试，确保操作系统、中间件、数据库等基础平台软件补丁升级安全。

    - 日常监控对象应包括主机（数据库服务器、内外网应用服务器、内外网 Web 服务器等）使用情况、网络使用情况、存储使用情况、隔离装置性能状况、安全设备事件、系统集成通道及业务应用各个功能模块的运行状况等。视频监控数据保存时间不得少于三个月、其他监控数据保存时间不得少于一年。

    - 应制定巡检制度，规范日常巡检时间、路线、频率、内容、巡检过程中的设备操作情况及巡检记录等内容。在遇到恶劣天气、设备异常、系统负载过高或运行中有可疑现象、财务月结等部分业务的定期关键处理节点及重要节假日时，系统运维单位应适当增加巡检频率。

  - 数据及备份监督

    - 应根据各种数据的重要性及其容量，确定备份方式、备份周期和保留周期，制定确保数据安全、有效的备份策略以及恢复预案。在运系统备份需求发生变化时，要及时更新数据备份策略和恢复预案。对于关键业务系统，每年应至少进行一次备份数据的恢复演练。应加强备份系统的运行管理，对备份系统的操作应记入运行日志

    - 数据备份至少应保留两份拷贝，一份在现使用地保存，以保证数据的正常快速恢复和数据查询，另一份异地保存，避免发生灾难事件后数据无法恢复。

    - 加强对存储介质的管理，建立介质的管理制度和废弃介质的处理制度，符合有关保密管理规定，存储介质应存放在适于保存的安全环境（如防盗、防潮、防鼠害、磁性介质远离磁性、辐射性等），并有严格的存取控制,对备份了数据的存储介质要进行定期检查，确认所备份数据的完整性、正确性和有效性。

    - 敏感数据的访问、传输、储存应采取有效的保护，对关键应用系统的数据功能操作进行审计，审计信息应有专人定期检查。

    - 对于带硬盘、内存的智能外设，应通过设置取消存储功能或缩短数据存储保留时间等方式，降低数据泄密风险。

    - 从终端、网络以及存储三个层面加强对敏感数据进行检测与分析，实现对各种敏感数据存储、数据操作权限、数据外发等进行安全保护与控制。

    - 重要和敏感信息，如商密定级文件、OA 公文、电子文件等，实行加密传输、授权控制、操作审计及监控；对重要信息实行自动、定期备份；按需进行恢复测试，确保备份数据的可用性。

    - 严格落实电子数据恢复、擦除与销毁管理技术要求，加强处理过程中的存储介质管理、全程现场监控以及安全保密等工作。

  - 中心机房环境

    - 信息机房系指各单位管理信息系统相关设备的运行场地，功能要求主要包括：信息机房场地、信息机房清洁、信息机房照明、电源系统、安防系统、空气调节系统、监控系统等部分。

    - 各单位应建立统一集中的信息机房，机房选址避开容易引起水渗漏的区域,不宜设在用水设备的下层。

    - 机房应有单独的配电柜,计算机系统要设有独立于一般照明电的专用的供配电线路,其容量应有一定的余量,应采用双路供电。应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备。

    - 机房应配备不间断电源设备,其容量应保证机房设备和关键设备在采用双回路供电时，无备用发电机时,不间断电源设备应能够持续供电不少于2小时。

    - 如果供电系统无双路供电无备用发电机时,不间断电源设备应能够持续供电不少于4小时，并考虑40%的负荷余量。

    - 蓄电池应每年进行1次核对性充放电试验；对损坏的蓄电池必须及时更换，蓄电池容量不足额定值的30%时，应对蓄电池组进行更换。应采用蓄电池在线测试分析仪、恒流电子负载、蓄电池活化仪等设备更好地强化蓄电池的运行管理。

    - 信息机房信息设备应每年进行双路切换试验。

    - 机房应设置温、湿度自动调节空调，夏季机房温度控制在21-25℃，冬季控制在18-22℃，机房湿度应控制在45%至65%。

    - 机房应有防火、防潮、防静电、防尘、防盗、防破坏、防磁、防鼠等设施,定期检查安全保障设备,确保其处于正常工作状态，机房应随时处于洁净状态。

    - 机房混合接地的接地电阻应小于0.5欧姆,单独接地电阻应小于4欧姆，防雷保护地的接地电阻应小于10欧姆。

    - 机房应配置备用应急照明装置。

    - 严格执行信息机房管理有关规范，确保机房运行环境符合要求；严格机房出入管理，要设置机房门禁系统，要加强机房安全监控。机房中信息系统测试环境和信息系统正式运行环境要物理分离。

    - 对进出机房的人员进行详细登记，有关的登记记录应保存1年以上时间。

    - 重要的信息机房应安装机房监控系统，信息机房监控系统应实现下列功能：监视摄像系统，并具有录像功能；温、湿度监测及越限报警；烟感监测及报警；漏水监测及报警；电源监测及报警。

    - 重要的信息机房应安装门禁系统。

    - 机柜应使用专业PDU（Power Distribution Unit），严禁使用普通家用插线板。

    - 严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

    - 信息机房设备应粘贴标识，规范清晰。

    - 电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰。

    - 对综合布线系统应每5年进行一次性能测试,测试必须由具有国家公正检验资质的单位进行。

- 信息技术监督管理

  - 各单位应认真贯彻执行信息技术监督报告的签字、审批制度。

  - 各单位应按期制定信息技术监督年度工作计划、编写年度工作总结和有关专题报告，并按规定上报信息技术监督季报表(于每季度初5日前)等。

  - 各单位建立和健全设备质量全过程监督的签字验收制度。在信息建设与运行各阶段，对质量不符合规定的设备、材料等，技术监督部门和人员有权拒绝签字，并可越级上报。

  - 设备现场安装验收后，必须在30天内建立设备台帐、设备卡片及设备标签，做到帐、卡、物及标签内容一致。设备台帐应完整准确并，统一命名及标识，变更应及时更新台帐信息。

  - 关键软硬件设备采购应开展产品预先选型和安全检测。对涉及的信息安全软硬件产品和密码产品要坚持国产化原则，严禁合作单位和供应商在对互联网提供服务的网络和信息系统中存储和运行本单位业务系统数据和敏感信息。

  - 各单位信息技术监督范围内的事故或异常情况发生后，应及时上报上级主管部门。

  - 各单位对发现的信息系统重要缺陷应及时进行消缺处理，暂时不能及时进行消缺处理设备，必须经主管领导批准，并上报上级主管单位及新疆电力技术监督中心。监督运行的部件必须制定明确的监督措施，且必须有专人负责落实，进行动态管理。

  - 各单位应制定符合本单位要求的信息系统应急处置工作机制和应急预案，对信息系统中通信链路、网络、主机、应用（含数据）、安全、机房及物理环境等部分应分别制定专项应急预案。

  - 建立健全生产建设全过程技术档案，实现档案管理的规范化。

  - 各单位应成立信息化领导小组和信息安全领导小组，对本单位信息安全和信息化工作进行责任分工。

  - 定期组织开展应急培训和应急演练，提高对各种信息系统突发事件的应急响应和处置能力。应急演练每年至少开展一次。

- 附录

- 附录 A（资料性附录）信息技术监督季报表

资料性附录

信息技术监督季报表

  - 信息技术监督季报表

表号：2167-01                                                 NO:

| 单 位 |  |  |  |  |  |  | 填报时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络中断数量（次） |  |  |  |  |  | 网络中断时长（分钟） |  |  |  |  |
| 系统停机数量（次） |  |  |  |  |  | 系统停机时长（次） |  |  |  |  |
| 信息安全漏洞数量（个） |  |  |  |  |  | 信息安全事件数量（次） |  |  |  |  |
| 完成的主要工作： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络与信息系统事件（故障）分析及处理: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及整改情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人 |  |  |  | 监督专责人 |  |  |  | 主管领导 |  |  |
| 说明：每季初5日内报电力技术监督中心 邮箱：xjdljsjd@sohu.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________