Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2126—2021

代替Q/SYRD－207.11－2020

运行巡回检查管理

2021-12-31发布

2021-12-31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 管理内容及要求	1

4 检查与考核	4

前  言

为加强阿拉尔盛源热电有限责任公司运行岗位人员及时发现设备异常，排除设备隐患，防止设备事故，制定本标准

本标准是对Q/SYRD-207.11-2020《运行部巡回检查管理制度》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准Q/SYRD-207.11-2020。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司运营部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD-207.11-2020《运行部巡回检查管理制度》       起草人：蔡卯财  姚  强  李拥军  蒋  莉  周艳涛

运行巡回检查管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）运行巡回检查的相关内容、要求及路线

本标准适用于盛源热电运行巡回检查的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 管理内容及要求

  - 巡回检查是掌握运行设备健康状况，积累运行第一手资料，及时发现设备异常，排除设备隐患，防止设备事故，保证发电设备安全经济运行必不可少的重要措施。

  - 巡检人员应按有关规定要求的检查项目、内容、时间、路线、次数进行检查工作，无特殊情况不得漏检，检查结束后应及时将检查情况汇报值班员。由于其他工作不能按时巡检，值班员要进行必要的人员调整，以保证按时按线巡检。

  - 巡回检查按岗位责任制由独立值班的人员或经过考试合格的人员负责进行。严禁无岗位人员独立进行巡回检查。

  - 巡回检查分为定时巡回检查和重点巡回检查。

    - 定时巡回检查：指运行人员按规定时间进行周期性巡回检查，每2小时一次。交接班时按岗位分工进行重点设备检查。

    - 重点巡回检查：指针对设备特点、运行方式、负荷情况、自然条件的变化和新投产运行的设备以及重大节日及领导布置的特殊项目的检查。（使用巡测仪检查时，必须在规定的时间内按规定的路线检查相关内容，并确保录入数据正确。）

  - 巡检时，巡检人员要思想集中，认真地看、听、嗅、摸，及时发现设备异常、及时汇报，并进行正确的处理。巡检时，严禁巡检人员做与巡检无关的事情。

  - 巡检时，巡检人员应带有手电筒、听音棒、测温仪、测振仪、绝缘工具等必要工器具，以保证其检查质量，所带工器具应齐全。

  - 巡检人员在危险区域接近危险部位（如高温、高压、有毒气体、高电压设备）检查时，应严格执行有关规程规定的安全注意事项。

  - 巡检人员应了解设备的特性及其与系统的关系，了解设备正常时的温度、振动和声音，熟知阀门和挡板在不同负荷时的开度，仪表指示在不同负荷时的相应位置。

  - 巡检人员严禁触及设备旋转部分和运转部位，必要时可联系专业主值班员（或值长）切换备用辅机设备后再检查。

  - 巡回检查时，按规定做好记录。若发现设备有异常及疑问，应加强监视，分析原因，并及时向专业主值班员汇报或向值长汇报，并按指示处理；在紧急情况下，可以先按规程规定处理后再汇报。

  - 巡检人员外出巡回检查时，应得到值长或专业主值班员的许可，途中应定点向值长或专业主值班员汇报到达地点和检查情况，特别是进入和离开危险区域时更要汇报，以便及时掌握巡检人员的动态。

  - 巡检中发现的异常情况及所作的异常处理，必须在交接班时交待清楚，并由接班人员确认。

  - 设备或系统停后检修时，巡检人员应了解检修进度，若发现现场安全措施有变动，安全标示牌不齐全，检修部分与运行设备有关的系统隔绝不可靠或影响非检修区域文明生产时应立即通知检修停止工作进行整改，收回工作票，并汇报有关领导。

  - 巡检人员除检查规定项目外，对巡视路径的公用系统、厂房建筑、安全措施也应注意有无异常情况，是否符合防汛、防冻的要求。

  - 遇有下列情况时，巡检人员应重点检查，值长、专业主值班员应重点安排检查：

    - 检修后试运行的设备。

    - 新设备投入试运行。

    - 存在缺陷的运行设备或有过频发性故障的设备。

    - 上值交代的设备异常情况或注意事项。

    - 特殊运行方式。

    - 自然条件变化时（如大风、大雪、寒流、大雾、雷雨天气等）。

    - 部门领导的通知，各专业专工通知的有关设备、系统，值长、专业主值班员认为有必要重点检查的设备。

  - 巡检时若发现设备危及人身设备安全时，应立即进行必要的处理，然后向专业主值班员、值长汇报。

  - 机组发生故障时，巡检中的检查人员应立即返回集控室（或值班室）参加事故处理。

  - 巡检人员外出巡回检查时，应告知专业主值班员和值长，必要时用电话召回集控室。

  - 各岗位巡回检查项目、周期：

    - 值长每轮值至少全面检查一次。

    - 各专业巡检每二小时至少对分管区域设备、系统全面检查一次。

    - 各专业巡检每班要对所管辖的设备、系统进行重点检查，检查后及时将检查情况汇报值长。

    - 各专业主值班员接班检查要有明确分工。接班检查主要包括主要设备、带缺陷运行的设备，电子间的设备等，正点前返回集控室并将检查情况汇报值。

    - 专业主值班员将能胜任巡回检查人员列出巡查表，并根据人员情况及时调整,巡检人员按巡查表进行检查。值长应定期或不定期抽查巡检人员巡检质量，以提高巡检效果。

  - 巡回检查路线：正常巡回检查按巡回检查路线表执行。

    - 各专业巡检路线：

- 电气各岗位巡检线路

  - 主值：发电机本体ðð继保室ðð发电机CT、PTðð微压装置ðð励磁变ðð发电机中性点ðð励磁小室ðð集控室

  - 副值：锅炉一次变频室ðð凝结水泵变频室ðð主机UPS及蓄电池室ðð柴油发电机室ðð主变ðð高厂变ðð6KV配电室室ðð公用400v配电室ðð集控室

  - 巡操：电除尘pc室ðð脱硫塔MCC室ðð输煤PC室ðð输煤MCC室ðð脱硫PC室ðð脱硫MCC室ðð含煤废水处MCC室ðð化学PC室ðð及加药MCC室ðð工业废水处理MCC室ðð循环水泵MCC室ðð氢站MCC室ðð集控室

- 汽机专业岗位巡检线路

  - 主值：闭式膨胀水箱ðð汽机本体ðð#3高加ðð小机ABðð除氧器ðð集控室

  - 副值：#1高加ðð轴封加热器ðð氢气循环机ðð油水继电器ðð油气分离器凝ðð器真空破坏门ðð高压辅汽联箱ðð低辅联箱ðð#2高加ðð轴封系统ðð主机油箱ðð#5低压加热器ðð#6低压加热器ðð主控室

  - 巡值：开式辅机循环泵ðð机械通风冷却塔ðð空冷塔ðð辅机循环水泵ðð闭式水泵ðð真空泵ðð凝结水泵坑ððEH油系统ðð小机油箱ABðð凝汽器水位ðð小机前置泵ABðð电泵及前置泵ðð凝结水泵ðð氢气系统ðð密封油系统ðð定子冷却水系统ðð主控室

- 锅炉专业巡检线路

  - 主值：A给煤机ððB给煤机ððC给煤机ððD给煤机ððE给煤机ðð火检冷却风ABðð燃油平台ðð空预器AB（PC柜）ðð集控室

  - 副值：61.8米吹灰器母管ðð61.8米放气门ðð一级二级减温水平台ðð启动分离器ðð再热器减温水平台ðð脱硝稀释风机A、B、Cðð燃烧器平台ðð燃烧器燃油平台ðð给水平台ðð集控室

  - 巡操：A、B、C、D、E磨煤机（油站、PC柜）ðð消防栓及灭火器ðð#1炉干渣机ðð暖风器疏水泵A、Bðð#1炉空预器冲洗水泵ðð#1炉送风机Aðð#1炉送风机Bðð#1炉送风机A润滑油站ðð#1炉送风机B润滑油站ðð#1炉一次风机ABðð空压机房ðð空压机Aðð空压机Bðð空压机Cðð空压机Dðð空压机Eðð空压机Fðð干燥机1、2、3、4、5、6ðð#1炉引风机房ðð#1炉引风机Aðð#1炉引风机Bðð#1炉引风机润滑油站ðð引风机B油站ðð引风机冷却风机Aðð引风机冷却风机Bðð集控室

- 化水专业巡检线路

  - 净水站ðð消防工业池ðð生活水池ðð综合水泵房ðð生活水泵房ðð生水泵ðð工业水泵ðð电动消防水泵ðð柴油消防水泵ðð地坑排污泵ðð化水除盐大厅ðð生水加热器ðð超滤ðð反渗透ðð强酸阳离子交换器ðð强碱阴离子交换器ðð化水混合离子交换器ðð化水超滤水泵ðð化水反渗透冲洗水泵ðð除盐水泵ðð化水酸碱计量箱ðð化水废水处理收集池ðð经常性废水池ðð综合清水池ðð废水输送池ðð清水排污泵ðð罗茨风机ðð除盐水箱ðð生水箱ðð淡水箱ÊÊ超滤水箱ðð精处理ðð制氢站ðð化学控制室

- 灰硫专业各岗位巡检线路

  - 主值：集控室ðð氧化风机房ðð浆液循环泵房ðð石膏排出泵ðð地坑泵ðð吸收塔搅拌器ðð脱硫塔（四台塔搅拌器、吸收塔周围漏浆、漏烟情况）ðð脱硫控制室

  - 副值：在线检测室（SO2浓度、数据采集传送及在线监测仪）ðð脱硫废水车间ðð药箱罐液位ðð搅拌器ðð加药泵运行情况ðð工艺楼一楼ðð工业水箱ðð工业水泵ðð工艺水箱ðð工艺水泵ðð球磨机本体ðð磨机浆液循环箱ðð液循泵ðð搅拌器ðð石膏浆液箱及石膏浆液泵ðð废水旋流给料泵ðð滤液坑泵及搅拌器ðð石灰石浆液ðð石灰石浆液泵ðð搅拌器ðð输灰两台储气罐ðð炉一至五支路手动阀电场（开启）ðð一至五AB电场仓泵气控箱ðð一至五电场AB仓泵仓泵组ðð脱硫控制室

  - 巡操：工艺楼二楼ðð石灰石卸料仓顶除尘器ðð称重给料机ðð滤布冲洗水箱ðð滤布冲洗水泵ðð真空泵ðð真空皮带机及气液分离器ðð工艺楼三楼ðð石膏旋流器ðð石灰石浆液旋流器ðð废水旋流器ðð工艺楼楼顶ðð刮板输送机ðð斗式提升机ðð料仓料位ðð仓顶除尘器ðð外楼梯ðð下至一楼ðð卸料斗ðð振动给料机ðð振打器ðð盘式除铁器ðð事故浆液系统ðð事故浆液返回泵ðð事故浆液箱箱体搅拌器及各管道ðð氧化风机房ðð浆液循环泵房ðð浆液循环泵ðð石膏排出泵ðð吸收塔地坑泵ðð搅拌器各设备ðð2#脱硫塔ðð四台吸收塔搅拌器ðð吸收塔周围情况ðð灰库等ðð灰斗气化风机ðð灰斗气化风机加热器ðð气化风至各电场手动阀（开启）灰库等ðð脱硫控制室

- 输煤巡检线路

  - 主操：斗轮机系统ðð煤场喷淋ðð三段皮带及设备ðð输煤控制室

  - 副操：汽车卸煤沟ðð给料机ðð一段皮带及设备ðð一号转运站ðð一号转运站下料口ðð二段皮带ðð二段设备ðð二号转运站ðð二号转运站下料口ðð输煤控制室

  - 巡操：四段皮带及设备ðð破碎机楼ðð破碎机ðð五段皮带及设备ðð六段皮带及设备ðð输煤控制室ðð输煤控制室

    - 班中巡回检查时间为每隔二小时一次，主值班员班中巡回检查一次。

- 检查与考核

  - 检查措施

各值长、专业专工每天都要对当班班组的巡检情况进行检查，发现有违反巡检制度者按考核制度执行处罚。部门进行不定期抽查，发现违反巡检制度者按考核制度进行处罚。

  - 考核

发生以下情节之一的，相关责任人按运营部《绩效考核管理制度》或相关管理标准规定内容执行。

- 严格执行制定的巡检制度和巡检路线，如果巡检不及时、不全面，导致设备故障或生产事故、安全事故、造成损失的相关责任人。

- 找非熟悉本岗位人员代替巡检者。

- 不按时记录或记录作假者。

- 发现隐患不及时处理或不上报者。

- 现场纪录本涂改、纪录本丢失、缺页。

_________________________________