Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2128—2021

代替Q/SYRD－207.13－2020

生产区域无线电装置使用管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 管理内容及要求	1

5 考核	2

前  言

为了确保阿拉尔盛源热电有限责任公司机组运转的安全，统一规范生产现场使用无线电通讯装置的标准和行为，制定本标准。

本标准是对Q/SYRD-207.13-2020《运行部生产现场无线电装置使用管理制度》的修编。本标准自实施之日起，代替原标准Q/SYRD-207.13-2020。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司运营部归口。

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD-207.13-2020《运行部生产现场无线电装置使用管理制度》  起草人：蔡卯财  姚  强    李拥军  蒋 莉  周艳涛

生产区域无线电装置使用管理

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）生产区域无线电装置使用管理的内容和要求。

本标准适用于盛源热电生产区域无线电装置使用的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8702-2014    电磁环境控制限值

- 术语和定义

电磁辐射

指能量以电磁波的形式通过空间传播的现象。

- 管理内容及要求

  - 禁止使用无线电场所

运营部各岗位应根据生产现场电子保护装置的重要程度进行风险评估，确定禁止使用无线电移动通讯工具（手机、对讲机）和其他能够产生强电磁辐射的电焊机、冲击钻等的场所，在机组运行时，包括但不限于下列场所禁止使用无线电工具：

    - 集控室电子间及各配电室电子间；

    - 升压站网控楼；

    - 厂用电6kV配电室和UPS室；

    - 集控楼#1、#2机继保室；

    - #1、#2机励磁小室；

    - 高压变频装置室

  - 禁用无线电场所应悬挂醒目警告标志

    - 在主机厂房、电子间、工程师站、网控室、保护室、励磁间入口以及室内醒目位置，安装标准警告标志，提醒公司员工和外来人员注意。

    - 外来人员在进入上述场所前，应提前提醒外来人员关闭移动通讯工具。

  - 妥善管理作业对讲机

    - 对于作业中必须使用的专用无线对讲机，必须进行妥善管理，严格限定频率和功率，未经试验/检验的对讲机，禁止使用。

    - 使用时必须征得当班值长同意，不得将对讲机天线对准显示屏及相关设备，如需要使用天线时，必须保持大于1米的距离。

- 考核

对违反本制度相关规定人员按《综合绩效考核管理》及相关管理制度规定内容执行。

_________________________________