Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2157—2021

电能质量技术监督实施细则

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 总则	2

4 监督范围	2

5 监督内容	2

6 技术监督管理	5

7 附录	5

附录 A （资料性附录）电能质量技术监督季报表	6

前  言

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司运营部归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布。

电能质量技术监督实施细则

- 范围

本标准规定了盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）电能质量技术监督的内容、范围、管理等要求。

本标准适用于盛源热电电能质量技术监督工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《新疆维吾尔自治区电力行业技术监督管理办法》新经电力[2013]524号

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》国能安全[2014]161号

GB12325-2008           电能质量  供电电压允许偏差

GB12326-2008           电能质量  电压波动和闪变

GB/Z 19963-2005        风电场接入电力系统技术规定

GB/T 19862-2005        电能质量监测设备通用要求

GB/T 7409.1-2008       同步电机励磁系统  定义

GB/T 7409.2-2008       同步电机励磁系统  电力系统研究用模型

GB/T 7409.32007        	同步电机励磁系统大中型同步发电机励磁系统技术要求

GB/T 15945-2008        电能质量  电力系统频率允许偏差

GB/T 15543-2008        电能质量  三相电压允许不平衡度

GB/T 14549-1993        电能质量  公用电网谐波

SD131-1984             电力系统技术导则

SD325-1989             电力系统电压和无功电力技术导则

SD126-1984             电力系统谐波管理暂行规定

DL/T 1051-2007         电力技术监督导则

DL/T 1166-2012         大型发电机励磁系统现场试验导则

DL/T 1013-2006	         大中型水轮发电机微机励磁调节器试验与调整导则

DL/T 1215.5-2013       链式静止同步补偿器 第5部分运行检修导则

DL/T 5242-2010         35kV-220kV变电站无功装置设计技术规定

DL/T 1053-2007         电能质量技术监督规程

DL/T 1049-2007         发电机励磁系统技术监督规程

DL/T 489-2006	          大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程

DL/T 491-2008	          大中型水轮发电机自并励励磁系统及装置运行和检修规程

DL/T 1298-2013         静止无功补偿装置运行规程

DL/T 1028-2006         电能质量测试分析仪检定规程

DL/T 1228-2013         电能质量监测装置运行规程

DL/T 843-2010          大型汽轮发电机励磁系统技术条件

DL/T 583-2006	          大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件

《新疆电网并网发电机组进相运行管理规定》新电调[2006]53号

《新疆电网发电机励磁系统涉网运行管理规定》新电调[2006]43号

- 总则

  - 为进一步加强新疆电力行业技术监督工作，提高发电设备可靠性，确保电力系统安全、优质、经济运行，结合自治区电力生产实际，制订本实施细则。

  - 电力技术监督是指在电力建设、生产、运行过程中，以安全和质量为中心，以规程、标准为依据，利用科学准确的测试手段和先进的管理方法，对电力设备及其系统安全、优质、经济运行的有关重要参数、性能、指标进行监测、检查、试验及评价，确保其安全、优质、经济运行。

  - 电力技术监督贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行技术监督责任制，按照依法监督、分级管理、行业归口的原则对电力建设和生产全过程实施技术监督，及时发现和消除各种隐患，防止事故的发生。

  - 从事发电行业电能质量技术监督的人员，应熟悉和掌握本细则及相关标准和规程中的规定。

  - 本细则适用于接入电网的发电企业。

- 监督范围

发电机、励磁系统、AVC、无功补偿装置、监测设备。

- 监督内容

  - 发电机监督

    - 运行电压调整

- 按调度部门下达的电压曲线或发电机无功出力，严格控制高压母线电压，确保其在合格范围内。

- 发电机组的自动调整励磁系统应具有无功调差环节和合理的无功调差系数，各机组调差系数的整定应协调一致。

- 发电机无功出力，应按过励限制和欠励限制进行调节。

    - 进相运行

- 严格按照调度部门下达的电压曲线进行无功电压调整，需要进相运行的发电机组应及时进相运行，满足电网的调压要求。如果发电机按照进相运行规定的最大进相深度运行仍不能有效控制高压母线电压，应立即向调度部门汇报。

- 进相运行的发电机组须投入失磁保护。

- 进相运行的发电机励磁调节器应投入自动方式，低励限制器必须投入。

- 有进相运行工况的发电机，其低励限制定值应根据机组进相试验结果或调度部门下发的进相运行限额整定，并定期校验。

- 发电机进相运行时，应监视发电机功角、定子绕组及铁芯端部温升、双向无功功率和功率因数、各等级母线电压等相关参数，并形成相应记录。

- 制定进相运行规程或将进相试验结果编入运行规程。

  - 励磁系统监督

    - 励磁系统性能

- 励磁系统应保证发电机励磁电流不超过其额定值的1.1倍时能够连续运行。

- 励磁系统强励电压倍数一般为2倍，强励电流倍数等于2，允许持续强励时间不低于l0s。

- 励磁系统应保障发电机安全稳定运行前提下最大限度发挥发电机励磁系统对电力系统安全稳定运行的作用，AVR控制及相关辅助控制环节功能、性能满足相关规程标准和电网运行要求。

    - 励磁系统运行

- 并网机组励磁系统应在自动方式下运行。如励磁系统故障或进行试验需退出自动方式，必须及时报告调度部门。

- 励磁调节器的自动通道发生故障时应及时修复并投入运行。严禁发电机在手动励磁调节（含按发电机或交流励磁机的磁场电流的闭环调节）下长期运行。在手动励磁调节运行期间，在调节发电机的有功负荷时必须先适当调节发电机的无功负荷，以防止发电机失去静态稳定性。

- 励磁系统各限制和保护的定值应在发电机安全运行允许范围内，并定期校验。

- 确保励磁系统运行稳定、可靠，自动励磁调节装置及其特性单元（包括强励、低励限制、转子电流过负荷限制、定子电流过负荷限制、V/Hz限制和PSS功能等）应保持完好，未经调控部门同意，不得变更励磁系统参数及PSS的投退状态。

- 励磁系统参数清单应经有关部门审批签字，形成纸质版，做为技术资料归档；修改励磁系统参数必须严格履行审批手续，在书面报告有关部门审批并进行相关试验后，方可执行，严禁随意更改励磁系统参数设置；励磁系统控制程序更新升级前，应对旧的控制程序和参数进行备份。

- 加强励磁系统设备的日常巡视，检查内容至少包括：励磁变压器各部件温度应在允许范围内，整流柜的均流系数应不低于0.9，温度无异常，通风孔滤网无堵塞。发电机或励磁机转子碳刷磨损情况在允许范围内，滑环火花不影响机组正常运行等。

- 将励磁系统操作步骤、紧急事故状态下的处理方法及强励倍数等列入现场运行规程。

    - 励磁系统限制

- 低励限制定值应考虑发电机电压影响并与发电机失磁保护相配合，应在发电机失磁保护之前动作。应结合机组检修定期检查限制动作定值。

- 励磁系统的V/Hz 限制环节特性应与发电机或变压器过励磁能力低者相匹配，无论使用定时限还是反时限特性，都应在发电机组对应继电保护装置动作前进行限制。V/Hz 限制环节在发电机空载和负载工况下都应正确工作。

- 励磁系统如设有定子过压限制环节，应与发电机过压保护定值相配合，该限制环节应在机组保护之前动作。

- 励磁系统的过励限制（即过励磁电流反时限限制和强励电流瞬时限制）环节的特性应与发电机转子的过负荷能力相一致，并与发电机保护中转子过负荷保护定值相配合在保护之前动作。

- 励磁系统定子电流限制环节的特性应与发电机定子的过电流能力相一致，但是不允许出现定子电流限制环节先于转子过励限制动作从而影响发电机强励能力的情况。

- 励磁系统应具有无功调差环节和合理的无功调差系数。接入同一母线的发电机的无功调差系数应基本一致。励磁系统无功调差功能应投入运行。

- 励磁变压器保护定值应与励磁系统强励能力相配合，防止机组强励时保护误动作。

    - 励磁系统试验

- 励磁系统设备改造后，应重新进行阶跃扰动性试验和各种限制环节、电力系统稳定器功能的试验，确认新的励磁系统工作正常，满足标准的要求。

- 控制程序更新升级前，对旧的控制程序和参数进行备份，升级后进行空载试验及新增功能或改动部分功能的测试，确认程序更新后励磁系统功能正常。做好励磁系统改造或程序更新前后的试验记录并备案。

- 励磁系统大修及改造后应进行发电机空载和负载阶跃扰动性试验，检查励磁系统动态指标是否达到标准要求。试验前应编写包括试验项目、安全措施和危险点分析等内容的试验方案并经批准。

    - 励磁系统检修

- 励磁系统检修应随发电机检修周期进行，励磁系统检修试验前应编写包括试验项目、安全措施和危险点分析等内容的现场作业指导书并经批准。

- A/B级检修时励磁系统的试验项目应按照规程标准中定期试验项目执行，不能漏项。

- C级检修时励磁系统试验项目应根据设备运行状况，合理确定有针对性的检验项目，但至少包含励磁调节器模拟量采样检查、开入开出量传动检查、二次回路接线紧固及励磁系统参数核对。

  - AVC运行监督

    - 按照调度部门的要求及时投退AVC，并形成详细的投退记录。

    - 投入AVC控制的机组无功出力应在调度批复的AVC调节范围内连续可调。

    - 利用AVC对发电机调压时，受控机组励磁系统应投入自动方式。

    - AVC设备应按主站下发的母线电压指令，充分考虑安全约束条件，计算全厂总无功出力，根据电厂实际情况合理分配机组无功。

    - AVC子站的进相调节能力设定值应根据调度部门的相关要求进行设置，满足电网对发电机组进相能力的要求，并应报调度部门备案。

    - AVC装置投入率及调节合格率应满足调度要求。

  - 无功补偿装置监督

    - SVC/SVG运行维护

- 根据调度部门下达的电压曲线或无功出力曲线，设置SVC/SVG的电压控制目标值。

- SVC/SVG控制模式按调度部门要求投入，如需改投其他控制模式，需经过调度部门的批准。

- 投入采用水冷却的SVC时，应确保水冷却系统已正常运行（水冷系统运行1h以上无告警、跳闸），严禁不带水冷系统投TCR（TSC）支路。

- SVC电容器外壳温度超过50摄氏度或电容器室温度超过设计值时，应采取措施降温或将该电容器组停止运行。

- SVC运行期间，严禁开启晶闸管阀围栏门，晶闸管阀的维护必须在停电后进行。

- 当损坏的晶闸管元件个数不超过设计的冗余数，或BOD保护动作次数在允许范围内时，允许继续运行。损坏的元件待TCR（TSC）计划停运时统一维护。

- 对SVG换流链进行故障处理，调换损坏元件前，必须停用换流链的电气回路和水回路，换流链室内的接地开关必须合上。

- 对SVG换流链进行故障处理或维修前，直流电容器必须充分放电。

- SVC/SVG的投退操作方式、告警信号发出后处理方式、日常巡视检查内容、各分系统运行维护注意事项及定期工作等应编入运行规程中。

    - SVC/SVG试验

- 并网运行的风电机组应进行SVC/SVG性能测试及电能质量测试试验。

- SVC/SVG的动态调节的响应时间和电能质量指标应满足要求。

- 当接入同一并网点的风电场装机容量超过40MW时，需要向电力系统调度机构提供风电场接入电力系统测试报告；累计新增装机容量超过40MW，则需重新提交测试报告。

  - 监测设备监督

    - 电压监测设备

电压监测仪中电压偏差限值应按照调度下发的电压曲线进行整定，其他参数(谐波、闪变、波动及三相电压不平衡)应按照电能质量相关规程标准进行设置。

    - 电能质量监测设备

电能质量分析仪的参数设定应根据系统的最小短路容量相关规定设定。电能质量在线监测装置是在线采集电能质量指标数据的基础设备，接入系统运行的在线监测装置，其通讯方式必须满足新疆电网电能质量在线监测系统的技术规范要求。电能质量在线监测装置须定期检验，检验周期为两年。

  - 风电机组应具备低电压穿越能力。风电场并网点电压跌至20%标称电压时，风电场内的风电机组能保证不脱网连续运行625ms。风电场并网点电压在发生跌落后2s 内能恢复到标称电压的90％时，风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。

  - 风电场应配置风电功率预测系统，系统具有0h～72h短期风电功率预测以及15min～4h超短期风电功率预测功能。风电功率预测系统的性能指标应满足要求。

- 技术监督管理

  - 技术监督工作实行报告审核批准、签字验收和责任处理制度。

  - 按规定格式和时间将技术监督项目情况向上级技术监督部门汇报，重要问题应提交专题报告。

  - 按期制定电能质量技术监督年度工作计划、编写年度工作总结和有关专题报告，并按规定上报电能质量技术监督季报表（于每季度初5日前）等。

  - 重大电能质量事故或异常情况应立即报告电能质量技术监督主管领导和上级监督管理部门，亦可越级上报反映。

  - 加强电能质量监督资料的管理，切实保证各类试验、监测、检验、事故分析、检修和技术改造的技术报告和原始记录的准确性、完整性和时效性。

  - 电能质量技术监督工作会议每年召开一次。

  - 技术监督专责必须参加培训班并经考试合格取得资格证书后，才能开展技术监督工作。

- 附录

- 附录 A（资料性附录）电能质量技术监督季报表

资料性附录

电能质量技术监督季报表

  - 电能质量技术监督季报表

表号：2156-01                                             No:

| 单位 |  |  |  | 报出时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压最大值（kV） |  |  |  | 电压合格率（%） |  |  |  |
| 电压最小值（kV） |  |  |  | AVC投入率（%） |  |  |  |
| 完成的主要工作： |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压越限分析及对策： |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理结果及成效： |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  |  | 审核： |  | 主管领导： |  |  |
| 说明：每季初5日内报新疆电力技术监督中心；邮箱：xjdljsjd@sohu.com |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________