Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD—2061—2021

代替Q/SYRD－214.02－2020

安全生产管理

2021 - 12- 31 发布

2021 - 12 - 31  实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

安全生产管理	4

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

3.1 术语和定义	4

3.2 缩略语	5

4 职责	6

4.1 质安部	6

4.2 设备部	6

4.3 综合部	6

4.4 各部门	6

5 管理活动内容与方法	7

5.1 安全管理	7

5.2 安全生产责任制考评	7

5.3 安全监督	7

5.4 安全生产规程制度	8

5.5 劳动安全和作业环境	18

6 检查与考核	34

6.1 检查方法	34

6.2 考核指标及奖惩办法	34

附　录　A	36

附　录　B	37

附　录　C	38

附　录　D	39

附　录　E	40

附　录　F	41

前  言

本标准是根据阿拉尔盛源热电有限公司（简称“阿拉尔盛源热电厂”）标准体系工作的需要编制，是企业标准体系建立和实施的个性管理标准。目的是为了在发电生产、质量管理、职业健康安全、环境管理体系运行过程中，建立安全管理模式，并达到有效的实施，从而实现安全管理标准化、规范化。使安全管理更具系统性、可控性、可操作性，使“安全第一、预防为主、综合治理”的方针贯穿于生产过程的始终，由被动的预防，变成主动的预防，由事后监管变为事前监督，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。

本标准是对Q/SYRD－204.02－2019 《安全生产工作规定》的修订，本标准自实施之日起，代替Q/SYRD－204.02－2019《安全生产工作规定》。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司质量安全部归口。

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

—— Q/SYRD－204.02－2019《安全生产工作规定》  本标准起草人:耿业衔；

安全生产管理

- 范围

为贯彻《第一师电力有限责任公司生产安全管理办法》，保证阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）员工在发电机组运行及维护过程中，对人身及设备不安全的因素进行管理，做好安全标准化管理工作，确保阿拉尔盛源热电厂发电生产过程中人身安全，全面落实安全生产责任制，为各项生产活动提供安全保障，特制定本规定。

本标准适用于与盛源热电各项生产过程有关的安全工作管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 14050-2008系统接地的型式及安全技术要求

GB 18871-2002电离辐射防护与辐射源安全基本标准

中华人民共和国主席令第八十八号 中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国国务院令第375号  工伤保险条例

中华人民共和国国务院令第115号  电网调度管理条例

国电发[2001]796号  电力生产企业安全设施规范手册

中国电生[2010]611号  电力安全工作规程（电气部分、热力和机械部分）

中国电生制[2011]113号  中国电力安全生产工作规定

中国电生[2007]1213号  中国外包和临时用工安全管理规定

中国电生[2010]576号  中国发电生产事故调查规程

中国电力集团编  2005  火力发电企业生产安全设施配置标准

新电调度[2005]195号  新疆省电网调度规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 术语和定义

    - 四级控制

企业控制轻伤和内部统计事故，不发生重伤和一般设备、供热、火灾、水灾等四类事故；部门（部门）控制未遂和障碍，不发生轻伤和内部统计事故；班组控制违章和异常，不发生未遂和障碍；个人不发生违章。

    - 四不伤害

不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害。

    - 三熟、三能

运行人员熟悉设备、系统的基本原理，熟悉操作和事故处理，熟悉本岗位的规章制度，能分析运行状况，能及时发现故障和排除故障，能掌握一般维修技能。检修人员熟悉设备、系统和基本原理，熟悉设备工艺质量和运行知识，熟悉本岗位的规章制度，能看图纸和画简单的加工图，能修好设备和排除故障，能掌握一般的钳工工艺和常用材料性能。

    - 锅炉“四管”

省煤器管、过热器管、再热器管、水冷壁管。

    - 四不放过

事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。

    - 安全工器具

为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故，保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。

    - “两票”、“三制”

工作票、操作票；交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。

    - 厂内机动车

凡在生产现场作业、施工并须经安全监督管理部门检验的机动车辆。

    - Ⅰ类工具

在防止触电保护方面不仅依靠基本绝缘，而且还有一个附加安全预防措施的工具。其方法是：将可触及的导电零件与已安装的固定线路中的保护（接地）导线连接起来，以这样的方法来使可触及导电的零部件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体。

    - Ⅱ类工具

在防止触电保护方面不仅依靠基本绝缘. 而且它还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施和设有保护接地或依赖安装条件为预防措施的工具。

Ⅱ类工具分绝缘外壳Ⅱ类工具和金属外壳Ⅱ类工具，在工具的明显部位标有Ⅱ类结构符号——回。

    - Ⅲ类工具

在防止触电保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全特低电压高的电压的工具。

    - 两措

安措：安全技术劳动保护措施。反措：反事故措施。

    - 三证

指厂家持有的经国家或省质量技术监督局审查许可的制造许可证和产品安全技术监督检验合格证以及厂家检验产品的合格证。

    - X射线装置

X射线机接通高电压后，由X射线管内阴极电子打入阳极靶撞击后产生X射线。

    - 三级安全网

由厂级安监人员、部门级安全员、班组级安全员组成三级安全网。

  - 缩略语

质安部——质量质安部

设备部——设备管理部

综合部——综合事务部

春检——春季安全大检查

秋检——秋季安全大检查

春、秋检——春季和秋季安全大检查

DEH——数字电液控制系统

- 职责

  - 质安部

    - 负责本标准的制定和修订。

    - 负责对各部门安全目标、指标完成情况进行过程控制，并督促安全目标、指标控制措施的落实。

    - 负责每实现一个安全百天质安部组织进行一次考评，提出兑现奖惩意见；每年初对上一年全年安全档案累计积分进行考评，对全年的安全目标指标完成情况进行考评；并按各相应考评办法提出兑现奖惩的意见，报厂安全生产管理委员会审批进行奖励兑现。

    - 负责组织各部门对工作票签发人、工作负责人、工作许可人；动火工作票签发人、工作负责人、执行人进行培训，经考试合格后，质安部负责以正式文件公布有资格担任工作票签发人、工作负责人、工作许可人；动火工作票签发人、工作负责人、执行人。

    - 负责每月15日前（逢节假日顺延）组织召开一次安全分析会，由经理（委托的副经理）主持，分管经理及以上人员、生产管理部门负责人及部门安全员参加。

    - 负责每月组织召开一次安全生产会议。

    - 负责组织每年公布一次有关安全生产管理方面的现行有效规程制度清单。

    - 负责组织制定安全技术劳动保护措施计划。

    - 负责组织对员工进行有关安全生产的法律、法规、规程、制度和岗位安全职责的学习，并组织考试。

    - 负责对全厂安全管理工作进行全面监督、检查、考核。

  - 设备部

    - 负责本标准的各项生产技术监督，配合质安部对本标准在执行中的监督、检查并提出考核意见。

    - 负责检查各部门可能影响到人身安全、主设备（系统）安全的各项技术措施和反事故措施是否可靠落实。

    - 负责根据上级颁发的检修管理办法、制度，制定检修管理制度；根据典型技术规程和设备制造说明，编制主、辅设备的检修工艺规程和质量标准，经过经理或副总工程师批准后执行。

    - 负责组织制定反事故措施计划。

    - 负责对射线装置、使用部门、射线防护工作进行监督检查并提供必要的工作条件。

    - 负责对各部门电气设备保护接地接零的监督执行。

    - 负责全厂生产部门的技术培训工作。

  - 综合部

根据国家、地方的劳务用工管理标准对人员进行人事行政管理。

  - 各部门

    - 主管领导、安全员负责具体组织落实本规定，并对本部门的执行情况进行督促、检查。各级相关人员负责本规定的具体执行。

    - 每月对安全生产目标、指标完成情况进行自考评，每年对安全生产责任状完成情况进行综合考评，并按相应考评办法进行奖惩兑现。

    - 负责本部门的各项安全管理工作的监督、检查、落实。

- 管理活动内容与方法

  - 安全管理

    - 安全目标

盛源热电实行安全生产目标“四级控制”。

    - 质安部在年初应制定并公布年度安全工作计划、年度安全工作目标、明确年度安全工作重点，确定落实措施，实施检查与改进，绩效考核等工作内容，形成目标、指标控制体系。经管理者代表审批后各部门执行。目标、指标控制体系应进一步明确年度安全总体目标；年度安全目标、指标分解落实；年度安全目标、指标分解控制措施和具体工作目标。各部门应按质安部控制措施具体制定相应的实现安全目标的保证措施。

    - 设备管理部发挥生产技术保障作用，为安全生产提供优质服务和技术指导，加大设备投入，开展技术培训，保证设备可靠。专业技术人员应掌握设备运行状况，了解设备缺陷情况。协调解决、及时消除设备缺陷，提高设备可靠性。检查各部门可能影响到人身安全、主设备（系统）安全的各项技术措施和反事故措施是否可靠落实。

      - 设备管理部应做到各项生产技术监督工作应有计划、有措施、有检查、有整改落实和总结。

      - 设备管理部应针对如何降低非停，采取可靠措施，重点在防止锅炉“四管”漏泄上，应成立防止锅炉“四管”漏泄的防磨、防爆领导小组，进行分级控制，网络管理，做到职责明确，制定措施，落实责任，严格执行，减少和消除由于锅炉“四管”漏泄导致的非停。

    - 质安部应对各部门安全目标、指标的完成情况进行过程控制，并督促安全目标、指标控制措施的落实。各部门应严格执行“安全生产目标、指标分解控制措施”完成各项安全工作。

    - 各生产部门每月对安全生产目标、指标完成情况进行自考评，填写报质安部。质安部对各部门安全生产目标、指标完成情况进行考评。

  - 安全生产责任制考评

    - 盛源热电实行各级行政正职为安全生产第一责任人的安全生产责任制，各级行政正职对本部门的安全生产工作和安全生产目标负全面责任。从经理到每个员工都应遵守和执行《安全生产责任制》的各项要求，履行好自己的安全职责。

    - 各级行政正职对本部门的安全生产工作和安全生产目标负全面责任。各级主管人员是分管工作范围内的安全第一责任人，对分管工作范围内的安全和生产工作负领导责任，并向主管行政正职负责。

    - 实行年度安全生产目标逐级负责制度，由上一级行政正职对下一级行政正职签订年度安全生产目标责任书。实行安全生产责任追究制度，即班组对个人，部门对班组，盛源热电对部门承担连带责任。

    - 每年初经理与各部门安全第一责任者签订年度安全生产目标责任书。各部门安全第一责任者与班长（值长）签订年度安全生产目标责任书；各生产部门班长（值长）与职工个人签订安全生产目标责任书。

    - 各部门应严格执行《安全生产责任制》，根据安全生产责任状确定的目标、指标采取措施，进行全过程控制，完成各项安全工作。质安部检查各部门安全生产责任状确定的目标指标完成情况，并对未严格落实和执行“安全生产责任制”的情况进行考核。

    - 质安部每年初对上一年度安全生产责任状完成情况进行考评，提出相应考评办法和兑现奖惩意见，报安全委员会进行奖励兑现。

    - 各部门应按安全生产责任状确定的目标、指标的完成情况，对未严格落实和执行“安全生产责任制”的现象，每月进行考评。

  - 安全监督

    - 质安部受盛源热电领导监督，质安部代表盛源热电对各部门人员行使安全监督职能，质安部在各级岗位人员安全生产责任制的落实中应起到主要监管的职责。各部门安全监督人员受厂质安部的领导，质安部及各级安全监督人员的资质、资格接受上级安全监督机构的审查。

    - 各级安全监督人员应满足安全监督工作的需要，应身体健康、坚持原则、责任心强、熟悉安全监督工作。

    - 各主要生产部门设立专职安全员，班组要设兼职安全员，其他生产部门设兼职安全员，由盛源热电安监人员、部门安全员和班组安全员组成三级安全网。形成安全监督体系，按要求开展工作。

    - 各级安全监督人员的责任详见《安全生产责任制》。

    - 工会应根据《中华人民共和国工会法》有关要求参与安全生产监督。

    - 质安部应对各部门安监人员安全监督管理工作进行监督和指导。

  - 安全生产规程制度

    - a）各部门对上级部门、园区安监部门、地方政府、国家等部门颁发的有关安全生产法律、法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施等必须严格贯彻执行。

    - 各部门按职责范围根据对部门、园区安监部门、地方政府、国家等部门颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施和设备厂商的说明书，编制各类设备的现场运行（检修）规程、规章制度、管理规定，经经理或副总工程师批准后执行；各部门应对盛源热电下发的规章制度建立符合要求的支持性文件。

    - 设备部根据上级颁发的检修管理办法、制度，制定检修管理制度；根据典型技术规程和设备制造说明，编制主、辅设备的检修工艺规程和质量标准，经经理或副总工程师批准后执行。

    - 当上级部门颁发新的规程和反事故技术措施以及本厂设备，系统发生变动时，各部门应及时对现场规程进行补充或对有关条文进行修订，并书面通知有关人员。

    - 每年应对现场规程进行一次复查、修订、如不修订的也应出具经复查人签名并批准的“可以继续执行”的书面文件，同时通知有关人员。

    - 现场规程每3～5年进行一次全面修订、审定并印发。现场规程的补充或修订，应严格履行《标准化管理标准》、《标准编写规定》要求。

    - 各生产部门人员必须严格执行《工作票管理规定》、《操作票管理规定》，“两票”、“三制”和设备缺陷管理等制度。

    - 各生产部门的专业技术人员必须严格执行各项技术监督规程、标准，充分发挥技术监督部门和人员的技术监督作用，确保设备安全可靠运行。

    - 反事故措施计划与安全技术劳动保护措施计划

      - 反事故措施计划应由分管生产副经理组织，以设备部为主，质安部、综合部等有关部门参加制定；安全技术劳动保护措施计划由分管生产副经理组织，以质安部、综合部为主，各有关部门参加制定。

      - 反事故措施计划应根据上级部门颁发的反事故技术措施、需要消除的重大缺陷、提高设备可靠性的技术改进措施以及本企业事故防范对策进行编制。反事故措施计划应纳入检修、技改计划。

      - 反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划所需资金应优先予以安排。

      - 安全技术劳动保护措施计划应根据国家、行业颁发的有关标准，从改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面进行编制。

      - 安全性评价结果应作为制定反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划的重要依据。防汛、抗震等应急救援预案所需项目，也应当作为制定和修订反事故措施计划的依据。

      - 每年初质安部负责组织制定安全技术劳动保护措施计划，设备部负责组织制定反事故措施计划，由设备部负责将“两措”计划上报上级部门申请批复。质安部、设备部按上级部门所下达的计划，进行分解落实，下发通知，各责任部门负责组织具体落实。

      - 安全监督部门作为监督反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划的实施的主管部门，对存在的问题要及时向经理汇报，并跟踪检查整改情况，对存在的问题应及时向经理领导汇报。

      - 质安部、设备部按月、季、年对“两措”计划的完成情况进行统计，在月安全分析例会上予以公布，同时布置月度、季度“两措”工作计划。质安部、设备部每季、每年末分别对“两措”计划的完成情况单独进行总结，并对未完成的项目原因进行说明。

    - 安全教育培训

      - 新入厂的生产人员（含实习、代培人员）必须经厂、部门和班组三级安全教育，经《电力安全工作规程》考试合格后方可进入生产现场。

      - 新入厂（公司）生产人员必须经过下列培训，并经考试合格后上岗。

- 运行人员（含技术人员），必须经过现场规程制度的学习、现场见习和跟班实习，200MW及以上机组的主要岗位运行人员，还应经仿真机培训；

- 检修、试验人员（含技术人员），必须经过检修、试验规程的学习和跟班实习；

- 特种作业人员，必须经过国家规定的专业培训，取得特种作业人员证书，持证上岗。

    - 在岗生产人员的培训

      - 各生产部门应定期对在岗生产人员进行有针对性的现场考问、反事故演习、技术问答、事故预想等现场培训活动；

      - 运营部对离开运行岗位连续3个月及以上的值班人员，进行熟悉设备系统、熟悉运行方式的跟班实习，并经《电力安全工作规程》考试合格后，方可重新上岗工作；

      - 各生产部门组织对调换岗位、所操作设备或技术条件发生变化的生产人员，进行适应新岗位、新操作方法的安全技术教育和实际操作训练，经考试合格后，方可上岗工作；

      - 设备部组织对350MW及以上机组主要岗位运行人员，定期进行仿真系统的培训；

      - 质安部应组织对所有生产人员掌握触电现场急救方法的培训，对各部门未参加触电急救法培训的人员应进行补充培训。

      - 质安部组织职工掌握消防器材的使用方法的培训，确保所有生产人员掌握触电现场急救方法和消防器材的使用方法。

    - 质安部组织对新任命的各级生产管理人员，进行有关安全生产的法律、法规、规程、制度和岗位安全职责的学习，并组织考试。

      - 经理、主管生产的副经理，副总工程师、质安部正副部长，每两年参加一次质安部门组织的安全生产法规和规程制度的考试；

      - 质安部组织对各部门负责人、生产科室负责人及专业技术人员，每年进行一次有关安全生产规程制度的考试并合格，对于特殊工种按规定进行相应的特殊考试；

      - 各部门负责对本部门的运行、检修、施工、试验人员以及特种作业人员，每年进行一次安全生产规程制度的考试并合格；

      - 如上级质安部门对生产岗位人员的安全生产规程制度考试情况进行抽查、抽考成绩与定期考试成绩差距较大，各责任部门应重新组织进行考试。

      - 质安部按照国家有关注册安全工程师管理规定，安排取得国家注册安全工程师执业资格的人员参加继续教育。

      - 质安部组织各部门对工作票签发人、工作负责人、工作许可人；动火工作票签发人、工作负责人、执行人进行培训，经考试合格后，质安部负责以正式文件公布有资格担任工作票签发人、工作负责人、工作许可人；动火工作票签发人、工作负责人、执行人。

      - 各生产部门应在职工的安全档案中，将职工安全生产规程、制度、安全知识、安全技能等方面的培训、考试情况记录在案。对考试不合格者应限期补考，合格后方可上岗。

      - 盛源热电对违反规程制度造成设备事故未遂及以上事故的责任者，进行考核后，所在的部门应对其进行安全教育，组织学习有关规程制度，经考试合格后，方可重新上岗。

      - 质安部应结合生产实际情况，组织编制有关典型事故案例、违章现象范例等教材，及时对有关人员进行教育。

      - 质安部应结合安全月、冬训等各项安全活动组织运用安全录像、幻灯、电视、多媒体、广播、板报、实物、图片展览，以及安全知识考试、演讲、竞赛等多种形式宣传、普及安全技术知识，进行有针对性、形象化的培训教育，提高职工的安全意识和自我防护能力。

    - 安全例行工作

      - 安全分析会

盛源热电每月15日前（逢节假日顺延）组织召开一次安全分析会，会议由经理（委托的副经理）主持，生产副经理及以上人员、安全生产管理人员、各部门负责人、各部门安全员参加。会议内容包括：

- 综合分析安全生产态势；

- 总结上月安全工作完成情况；

- 分析上月发生的不安全情况及违章情况和应采取的预防事故对策；

- “两措”、安全培训计划完成和各种安全检查情况；

- 布置本月安全工作重点。

      - 各与会部门汇报内容：

- 运营部：设备异常及以上事故、人身轻伤未遂及以上事故、火警、违章次数，发生的原因，与上年度同期对比；对所发生不安全问题的情况分析、教训、整改及防范措施；“两措”的执行情况；两票的执行情况（存在问题、合格率）；查禁违章情况（装置性违章及整改、习惯性违章及处罚曝光情况）；比较大的安全隐患；上月例会领导布置安全工作及需协调的安全工作完成情况；定期开展的安全大检查闭环管理情况以及其他需要汇报的安全生产情况；

- 设备部：重大设备隐患、重大装置性违章及防范措施；对生产部门提出的设备隐患和整改建议进行协调情况；对出现的不安全现象组织分析和解决情况；“两措”执行完成情况；组织的各项大检查及协调整改情况；

- 质安部：上次例会领导指示落实情况；“两措”执行完成情况；安全管理还存在的问题及下步打算；月度生产现场安全检查情况；违章查处、考核、教育情况；上月各种不安全情况的分析；总结上月安全工作、布置本月安全工作。

- 在当月发生设备险情和人身未遂及以上的生产部门应做重点发言，对发生设备险情和人身未遂是否按“四不防过”原则进行了分析，并举一反三的吸取教训，制定了可行的防范措施。

      - 安全网例会

每月召开一次安全网会，由质安部负责人主持，各级安全网成员参加。会议内容包括：总结上月安全网安全工作，布置下月安全网工作重点，学习有关安全生产的文件、会议精神、通知、通报等。如因生产工作需要不能召开大型网会，可组织班组、部门、厂部三级网会，即安全员在厂部安全网工作会议后，组织本部门班组安全网成员工作会议，传达上级部门安全网会内容，提出落实的要求。

上述会议要综合分析安全生产形势，安排近期安全生产工作，及时总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策，认真做好会议记录，形成会议纪要下发各有关部门落实到位。

      - 安委会会议

厂部每季度应至少召开一次安委会会议，会议由经理主持，安全生产委员会成员参加，会议内容包括：落实国家和上级有关安全生产的政策措施和精神要求，分析安全生产现状，研究部署安全生产工作，必要时可随时召开。

- 安委会工作制度：成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，分析和预测安全生产形势、动态，研究解决安全生产中的重点和难点问题，由质安部负责制定安全监察工作计划，将其作为全年安全生产工作的总纲。

- 安委会例会制度：按时组织召开安委会会议，安委会成员必须参加会议，传达上级安全会议精神，总结安全生产工作，通报安全生产情况，安排近期安全生产工作，认真做好会议记录，形成会议纪要下发各有关部门落实到位，对无故不参加会议者给予考核。

      - 班前会、班后会

由班长组织开好每天的班前会和班后会。班前会结合当班运行方式和工作任务，作好危险点分析，布置的安全措施要具体并有可操作性。班后会对当天的安全工作及无违章创建活动进行总结，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象，讲评要认真，具体到某人某事，并做好记录。

      - 安全日活动

- 学习传达上级有关安全生产的文件、安全通报、安全简报、事故快报，结合本部门及班组的实际情况，“举一反三”认真吸取教训，有针对性的进行讨论制定出防范措施。

- 学习外部门安全生产好的经验，讨论制定本部门的安全改进措施，讲求实效。

- 总结一周以来班组所管辖设备及人员的安全情况，对照学习安全规程及各项规章制度，查找习惯性违章和不安全因素，定期进行事故专题分析，分析讨论本部门发生事故的原因和责任。各班组要按专业特点和工作性质，明确“异常”和“未遂”的表现，对出现的“异常”和“未遂”现象，要本着“四不放过”的原则认真分析处理，特别是对“未遂”要按“已遂”对待，并将他人“未遂”当做“己遂”，小题大做，认真吸取教训，制定出防范措施。

- 运行班组应针对机组运行工况和设备检修工作的安全措施进行分析讨论，各项运行操作是否严格执行了运行规程，检修工作票所列的安全措施是否完全无误地认真执行，查找存在的差距和不足，提出改进方法。

- 布置下周安全生产工作重点。

      - 安全活动要求

- 活动时间：每周三13：30～15：30（冬季）或14：00～16：00（夏季）为班组安全活动时间，各班组应按时活动，保证活动时间在2h及以上。

- 如遇有节假日逢周五，放假时间在4天及以内的可提前或延期，但不能将两次活动并为一次；放假时间在五天及以上逢周五是休息日可不进行活动，也不必补学；周五安全活动日如现场有急需处理的缺陷等安全活动不能按时进行时，需提前向质安部请假，在适当时间补学，并通知厂质安部。

- 质安部、各部门应提前一天布置安全活动学习内容及各生产基层部门管理人员参加班组安全活动课题实施计划表，并做好记录。

- 行班组安全活动，应利用学习班或其它可利用的时间进行，每月不应少于四次。

- 班组安全活动由班长主持进行（班长不在由班长指定人员主持或班组安全员代），班长在安全活动前根据实际情况，按照质安部、部门要求准备好的文件、通报等学习资料，做好安全活动的准备工作。

- 安全活动开始后，主持人应首先宣布本次安全活动内容，然后组织学习准备好的学习资料，并做启发性发言。班长发言内容是对本周班组安全工作、无违章创建活动进行总结，并对下周的安全工作进行部署，记录在所有发言的第一项。

- 组织开展“安全小讲台”活动，每班次轮流安排1～2人，结合专业实际，分别讲述一起人身事故案例，吸取教训、找差距、谈感想、提高认识，制定整改措施。

- 主持人组织参加活动人员根据活动内容及学习情况进行讨论发言，发言的人数不得低于参加人员数量的80%。

- 利用安全活动时间进行安全考试或参加安全会议后，仍要进行讨论，并将发言进行记录。

- 讨论发言结束，由班长或班组安全员，结合本次活动的内容，认真对本次安全活动总结。

- 活动结束后，所有参加班组安全活动人员（包括参加的领导），应在安全活动记录簿上签名，不得代签。

- 安全活动缺席人员，要在上班的当日由班长或班组安全员对其进行补课，不得延误，缺席期间漏学的内容，根据缺席时间的长短要在最短的时间内全部补学完。

- 无论缺席多长时间，凡是漏学的安全活动内容都要逐次地补课，并将补课内容记录在漏参加的那次安全活动记录簿缺席补课栏内；缺席人员参加补课后应在安全活动记录补课人姓名栏内签字，不得代签。

      - 安全活动记录的填写

- 在活动开始前，先填好主持人、记录人、活动开始时间、应参加人数及实际参加人数。

- 如有人员不能出席，应将缺席人姓名及缺席原因填写在“缺席人姓名及原因”栏内。

- 将安全活动内容题目填写在安全活动内容栏内。

- 将安全活动讨论发言填写在讨论发言记录栏内，记录与讨论发言应同时进行，避免事后整理。领导参加本班安全活动发言的内容也要填写在讨论发言记录栏内。

- 班长或班组安全员，结合本次活动的内容，进行的总结发言记录在总结栏内。

- 参加班组安全活动人员，活动结束后应在安全活动记录簿上、学习人员签字栏内签名，不得代签。有领导参加安全活动应由领导本人在签字栏内签名。

- 在安全活动进行结束后，应将结束时间填写在活动时间栏内，同时本次安全活动记录填写完毕，要保持记录的真实性和原始性，除缺席、补课及各级领导检查栏外，其它栏目不得有空白。

- 各级领导检查班组安全活动后，对检查活动情况的评语写在领导签字栏内并签字。

- 各级领导参加班组安全活动后，发言的内容应记录在讨论发言栏内。

      - 领导参加班组安全活动的要求

- 经理、党总支书记、工会主席、生产副经理每月参加一次班组安全活动。

- 质安部部长、安全专职每月应至少参加一次班组安全活动。

- 部门主任、副主任、专工及安全员按分工每月至少参加两次班组安全活动。

- 部门安全员对班组安全活动是否讲求实效，每周进行一次全面检查给予书面评价并签字。

- 部门领导每月对全部班组安全活动记录进行检查并签字。

- 领导参加班组安全活动学习后应同职工一起进行讨论发言。

      - 领导对班组安全活动检查项目：

- 参加人数是否相符，缺席者原因是否清楚；

- 活动内容是否适应安全生产，切合实际；

- 参加活动人员纪律情况；

- 讨论发言真实、踊跃，发言内容与活动内容相符；

- 活动记录簿填写是否符合要求。

      - 质安部应经常对班组安全活动情况进行检查，并提出评价意见和要求，将检查情况记录在被查班组安全活动记录簿内并签字。

      - 安全检查

- 应结合季节特点和事故规律，春、秋季以及防洪度汛适时开展安全检查。春检前，质安部组织对在春检期间、大修中参加高处作业人员进行相应项目的体检。

- 各部门应根据“元旦”、“春节”、“五一”、“十一”等节日性特点，组织开展安全检查，布置节日期间安全生产工作重点。质安部联合设备部、运营部对各部门的自查情况进行检查。

- 安全监督人员应每日深入生产现场和生产部门进行安全监督检查，各专业安全监察工程师应结合专业特点对生产现场进行的较大型作业项目进行全过程安全监察。

- 各专业安全监察应经常性地对所辖专业进行全面的安全检查，对发现的安全隐患及时组织进行落实整改。

- 质安部应结合春、秋检或安全月等活动开展反违章工作检查活动，查禁各种违章现象。

- 各部门/部门组织安全检查前都应编制检查提纲或“安全检查表”。对查出的问题要制定整改计划、预防措施并监督执行，实现闭环管理。

- 每年，质安部应组织开展春、秋两季安全检查；“元旦”、“春节”、“五一”、“十一”五防安全检查；安全月、反违章工作检查；设备部应组织防洪度汛、防寒防冻安全检查；各项大型检查活动应适时开展阶段性检查。

    - 安全生产事故隐患排查治理

      - 应建立健全安全生产事故隐患排查、建档、监控和治理工作机制，逐级建立并落实隐患排查治理和监控责任制，经理对本企业事故隐患排查治理工作全面负责。

      - 任何部门和个人发现事故隐患，均有权向设备部、质安部报告。

      - 应保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。

      - 应结合安全检查，定期组织安全生产管理人员、技术人员和其他相关人员排查本部门的事故隐患。对排查出的事故隐患，应及时登记，并按照职责分工实施监控治理。

      - 应建立事故隐患报告和举报奖励制度。

      - 对于一般事故隐患，由各部门立即组织整改。

      - 对于重大事故隐患，由经理组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

      - 应加强对自然灾害引发安全生产事故的预防工作。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应采取可靠的预防措施，并制定应急预案。在接到自然灾害预报时，应当及时预警；发生自然灾害可能危及企业和人员安全的情况时，应撤离人员、停止作业、加强监测，并按照规定及时向当地政府及其有关部门报告。

      - 由上级部门挂牌督办治理的重大事故隐患，治理工作结束后，应由上级部门组织对重大事故隐患的治理情况进行评估。

    - 安全文化

      - 各部门以实现本质安全为目标，积极开展安全文化建设，促进企业安全生产工作。

      - 各部门分工协作、密切配合、大张旗鼓地进行安全宣传教育，使企业“我要安全、我管安全、我会安全”的安全文化理念人人皆知，心领神会。

      - 各部门安全文化体系构建从安全责任、安全意识、安全制度、行为规范、作业环境等方面入手，突出以人为本和安全发展根本要求，做到内化于心、外化于行、固化于制、显化于物。

      - 各部门落实安全生产主体责任，强化员工安全意识，营造良好的安全生产舆论氛围，以安全理念引导员工行为习惯。

      - 进一步夯实安全生产基础，促进安全管理工作规范化、制度化和标准化，推动企业安全文化建设规范、有序、健康发展。

      - 各部门要提高职工主动参与安全工作的积极性、自觉性和责任感，强化全体职工的安全思想素质和安全防护意识，达到以安全文化促安全生产的目的。

      - 各部门采取多种形式的安全文化活动，塑造全体员工的安全态度和安全行为，形成全员认同、共同遵守、符合部门实际的安全价值观，实现法律和管理要求之上的安全自我约束。

      - 大力倡扬“安全是第一责任、第一工作、第一效益”的安全价值观，营造人人关心、人人参与安全的浓厚氛围。

    - 外包工程和临时用工安全管理规定

各部门应严格按照《外包工程安全管理》的要求，根据国家及行业的相关法律法规、规章制度，规范外包和临时用工合同的形式和内容，明确应履行的审批程序和各有关方应承担的安全责任，做好工程外包和临时用工的管理工作，切实保证安全生产。

      - 工程发包部门，必须按工程项目依法签订工程合同，同时质安部应与承包方签订安全管理协议，具体规定发包方与承包方各自应承担的安全责任，作为合同的附件，否则不许开工。

      - 工程项目发包前质安部、设备部应分别对承包方资质和条件进行审查。

- 经过年检的营业执照，资质证书，法定代表人身份证明书，授权委托书，施工简历和近3年安全施工记录；

- 队伍自然状况，施工负责人、工程技术人员、安全员和工人的技术业务素质符合要求；

- 安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施必须满足工程安全要求；

- 需要定期试验的工器具、绝缘用具、施工机具、安全防护用品，应当由具有检验、试验资质的部门出具的检验合格报告，在有效期内；

- 特种作业应具备相应的许可证、资质证书、特殊工种作业人员操作证书；

- 施工队伍应配备专（兼）职安全员，人员数量超过30人必须配备专职安全员；

- 国家法律、法规及合同中规定由发包部门承担的有关安全、劳动保护等其他事宜；

- 承包方根据工程合同内容和施工要求制定的施工方案，施工方案应包括：施工内容、施工组织及人员的配备、施工步骤及技术措施、技术标准、施工机械和工器具配备，安全措施；

- 承办方依照《中华人民共和国安全生产法》及《工伤保险条例》要求，为作业人员办理意外伤害保险。

      - 设备部、财务部在签订合同时应做到

- 向承包部门提供生产、施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整；

- 编制工程概算时，明确安全生产作业环境及安全施工措施所需费用，并监督实施。明确要求承包部门和人员使用符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材，并不得挪作他用；

- 督促勘察、设计、施工、工程监理等部门遵守安全生产法律、法规和强制性标准规定，保证合同的合理工期；

- 在组织拆除、爆破等特种工作时，应督促承包部门依法领取有关政府部门的许可证，并将有关资料及时报备政府相关部门；

- 合理确定标底范围，禁止超低价中标等危害工程安全质量的行为，严禁层层转包。

      - 外包方各自应承担的安全责任作为合同内容必须依法予以明确，（安全协议）作为主体合同的附件一并执行。质安部具体负责安全生产资质的审查。监督检查承包部门安全资质审查工作。对安全生产资信度较差的企业应拒绝其进入招、投标范围。

      - 质安部在签订安全协议时，依据《电力安全生产工作规定》实行安全施工保证金。向承包方收取每人100元的安全文明施工保证金。发生人身死亡事故或设备事故时，应全部扣除安全施工保证金，并依据其它规定，另行赔偿。施工中发生一般性违章及不安全行为应进行安全教育和按有关规定扣除相应的保证金，保证金余额不足时，重新向承包方收取。施工所在部门的安全监督人员发现的违规行为扣除的保证金留在本部门作为安全奖励基金。施工结束应将剩余的保证金全额返还承包部门。

      - 质安部、设备部以及施工所在的运行、检修部门，在施工中经常检查施工作业现场，对承包方不执行安全技术措施和施工人员违章作业的行为，有权制止和停止工作，下达限期整改通知。

      - 发包方有权对安全管理混乱且不服从管理的承包方及施工人员，视情节轻重给予停产整顿或终止合同，限期退出施工现场的处罚。

      - 施工作业中如果发生事故，由发包方负责进行事故调查和上报。

      - 各部门、班组禁止作为工程的发包主体对外发包工程项目。

      - 发包方应建立外包工程开工报告制度，对各项开工程序以及措施要求逐项落实后，方可办理工作票等开工手续，施工所在部门应指派具有工作负责人资格、技术能力较强的监护人，对工程施工的安全质量进行全面监护和全过程的监督管理，对于非电力系统的施工队伍应为承包方配备工作负责人，办理工作票，工作负责人应组织召开每天的开工和收工会。

      - 开工前发包方应对承包方所有参加施工人员和施工负责人、安全监督人员、工程技术人员进行施工前安全教育培训，并考试合格（试卷由质安部留存一年）。

      - 开工前应将作业场所存在的容易引起人员伤害和设备事故的重要危险因素，向承包方施工负责人、安全监督人员、工程技术人员进行全面安全技术交底，要求承包方做好危险点分析和安全措施。

      - 对于三个月以上长期使用的承包部门，应建立施工简历，登记施工部门及人员有关简况，如文化程度，体检证明，安全考试成绩，违章记录等，对于累计重复违章的人员应拒绝进入生产现场工作，对违章、事故多发的施工部门应拒绝再次投标、中标。

      - 施工所在部门以及相关职能部门应定期对外包施工现场进行安全、质量检查，监督检查安全技术措施的落实情况，查禁违章，掌握施工进度，提出安全、质量要求。

      - 在机组检修期间进行的施工项目，应在每周召开依次由本部门安全监督、生产技术、工程管理等部门，施工所在部门的管理人员和承包部门负责人参加的安全会议，传达有关安全生产的文件及事故通报，了解掌握施工安全情况和质量、进度，进行总结分析，提出安全施工要求，制定整改措施。

      - 发、承包双方应根据工程的特点、范围，共同制定生产安全应急救援预案，建立应急救援组织，配备应急救援人员和应急物资、器材和设备，对应急预案应进行培训和演练。

      - 厂主业在对外承包工程项目时，应具备相应资质并依法签订承包合同，明确双方安全责任，施工过程严格执行外包工程安全管理，并应当做好以下工作。

- 了解所承包工程的生产和工艺流程特点，对工程系统中存在的主要危险因素、有害因素及相关作业场所进行查找和辨识，并制定有效的、有针对性的安全控制措施和应急预案；

- 要求发包方进行全面的安全技术交底，并提供相关设备的技术资料和检测评估报告；

- 检查作业现场的各项劳动防护措施、安全措施，使之满足安全作业要求；

- 根据需要，向发包方提出必须的配合工作要求；

- 在承包工程过程中，安全监督工作必须到位；

- 承包工程的部门负责人必须组织承包工程人员经安全规程考试合格，并于承包工程开工前根据所承揽的作业任务和性质进行安全培训，承包工程的部门负责人还应在承包工程开工前到厂质安部办理安全规程考试合格证明；

- 承包工程开工前承包工程部门安全监督人员应对所携带的施工机械、工器具、试验用仪器、仪表及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期；

- 承包工程的特种作业人员必须随身携带特种作业人员上岗证明；

- 承包工程的领队应编制好作业队伍的三级安全网络，明确网络负责人的安全责任。领队（负责人）还应承担安全第一责任者责任，要认真抓好赴外期间人员的人身安全；

- 承包工程时，必须接受所在部门的监督、管理和指导，作业中发现不安全现象，必须立即报告所在部门安全监督部门、领队（或负责人）对所在部门安全监督部门提出的意见必须及时整改。

      - 对外承包工程时，在同一施工区域若存在多个承包部门，应明确相关的安全责任，由于我方责任造成我方或对方发生事故，均由我方在系统内上报，并追究责任，进行考核。

      - 各部门聘用的临时工不得在主业核定的岗位上岗；临时工所从事的工作应为服务性岗位和生产辅助工作。

      - 临时工上岗前，必须经过安全生产知识和安全生产规程的三级安全教育培训，考试合格后，持证或佩戴标志上岗。临时工日常安全教育培训必须等同于正式员工对待。临时工或外来人员分散到部门、班组参加生产工作时，由所在的部门、班组负责人承担其安全管理责任。

- 质安部负责对临时工、外来施工人员进行厂级安全教育的培训和考试；

- 经其它质安部门安全教育过的施工人员，须将考试卷和安全教育卡片报厂质安部门备案；

- 临时工所在部门、班组对其进行部门、班组级安全教育考试，长期使用的每年应同正式员工一起进行安全规程的学习和考试；

- 按外来施工人员及临时工的有关要求，进行办理担保手续及通行证件等工作。

      - 综合部根据国家、地方的劳务用工管理标准对临时工进行人事行政管理。

      - 生产部门需用临时工应事先向主管领导提出申请，经批准后由人资部统一办理具有法律效力的合同。部门、分厂、班组不得任意招用临时工。

      - 招用的临时工，必须体检合格，并经厂综合部、质安部审查合格，进行三级安全教育考试合格后方可上岗作业。

      - 不得招用老、弱、病、残及未成年人和孕妇为临时工。

      - 临时工或外来人员从事有危险的工作时，必须在有经验的职工带领和监护下进行，并做好安全措施。

      - 禁止在没有监护的条件下指派临时工或外来人员单独从事有危险的工作。

      - 临时工的安全管理、事故统计、考核与固定职工同等对待。

      - 临时工从事生产工作所需的安全防护用品的发放应与固定职工相同。

    - 消防和交通安全

      - 贯彻“预防为主，防消结合”方针，建立各级人员消防责任制。成立义务消防队，专（兼）职消防员、义务消防队员共同负责消防安全。

      - 建立、健全消防制度，强化消防监督管理，不断改善消防条件，防止火灾的发生，最大限度地减少火灾损失。

      - 规范防火重点部位管理和消防器材的配备及定置管理，做到专人负责，有灭火方案；定期组织开展防火检查，发现火险隐患应立案限期整改。

      - 定期开展消防宣传教育和培训。围绕提高检查消除火灾隐患、组织扑救初起火灾、组织人员疏散逃生、消防宣传教育培训等“四个能力”，有重点地开展各级人员消防安全知识的宣传教育和培训。

      - 全面落实各级交通安全责任制，建立归口管理、分级负责的交通安全责任制和目标管理机制。

      - 各部门专（兼）职驾驶员实行考核上岗，并做到分级管理、逐级负责。对非专职司机驾驶公车，实行“准驾证”制度。

      - 机动车辆的技术状况必须符合国家规定，安全装置完善可靠，并建立健全档案及有关台帐。

      - 应针对恶劣天气条件行车安全，以及通勤车交通安全等重点工作，落实专项制度措施。

    - 职业危害因素控制

      - 执行国家关于职业病防治的有关法律法规、卫生标准，使工作场所符合职业卫生要求。对不符合要求的，做好作业场所职业危害申报工作，采取控制措施，建立健全职业病危害事故应急救援预案。

      - 对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区；对放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存，必须配置防护设备和报警装置，并督促、教育、指导接触放射线的工作人员正确佩戴个人剂量计。

      - 对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，进行经常性的维护、检修、更换，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。

      - 加强职业病防治教育，努力提高从业人员的职业病防治意识。

      - 各部门根据检修作业的种类、检修工艺及作业环境，进行危险点分析。

      - 在存有危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，告知危险的种类、后果及应急措施等。在设备设施检检修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。

    - 重大危险源安全管理

      - 建立重大危险源安全管理规章制度，加强对所属重大危险源的管理，重点督促落实制度措施落实情况。

      - 按照规定对重大危险源进行安全评估；对于新构成的重大危险源，应及时向当地市政府安全生产监督管理部门备案，并纳入重大危险源管理体系；对已不构成重大危险源的，应及时核销。

      - 建立重大危险源管理档案，并按照国家和地方有关部门重大危险源申报登记要求，报送当地市政府安全生产监督管理部门备案，同时抄报电力公司。

      - 在重大危险源现场设置明显的安全警示标志，加强重大危险源的现场检测监控和有关设备、设施的安全管理，并做好记录。

      - 对存在事故隐患的重大危险源，应立即整改；要制定整改方案，落实整改资金、责任人、期限等；整改期间要采取切实可行的安全措施，防止事故发生。

      - 制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年进行一次事故应急救援演练；重大危险源应急救援预案必须报送当地市政府安全生产监督管理部门和电力公司备案。

      - 对员工进行重大危险源方面的安全教育和培训，使其熟悉重大危险源安全管理制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能等。将重大危险源发生事故的危害、后果、应急措施等信息告知周边人员。

    - 安全生产应急管理

      - 建立健全自上而下的安全生产应急管理机构和应急处置机制，组织协调应急管理工作。

      - 辨识潜在的事故和灾害情况，加强对重大危险源的评估与监控，针对人身伤害、设备损坏、火灾、自然灾害、环境污染等突发事件，制定相应的事故应急处理预案，预案应覆盖事故发生、发展和处理的全过程。

      - 制定覆盖全区域的突发事件总体应急预案、专项应急预案。

      - 制定突发事件总体应急预案、专项应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，形成安全生产应急预案体系。现场处置方案也可编入现场工作规程。

      - 重大危险源和重点岗位应有专项应急预案或现场处置方案，应急处置程序和现场处置方案应实行牌板化管理。

      - 根据预案要求，建立专（兼）职应急队伍。

      - 按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护和保养，确保其完好、可靠。

      - 定期进行安全生产风险分析，积极利用先进的技术和方法建立安全生产监测监控系统，进行有效的实时动态预警。遇重大危险源失控或重大安全隐患出现事故苗头时，应当立即预警预报，组织撤离人员、停止运行、加强监控，防止事故发生和事故扩大。

      - 每年依据有关法律、法规和国家标准、行业标准的修改变动情况，安全生产条件的变化情况，应急预案演练及应用过程中发现问题等，对应急管理工作进行总结评估，及时修订应急预案，并向有关部门或企业通知应急预案的修订情况，按照有关程序备案。

      - 应急预案由分管负责人审核，经理批准、发布。预案自发布之日起至少三年修订一次，有下列情形之一及时修订，修订后按照报备程序重新备案：生产规模发生较大变化或进行重大调整；隶属关系发生变化；周围环境发生变化，形成新的重大危险源；依据的法律、法规和标准发生变化；应急预案评估报告提出整改要求；上级有关部门提出要求。

      - 每年至少组织一次安全生产综合事故（事件）演练。

      - 依据预案管理规定，每两年对本企业所有预案演练一遍。生产现场重要岗位每半年对现场处置方案全面演练一遍。

      - 演习应注重实效，有针对性，综合采用桌面推演、功能演练（单项演练）、全面演练等多种方式，结束后应及时进行总结，完善预案。

    - 反违章管理

      - 树立“违章就是事故”和“反违章是员工基本技能”的观念，成立以经理为组长，生产经理为副组长，成员由副总、各职能部室、工会负责人组成的反违章领导小组，并设立工作小组，负责反违章的具体实施工作。

      - 完善反违章工作制度，积极开展无违章创建活动。建立厂、部门（含长期承包部门人员）、班组三级“违章档案”，如实记录各级人员的违章及考核情况，并作为安全绩效评价的重要依据。厂、部门两级设立“违章曝光栏”，以达到警示教育的目的。

      - 反违章工作应克服“以罚代管”和“只罚不管”的做法，对各类违章都应通过“教育、曝光、处罚、整改”四个步骤进行处理，按照“四不放过”的原则进行分析，找出原因，分清责任，提出并落实防范措施。在对发生的不安全情况进行分析和原因查找时，必须对存在的违章现象进行分析。

      - 落实各部门职责，有针对性开展作业性违章、装置性违章、指挥性违章、管理性违章治理工作，努力消除习惯性违章。

      - 反违章管理应实行违章联责追究制，除追究违章当事人责任外，还应对领导和管理人员所负有监督、监护、检查、验收不到位的责任进行追究。

      - 对发包工程（项目）实施过程中出现的违章，应追究本企业相关部门（部门）、班组或人员的连带责任。

    - 事故调查与处理

      - 发生人身死亡事故和重伤事故后，应立即以电话、传真、电子邮件等方式，向电力公司汇报，每级汇报时间间隔不得超过1小时。设备事故、影响供热事故以及火灾事故和交通事故每级时间间隔不得超过2小时。同时，按规定及时报告当地安全生产监督管理部门、公安部门、工会等政府部门。

      - 事故调查工作必须实事求是，尊重科学，做到原因不清楚不放过，应受教育者没有受到教育不放过，没有采取防范措施不放过，责任者未受到处罚不放过。及时准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。

      - 事故报告、报表的报送工作按照分级管理、逐级上报的原则执行。要按照规定的报告时限、报告内容、报告方式、报告对象等要求，及时、完整、客观地报告事故，不得瞒报、漏报、谎报、迟报。

      - 发生事故时各部门/部门领导必须坚守岗位，立即启动事故应急救援预案，采取措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

  - 劳动安全和作业环境

    - 安全标识的管理

      - 安全标识的使用要求：

安全标识的式样要依据《电力生产企业安全设施规范手册》，《火力发电企业生产安全设施配置标准》的规定执行；

- 电气设备安全警告标识牌由运行管理；

- 电气设备检修使用遮栏由电气运行负责设置、检查管理；

- 气瓶涂色由设备部负责管理；

- “禁火”标识，由设备管辖部门进行管理；

- 电气专业工作负责人（监护人）热机专业的专职监护人在工作中要进行不间断的监护；

- 各、部门工作人员应佩戴由厂物资采购部统一购买的合格安全帽。进入生产现场的人员要按规定的颜色佩戴安全帽，帽带应系好，任何人不得以任何理由对安全帽的结构、配件进行修改。

      - 标识方式的要求：

- 标示牌：应用于设备名称、位置标识及发电运行生产过程中危及人身、设备安全的警告标识；

- 遮栏：应用于生产现场易发生事故及危险场地的警告标识；

- 涂色：应用于以颜色区分气瓶内工质的类别；

- 标签：应用于安全用具检测，试验标识；

- 人员着装：应用于工作人员，用以标识或区别工作人员的身份或职责的划分；

- 编号：应用于安全工器具（安全帽、安全带）的使用管理。

      - 安全标示牌的使用要求：

- “禁止合闸，有人工作”标示牌使用在一经合闸即可送电到施工设备的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）操作把手上；

- “在此工作”标示牌使用在室外和室内工作地点或施工设备上；

- “止步，高压危险”标示牌使用在施工地点邻近带电设备的遮栏上，室外工作地点的围栏上，禁止通行的过道上，高压试验地点，室外构架上，工作地点邻近带电设备的横梁上；

- “从此上下”标示牌使用在工作人员上下用的铁架、梯子上；

- “禁止攀登，高压危险”标示牌使用在工作人员上下的铁架邻近可能上下的另外铁架上，运行中变压器的梯子上；

- “非经许可，不准攀登”标示牌使用在螺旋卸煤机、龙门抓煤机、斗轮机；

- “禁止跨越皮带”标示牌使用在各段输煤皮带处。

      - 常用电气绝缘工具标签的使用

检验标签粘贴：绝缘手套标签粘贴在袖口外侧；绝缘靴标签粘贴在靴腰外侧；绝缘棒标签粘贴在合格证下部；验电笔标签粘贴在合格证下部。

      - 特种设备标示牌使用

厂内电梯、吊车、电动葫芦、机动车由地方质量监督部门检验合格后挂牌使用。

      - 气瓶涂色使用

氧气瓶涂天蓝色，用黑色标明“氧气”字样；乙炔瓶涂白色，用红色标明“乙炔”字样；氮气瓶涂黑色，用黄色标明“氮气”字样；二氧化碳气瓶涂铝白色，用黑色标明“二氧化碳”字样，气瓶在保管使用中，严禁改变气瓶的涂色和标志，防止上层涂色脱落造成误充气。

      - “禁火”标识使用：

- 在燃料油区和化学氢站挂“严禁烟火”标示牌；

- 在汽机厂房氢设备附近用红线画出“禁火区域”，并在禁火区内挂“氢冷机组，严禁烟火”标示牌。

      - 安全遮栏使用包括：

- 变电所、母线室和控制室内部分停电工作；

- 生产场所井、坑、孔、洞或沟道盖板因工作需要打开；

- 厂房内通道上部有工作时；

- 检修期间需要将固定栏杆拆除时；

5.2.1.9　工作人员安全帽颜色佩带范围：

- 红色：厂级领导、各部门管理人员；运行人员；

- 蓝色：检修人员

- 橘黄色：外协单位人员；

- 白色：外来人员。

    - 手持和移动电动工器具的管理

      - 各级管理人员应监督、检查手持和移动电动工器具的保管、使用和维修。对手持和移动电动工器具的使用、保管、维修人员进行用电安全技术教育。引起的触电事故进行调查、统计和分析，提出预防措施，并上报有关部门。

      - 新购置的手持和移动电动工器具应具有“三证”。必须按照本标准和手持和移动电动工器具使用说明书的要求及实际使用条件使用，使用应遵循：

- 手持和移动电动工器具的使用范围规定；

- 手持和移动电动工器具的正确使用方法和操作程序，操作注意事项；

- 手持和移动电动工器具使用前着重检查的项目和部位，以及使用中可能出现的危险和相应的防范措施；

- 手持和移动电动工器具的存放和保养方法；

- 使用部门必须建立手持和移动电动工器具检查、试验的记录和使用清册。

      - 手持和移动电动工器具的检查应包括以下项目：

- 必须有漆写清楚的编号，检验标识清楚并在有效期内；

- 外观有否裂缝和破损；

- 保护装置是否良好，保护接地或接零线连接是否正确，牢固可靠；

- 软电缆或软线、插头是否完整无损；开关动作是否正常、可靠、灵活，有无缺陷、破裂；

- 转动部分是否转动灵活无障碍，按有关标准装设机械防护装置（如防护罩、保护盖等）并完好；

- 每半年进行一次定期检查试验，每次使用前做外观检查。

      - 手持和移动电动工器具的编号：

各部门的手持和移动电动工器具应按要求分类建立使用清册，按类别统一进行编号登记；实物编号标识的规格、颜色、使用材料应统一标准。

      - 手持和移动电动工器具的使用范围：

- 在一般场所，应使用Ⅱ类工具，如果使用Ⅰ类工具，必须采用其他安全措施，如漏电保护器、安全隔离变压器等，否则，使用者必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘垫上；

- 在潮湿场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所，必须使用Ⅱ类和Ⅲ类工具，必须装设额定漏电动作电流不大于30mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器；

- 在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内等，应使用Ⅲ类工具，如果使用Ⅱ类工具，必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器；

- Ⅲ类工具的安全隔离变压器、Ⅱ类工具的漏电保护器及Ⅱ、Ⅲ类工具的控制箱和电源连接器等必须放在外面，同时设专人在外面监护。

      - 手持和移动电动工器具的软电缆或软线的安全要求：

- 工具的电源线必须采用三芯（单相工具）或四芯（三相工具），多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。其中，绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护接地或接零线；

- 工具的软电缆或软线不得任意接长或拆换；

- 如有绝缘损坏、软电缆或软线护套破裂、保护接地或接零线脱落、插头、插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理。在未修复前，不得继续使用；

- 非专职人员不得擅自拆卸和修理工具；

- 使用部门和修理部门不得任意改变工具的原设计参数，不得采用低于原用材料性能的代用材料和与原有规格不符的零部件；

- 在维修时，内部的绝缘衬垫、套管等不得任意拆除、调换或漏装。手持电动工具的电气绝缘部分经修理后，必须进行绝缘电阻测试，合格后方可使用。

    - 漏电保护器的管理及使用要求

      - 厂内生产区域及部分非生产区域必须安装漏电保护器的设备和场所：

- 移动式电器和手持式电动工具；

- 安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电气设备；

- 建筑施工工地的电气机械设备；

- 暂设临时用的电气设备；

- 厂内喷水池、浴室内的照明线路及设备；

- 其它需要安装漏电保护器的场所和设备。

      - 漏电保护器的选用

- 漏电保护器的防护等级必须与使用环境条件相适应，必要时应根据有关规定选用特殊防护条件的漏电保护器。否则应采取其他安全防护措施；

- 选用漏电保护器必须符合国家有关规定，并具有国家认证标志，其技术指标应与被保护线路或设备的技术参数相配合，根据电气设备的供电方式选用漏电保护器。

      - 漏电保护器参数的选择：

- 手持式电动工具、移动式电器、各种插座回路设备选用额定漏电动作电流30mA及以下、快速动作的漏电保护器；

- 在金属物体上工作时，操作手持式电动工具和移动式电器以及行灯器具时，选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器；

- 安装在潮湿场所的电气设备，应选用额定漏电动作电流为15mA、快速动作的漏电保护器；

- 安装在喷水池、浴室内的照明线路应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器；

- 安装在施工工地的漏电保护器应根据现场的实际情况确定选用漏电保护器型式等技术参数；

- 单台电机设备可选用额定漏电动作电流为30mA及以上、100mA以下快速动作的漏电保护器；

- 有多台设备的总保护应选用额定漏电动作电流为100mA以上、快速动作的漏电保护器；

- 在金属容器内工作，如果采用220V及以上工作电压时，必须选用额定漏电动作电流15mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器。并且漏电保护器、电源联接器及控制箱等应放在容器外面，设专人进行不间断地监护。

      - 漏电保护器的安装和工艺要求

- 新购置安装的漏电保护器的使用，必须符合有关规定要求，漏电保护器的安装必须经技术培训考试合格的电工负责进行；

- 漏电保护器的安装应符合生产厂家产品说明书的要求，并应考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地等因素；

- 漏电保护器的额定电压、电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足供电线路和电气设备的要求；

- 漏电保护器的接线应正确，所保护的用电线路和电气设备在正常运行时，绝缘电阻值不应小于0.5MΩ；

- 漏电保护器负载侧的中性线，不得与其它回路共用，所保护的电气设备接地保护措施不得拆除。

      - 漏电保护器安装后，应进行操作试验，确认能正确动作后，方可投入使用，试验项目：

- 用试验按钮试验3次，应正确动作；

- 带负荷分合开关3次，均不应有误动作。

      - 漏电保护器的运行与管理内容：

- 漏电保护器投入运行后，各部门应建立相应的管理制度和运行记录、使用登记记录、试验记录；

- 漏电保护器进行特性试验时，应使用国家有关部门检测合格的专门测试仪器，严禁利用相线直接触碰接地装置的方法；

- 漏电保护器动作后，经检查未发现故障原因时，允许试送电一次，如果再次动作，应认真查找故障原因；在未查明故障原因前，不得强行送电，更不允许拆除漏电保护器强行送电；

- 漏电保护器要定期进行维护，及时更换有故障的漏电保护器，确保人身和设备安全；

- 要按产品说明书使用漏电保护器，不得随意改变漏电保护器的动作特性；

- 在漏电保护器的保护范围内发生人身触电伤亡事故时，应保护好现场，对漏电保护器动作情况进行认真检查，查明未能保护的原因，在未开展事故调查前，不得以任何理由拆动漏电保护器；

- 漏电保护器的日常维护和检修，必须由专业人员进行，其他人员不得随意处置。以免发生事故；

- 漏电保护器应每六个月进行一次动作特性试验并做好记录。长期投入运行的漏电保护器，每月在通电状态下，检查一次漏电保护器动作可靠性，每年进行一次特性试验，并做好记录。

      - 漏电保护器动作特性试验项目：

- 测试漏电动作电流值；

- 测试漏电不动作电流值；

- 测试分断时间。

    - 脚手架的使用管理

      - 脚手架的基本要求

- 购置用于高处作业的专用金属脚手架、吊篮、一般金属脚手杆、金属跳板、卡扣应有厂家的产品生产许可证、产品合格证和安全技术检验合格证，无证或缺证严禁购置。

- 木脚手杆应使用剥皮的各种坚韧的硬木，禁止用杨木、柳木、桦木、椴木、油松和其它腐朽、折裂、枝节等易折断的木杆以及未剥皮的木杆做脚手杆，脚手板的厚度不应小于5cm，长度应不大于6m。

- 木脚手杆严禁购置直径小于8cm的小横杆，以及占总长2/3的直径小于7cm的大横杆、立杆；严禁购置宽窄不均的木跳板；严禁购置和使用变形、弯曲、锈蚀、有裂纹或损坏的金属脚手杆、跳板及扣件。

- 存放脚手杆、跳板及扣件的库房要防风雨、防日晒、防火、防潮，库房要有管理制度、并有专人负责。脚手杆、跳板的堆放高度不应超过1.6m，与地面之间应有垫板，堆放木脚手杆和跳板的库房应有防火标识。

- 每年三月份前应对脚手杆、跳板及卡扣进行筛选，对有缺陷不能修复的脚手杆、跳板、卡扣筛选后，应报废淘汰，对有轻微缺陷的应及时进行修复，并将筛选、检查、修复、整理脚手杆、跳板、及卡扣情况做好记录备查，填写《脚手杆、跳板、卡扣检查记录》（见附录A）。

- 进出库的脚手杆、跳板及卡扣应有检查记录。对损坏或不合格的应单独存放，不得与合格品混放。

- 搭设脚手架的作业人员为特种作业人员，应经过特种作业专业安全技术培训考核，取得资格证书，持证上岗操作，每年春检进行一次安全技术培训考试。

- 脚手架搭设人员的安全技术培训由设备部培训专工组织审批，质安部特种作业专工监督，凡患有心脏病、癫痫病、精神病、高血压以及视力在0.4以下人员，都不得参加脚手架搭设作业。

- 木制脚手架与金属脚手架不能混搭。

      - 木脚手杆的搭设要求

- 木脚手杆一般双排架立杆的纵向间距不大于1.8m、横向间距不大于1.5m、大横杆间距不大于1.2m、小横杆间距不大于1m，如在现场实际操作中难以做到应补充加固措施来保证脚手架的强度和稳定性。

- 脚手架大、小横杆的杆头绑扎时留出不小于20cm的端头，横杆、立杆的接头不应小于1.5 m，并应绑扎三道。不可用一根铁线同时绑扎大、小横杆和立杆。

      - 钢管架的搭设要求

- 根据确定的位置、尺寸和设计的立杆间距找到立杆点，固定底角垫板，在较坚硬的地面一般采用不小于15mm的钢板，若是在松软的基础上应用整块的铁板或槽钢，在要求保护地面的地方垫板下还应铺设胶皮。

- 对于单一的井字架在钢底座垫板上放置扫地杆之后放置两个立杆与扫地杆进行固定，扫地杆距地面的高度不能大于200mm。依次放置3、4立杆与四个扫地杆固定后，检查立杆的垂直度。

- 在放置第四根立杆的同时放置第一步的横杆，检查横杆的水平度，若不是等边的小横杆应放在大横杆的上部，第一步横杆搭设完毕后依次向上搭设至设计高度。

- 搭设尺寸要求：立杆的纵距应不超过1.20m；立杆与横杆的每一步距应不超过1.50 m；横杆与立杆连接方式为单扣件，横杆的端头不应小于15mm。

- 如果由于高度的需要立杆接头，应在高度方向错开的距离不小于500mm；采用对接扣件连接卡扣不得少于3个，两个相邻立柱接头应避免出现在同一步跨内。

- 在两跨及以上的立杆与横杆采用直角扣件连接。接头应交错布置，两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内，各接头中心距主节点的距离不大于600mm。

- 在两跨及以上的大横杆应置于小横杆的下部，并在立柱的内侧，用直角扣件与立柱扣紧；其长度大于3跨、不小于6m，同一步大横杆四周要交圈。大横杆采用对接扣件连接，其接头交错布置，不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于500mm，各接头距立杆的距离不大于500mm。

- 在两跨及以上的每一立杆与大横杆相交处（即主节点），都必须设置一根小横杆，并采用直角扣件扣紧在大横杆上，该杆轴线偏离主节点的距离不大于150mm。小横杆间距应与立杆柱距相同，且根据作业层脚手板搭设的需要，可在两立柱之间在等间距设置增设1－2根小横杆，其最大间距不大于750mm。小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10㎝；伸出里排大横杆距结构外边缘15㎝，且长度不大于44㎝。上、下层小横杆应在立杆处错开布置，同层的相邻小横杆在立柱处相向布置。

- 搭设脚手架过程中，对于超过两个以上步跨的，在2—3个步跨间架设剪刀撑，剪刀撑斜杆搭接长度不得少于1m，夹角应在45—60度，20m以上的每个跨步都应该设置剪刀撑。

      - 脚手架的使用与拆除

- 脚手架在平台走梯上搭架子立杆应在平台上，不应搭在扶手或护栏上，任何情况也不允许把脚手架立杆受力点落在管道上，在炉内搭设脚手架，应确认水冷壁、过热器、省煤器能够承受脚手架及人员荷重的状态下方可搭设，并应限制人数、材料，保证脚手架的强度和稳定。

- 脚手架上作业时间长，工作量大时，应铺满跳板。高度超过1.5 m的脚手架应设好护栏，栏高应不低于1.10 m，并设180mm护脚板，如有必要还应挂好安全网。

- c）工作量小、临时性、时间短的脚手架或需要反复搭设、拆除的脚手架可以搭简易的，但脚手架的强度、稳定性不能降低，铺设跳板不得少于2块（并排铺设）；如作业场所狭窄难以铺设两块跳板时，也需经工作领导人和安监人员同意，并做好防坠落、磕碰的防护措施。

- 检查、维护和检修用的特殊脚手架，或需要用脚手架起吊重物时，作业部门应会同搭设脚手架的部门提出搭设脚手架的方案和安全措施，经设备部、质安部及主管领导审批后方可进行，用脚手架起吊重物不得超过0.5t，脚手架受力和稳定应有受力计算并经领导审批。

- 一般脚手架上禁止私拉乱接电源线或各种管线，如确属检修作业需要安装照明线路时，木脚手架应加装绝缘子，金属管脚手架应另设木横担后加绝缘子，再拉绝缘导线。风管或水管通过脚手架上时也要固定，不得影响脚手架上人员作业。

- 脚手架靠近带电体应做好防触电的措施，变电所内搭设的金属脚手架应装好接地线。

- 在木脚手架上切割，焊接作业时要做好防火措施，备好灭火器，并安排专人监护，在高温设备附近搭脚手架要保持安全距离，做好保温、隔离的防火措施。

- 跳板搭接时，应架设双排小横杆，其间距不大于20cm，脚手架板搭接不小于20cm，在架子转弯处脚手板应交叉搭接。

- 脚手架应装有牢固的梯子，以便工作人员上下。工作人员在脚手架上工作必须戴安全带，并将安全带挂在牢固之处。若不系安全带在脚手架上工作应满足以下条件：

  - 应将工作人员工作的平面铺设满跳板，至少有三道栏杆，上面栏杆高度不低于1.10m，中间栏杆间距不小于300mm；

  - 靠跳板处应有护脚板。

- 搭设脚手架过程中，当横杆高度超过2m时，搭设脚手架的工作人员必须戴安全带，并将安全带挂在牢固之处。

- 脚手板搭设时，不应有空隙和探头板，在脚手架上和平台上不应有浮置的脚手杆或跳板，如临时存放的必须绑扎固定，防止因其它外力窜动滑落。未设护脚板的临时脚手架上不许堆放材料、工具和杂物等，如需用工具应用绳索绑扎牢固，防止高空落物。

- 一般脚手架规定每平方米载荷200 kg/ m2，简易脚手架应根据实际限制作业人数和材料，作业中人员不能聚堆，荷载不能偏重，如需要时应加固完善脚手架及平台，保证脚手架及平台的强度和稳定。

- 脚手架的横杆不得与吊架的钢筋或铁管绑扎在一起；如确需固定，应固定立杆，绑扎后再绑横杆，防止横杆滑动失稳。

- 脚手架用直梯上、下时，工作人员上、下脚手架时不得手持材料和工具，在脚手架上工作时要用工具袋装工具，用手绳上、下传递不可抛掷。

- 室外高出建筑物的金属脚手架要做好防雷措施，金属脚手架要接地，下雨及五级风应停止作业。

- 拆除脚手架时，周围应设围栏，道口应挂警告牌，拆除脚手架时，应先拆除脚手架上电源线或各种管线，电源线必须由电工拆除，拆脚手架时应有专人监护。

- 拆脚手架时必须由上而下分层进行，拆下的构件必须用绳索捆牢放下，不可向下抛掷，脚手架的栏杆与楼梯应同脚手架配合同时拆除，拆除脚手架的区域内无关人员不得进入。

      - 脚手架的检验

- 脚手架搭设前，必须根据检修工作任务内容办理相应的工作票，如果无对应的检修工作票则应单独办理搭设脚手架的工作票，禁止无票作业。

- 脚手架搭设完毕使用前，必须经过检验合格填写《脚手架检验揭示牌》（见附录B）悬挂在显著位置，一般应挂在靠通道恻1.5m高处。

- 搭设的脚手架作业层面在3m及以下的由本部门的安全员（专工）以上管理人员进行验收，高于3米的在部门验收完后，还应经过厂部安全专业验收后，方可使用。

- 验收人应检查脚手架是否符合规程要求和有足够的强度、稳定性，还应检查脚手架能否满足作业人员工作中具体要求和上下、出入的安全，在检验时还应对作业中具体安全措施提出意见，如挂安全带、限制荷重、人员等。在已经搭设的脚手架发生结构上的改变后，应重新履行验收。

    - 电源箱、电焊箱的管理

      - 电源箱电焊箱管理的范畴

阿拉尔盛源热电生产部门所使用的带电配电箱体的全部的使用管理。

      - 电源箱、电焊箱的管理

- 电源箱、电焊箱的制做、安装必须符合低压开关装置的技术标准要求。

- 设备部对所辖电源箱、电焊箱必须按序编号、标注设备名称、落实责任部门和责任人。

- 电源箱、电焊箱用完后要将箱门锁好，钥匙应放在便于工作的人员手里或部门值班室按值移交，并加强管理，对于损坏或不符合要求的箱门、箱体要及时修复或更换。

- 相关部门在使用电源箱、电焊箱时要和所在部门协调、配合好，并按规定使用电源箱、电焊箱，禁止借工作之由将电源箱、电焊箱的门锁破坏进行其它工作。

- 由运行人员操作的电源箱，钥匙由运行部门人员管理，在使用中发现有不符合要求的应及时通知所辖部门处理。

- 电源箱、电焊箱内部器件安装及配线工艺应符合安全要求。

- 电源箱、电焊箱各路配线负荷标志清晰，熔丝（片）容量符合规程规定。

- 电源箱、电焊箱保护接地（零）系统连接符合安全要求。

- 电源箱、电焊箱引进、引出电缆（线）孔洞封堵严密，箱门、箱体完好内部无杂物。室外电源箱防雨设施应良好。

- 施工用临时电源箱应根据现场负荷大小加装漏电保护器。

- 电源箱、电焊箱内部器件的绝缘等级必须符合要求。

- 电源箱、电焊箱安装、内部器件维护工作应由所辖部门的电工或电气检修人员进行。

- 特殊环境安装电源箱、电焊箱，应考虑防腐、防爆、防水等因素并按要求加装漏电保护器。

- 电源箱、电焊箱制作、安装、内部器件不符合要求的，有关部门禁止送电。

    - 焊接作业及电焊机的管理

      - 焊接作业的安全管理

- 未经过专业培训人员不准进行焊接工作。

- 禁止使用有缺陷的焊接工具和设备。

- 不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或带电的设备上进行焊接。在特殊情况下需在带压和带电的设备上进行焊接时,必须采取可靠的安全措施,并经厂主管领导（副总工程师）批准。对承重构件进行焊接，必须经过有关技术部门的许可。

- 禁止在装有易燃易爆物品的容器上或在油漆未干的构件上进行焊接。

- 禁止在储有易燃易爆物品的房间内进行焊接。在易燃易爆材料附近进行焊接时，其最小水平距离不得小于5米，并根据现场情况，采取安全可靠措施（用围屏或石棉布遮盖）。

- 对于存有残余油脂或可燃液体的容器，必须打开盖子，清理干净；对存有残余易燃易爆物品的容器，应先用水蒸气吹洗，或用热碱水冲洗干净，并将其盖口打开，方才准许焊接。

- 在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。但风力在5级以下3级以上进行露天焊接或气割时，必须搭设挡风屏以防火星飞溅引起火灾。

- 下雨雪时，不可露天进行焊接或切割工作。如必须进行焊接时，应采取防雨雪的措施。

- 在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时，必须备有必要的消防器材。

- 在梯子上只能进行短时不繁重的焊接工作，禁止登在梯子的最高梯阶上进行焊接工作。

- 在凝汽器、油箱、油槽以及其他金属容器内进行焊接工作，应有下列防止触电的措施：

  - 电焊时焊工应避免与铁件接触，要站在橡胶绝缘垫上或穿橡胶绝缘鞋，并穿干燥的工作服，

  - 容器外面应设有可看见或听见焊工工作的监护人，应设有开关，以便根据焊工的信号切断电源。

  - 容器内使用行灯，电压不准超过12V。行灯变压器的外壳应可靠地接地，不准使用自耦变压器。

  - 行灯用的变压器及电焊变压器均不得携入金属容器内。

  - 在密闭容器内，不准同时进行电焊及气焊工作。

  - 在潮湿地方进行电焊工作，焊工必须站在干燥的木板上，或穿橡胶绝缘鞋。

  - 电焊机的裸露导电部分和转动部分以及冷却用的风扇，均应装有保护罩。

  - 电焊工在合上电焊机刀闸开关前，应先检查电焊设备，如电动机外壳的接地线是否良好，电焊机的引出线是否有绝缘损伤、短路或接触不良等现象。

  - 电焊工在合上或拉开电源刀闸时，应戴干燥的手套，另一只手不得按在电焊机的外壳上。

  - 电焊工更换焊条时，必须戴电焊手套，以防触电。

  - 焊工应穿帆布工作服，带工作帽，上衣不准扎在裤子里。口袋须有遮盖，以免焊接时被烧伤。

  - 在起吊部件过程中，严禁边吊边焊的工作方法。只有在摘除钢丝绳后，方可进行焊接。

  - 不准将带电的绝缘电线搭在身上或踏在脚下。

  - 高空焊接或切割时，必须挂好安全带，焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。

  - 电焊设备的装设、检查和修理工作，必须在切断电源后进行。

  - 进行焊接工作时,必须设有防止金属熔渣飞溅、掉落引起火灾的措施以及防止烫伤、触电、爆炸等措施。

  - 在设备上进行电焊作业时，其电焊机的接地线需接在被焊接的同一设备上，其接地触头必须与焊接件接触良好，禁止缠绕连结，防止打火。施焊点不能远离接地点。

  - 焊接人员离开作业现场前,必须进行检查,现场应无火种留下并断开电源。

      - 电焊机的使用管理

- a）电焊机

①电焊机必须符合现行有关焊机标准规定的安全要求。

②如果手工电弧焊机的空载电压高于现行相应焊机标准规定的限值 ,而又在有触电危险的场所作业,则对焊机必须采用空载自动断电装置等防止触电的安全措施。

③电焊机的工作环境应与焊机技术说明书上的规定相符。如在气温过低或过高、湿度过大、气压过低以及在腐蚀性或爆炸性等特殊环境中作业,应使用适合特殊环境条件性能的电焊机,或采取防护措施。

④防止电焊机受到碰撞或剧烈震动，室外使用的电焊机必须有防雨雪的防护设施。

⑤电焊机必须装有独立的专用电源开关,其容量应符合要求，当焊机超负荷时,应能自动切断电源。禁止多个焊机共用一个电源开关。

⑥采用启动器启动的焊机,必须先合上电源开关,再启动焊机。

⑦电焊机的一次电源线,长度一般不宜超过2～3m, 电焊机工作温度一般在－10℃～＋40℃之间，空气相对湿度在20℃时≤90％；二次线接头不超过三个,接头部分应用绝缘材料包好.当有临时任务需要较长的电源线时,应沿墙或立柱用瓷瓶隔离布设,其高度必须距地面2.5m以上,不允许将电源线拖在地面上。

⑧电焊机外露的带电部分应设有完好的防护(隔离)装置,电焊机裸露接线柱必须设有防护罩。如果防护罩是金属材料，必须防止防护罩和接线端口的接线柱、金属导线碰触或连接，以免防护罩带电。

⑨使用插头插座连接的焊机,插销孔的接线端应用绝缘板隔离,并装在绝缘板平面内。

⑩焊钳的质量必须符合安全要求，其绝缘电阻不得小于1MΩ；在使用过程中，禁止将热焊钳浸入水中冷却。

⑪电焊机使用过程中不允许过载。

- b）电焊机的接地

①各种电焊机(交流,直流),电阻焊机等设备或外壳、电气控制箱、焊机组等,都应按现行(SDJ)《电力设备接地设计技术规程》的要求接地,防止触电事故。

②焊机的接地装置必须保持连接良好,定期检测接地系统的电气性能 。

③禁止用氧气管道和乙炔管道等易燃易爆气体管道作为接地装置的自然接地极,防止由于产生电阻热或引弧时冲击电流的作用,产生火花而引爆。

④电焊机组或集装箱式电焊设备都应安装接地装置。

⑤专用的焊接工作台架应与接地装置连接。

c）焊接电缆

①焊机用的软电缆线应采用多股细铜线电缆（直径在0.2 mm～0.4mm），其截面要求应根据焊接需要载流量和长度,按焊机配用电缆标准（GB50133—85）的规定选用。

②电缆外皮必须完整、绝缘良好、柔软,绝缘电阻不得小于1MΩ，如有破损时应及时修补完好。

③连接焊机与焊钳必须使用软电缆线,长度一般不宜超过20～30m。

④焊机的电缆线应使用整根导线,中间不应有连接接头，当工作需要接长导线时,应使用接头连接器牢固连接,连接处应保持绝缘良好。

⑤焊接电缆线要横过马路或通道时,必须采取保护套或架空等保护措施.严禁搭在气瓶、乙炔发生器或其他易燃物品的容器和材料上。

⑥禁止利用厂房建筑的金属构架、轨道、暖气管道设施或其它金属物体搭接起来作电焊导线电缆。

⑦禁止焊接电缆与油、脂等易燃物料接触。

d）电焊机的检查试验

①电焊机的保管,使用部门应每季进行一次常规检查，每半年进行一次一、二次绕组间,绕组与外壳之间的绝缘电阻测试，用500伏兆欧表测量一次一、二次绕组间,绕组与外壳之间的绝缘电阻值不小于1MΩ。检查及试验后应填写检查试验记录。

②各部门使用的电焊机，应建立检查试验清册，电焊机应进行编号，并写在外壳上，每次使用前应进行外观检查。

③电焊机和电源控制箱的金属外壳都必须接地（或接零），接地电阻Rd＜4Ω，其外壳上的接线螺钉规格不得小于M8，接地线应是中间无接头的整根导线，截面应为相线截面的1/3～1/2且不应小于2.5mm2；在每次使用前,应进行接地电阻的检查，每半年应进行接地电阻的测试。

    - 厂内使用气瓶的管理

      - 从事气瓶采购、使用、保管、运输的人员必须熟知《电力安全工作规程（热力和机械部分）（试行）》文件的相关章节，并在工作中认真执行。

      - 购买气瓶时必须验证其厂家的资质资格，有质量证明书、合格证等。不合格产品严禁采购。

      - 各气瓶的管理部门必须对本部门所属气瓶逐一建立档案，应记录的内容包括：气瓶的名称、气瓶的编号、生产制造厂家、出厂日期、出厂质量证明书、定期检验登记。

      - 气瓶的使用、保管部门必须制定相应的使用管理制度，其内容必须符合《电力安全工作规程（热力和机械部分）（试行）》中第23.3.1.1条的规定。

      - 使用氧气瓶、乙炔气瓶的工作地点最多只允许有两个气瓶，一个工作，一个备用，多余备用的气瓶必须清除工作现场。

      - 使用氧气瓶、乙炔气瓶时必须装设减压器，减压器涂色应与气瓶的涂色相一致，减压器有缺陷或压力表失效，低压室无压力表一概不准使用，乙炔气瓶还要装设回火器。

      - 连接气瓶与焊枪的橡胶软管必须使用具有足以承受气体压力强度的合格产品，乙炔与氧气使用的软管应专气专用，二者不得混用，不准使用有缺陷的软管，软管本身和两端的接头不得有漏气现象。

      - 禁止把输送乙炔及氧气软管放在高温管道和电线上，严格按《电力安全工作规程（热力和机械部分）（试行）》中第23.3.3条的规定，防止造成漏气着火的现象发生。

      - 氧气瓶与乙炔瓶使用时应垂直固定，两瓶间距离不得小于8m，气瓶与明火距离不得小于10m。固定气瓶必须使用粉刷成银色的铁链锁定并在锁上标明班组名称，禁止使用绳索、铁丝等固定，防止因固定不牢导致倒地碰撞发生爆炸。

      - 气瓶的储存方法：

a)气瓶的储存仓库周围10m距离以内，不准堆置可燃物品，不准进行锻造、焊接等明火作业，也不准吸烟；

b)仓库内应设架子，使气瓶垂直立放，空的气瓶可以平放堆叠，但每一层都应垫有木制或金属的型板，堆叠高度不得超过1.5m；

c)装有氧气的气瓶不准与乙炔气瓶或其它可燃气体的气瓶储存于同一仓库。

      - 气瓶的漆色应保持完好，不得任意涂改，以防错充气体。

      - 所有气瓶必须经过有资质的检验部门进行检验，气瓶上检验标记清晰，未检验合格和未复检合格的气瓶禁止使用，一经发现，将对使用者和发放者同时考核。

      - 气瓶内气体不能用尽，必须留有剩余压力。

      - 气瓶的运输和搬运：

a)气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车，为防止气瓶在运输中滚动，应将其可靠地固定住；因不能对气瓶进行敲击、碰撞，无论是运输中还是在生产现场，禁止用手转动、拖动以及肩扛或在地面滚动等方式搬运，以防止发生摔落、碰撞导致爆炸和伤人；

b)运输气瓶时应安放在特制半圆型的承窝木架内，如没有承窝木架时，可以在每一气瓶上套橡皮圈两个，以免互相撞击；

c)全部气瓶的气门都应朝向一侧；

d)用汽车运输气瓶时，气瓶不准顺车厢纵向放置，应横向放置。气瓶押运人员应坐在司机驾驶室内，不准坐在车厢内；

e)为防止气瓶在运输中滚动，应将其可靠地固定住；

f)用汽车、畜力车或铁道敞车运输气瓶时，应用帆布遮盖，以防止烈日曝晒；

g)不论是已充气或空的气瓶，应将瓶颈上的保险帽和气门侧面连接头的螺帽盖好后才允许运输；

h)运输氧气瓶时必须保证气瓶不致沾染油质、沥青等；

i)严禁把氧气瓶及乙炔瓶放在一起运送，也不准与易燃品或装有可燃气体的容器一起运送。

    - 井下、管道和容器内施工的管理

      - 在管道及容器内部施工，必须进行符合现场实际、有针对性的危险点分析，制定施工方案，办理工作票，做好安全措施和发生中毒、窒息的抢救预案。

      - 凡参加管道及容器内施工的工作人员，必须掌握气体中毒、窒息急救等知识。

      - 在管道及容器内施工，工作人员不得少于2人，其中1人在外面不间断监护；在有可能发生有害气体中毒或窒息的循环水管道、除氧器、油箱、油罐内等处工作时，工作人员不得少于3人，其中2人在外面监护。监护人不准同时担任其他工作。

      - 在管道及容器内不易监护或救护的地方工作，必须系安全带和使用安全绳，安全绳子的另一端应握在监护人的手中，监护人随时与管道内部工作人员保持联系，距离较远时必须使用合适的联系工具，在发生危险时，能及时救助。

      - 在容器及管道内工作时，内部温度应保持在50℃以下。在40℃～50℃内工作时应适当地轮换工作和休息。

      - 在无法确定是否存在有毒、有害气体前，应禁止进入管道及容器内工作，如必须进入，工作人员须戴防毒面具或正压式空气呼吸器。

      - 进入管道及容器内工作，工作人员应轮流工作，保证工作过程中工作人员得到良好的休息。工作人员在容器及管道内工作时，若感到不适，应立即离开工作地点，到空气流通的地方休息。

      - 清扫凝汽器前，必须由运行人员对凝汽器进行通风5min以上，方可允许检修人员工作。

      - 除氧器内工作时，必须进行通风，保证除氧器内无有害气体，如除氧器进行酸洗或加药，运行人员应先清洗，经化学人员检验水质合格后，方可允许检修人员工作，当除氧器内工作时，如遇有炉侧酸洗应关闭与除氧器相连的所有截门或加堵板，使除氧器与锅炉彻底隔离，防止因炉侧可能产生的有害气体进入除氧器。

      - 主油箱清扫时，打开上盖后，应首先进行自然通风4h以上或强制通风1h以上，保证内部无有害气体方可进行工作。

      - 高加内部检修时，高加人孔打开前应进行通水降温，如遇酸洗，运行人员应先冲洗经化学检验人员化验合格方可允许检修人员开始工作。

      - 循环水管道、主油箱、除氧器、煤粉仓、化学盐酸、碱罐、消防水池及有可能产生有毒气体或易造成窒息的容器内施工时，在无有效的检测仪器进行检测的情况下，必须使用小动物进行试验。

      - 在对有可燃气体产生的管道、容器（氢储罐、油罐等）进行检修前必须将检修部分与相连的部分隔断，加装严密的堵板，挂警告牌并上锁，对容器进行必要的置换和清扫。

      - 在进入氢储罐、油罐内部作业前，要先进行可燃气体的测试，合格后方可进入，并随时跟踪监测。

    - 可移动盖板（楼板）的使用管理

      - 一般要求

a）生产现场低于地面无围栏的井、坑、孔洞、沟道必须按《电力安全工作规程（热力和机械部分）（试行）》规定，铺设与地面平齐的盖板。

b）盖板应具有足够的强度和平整度，满足生产工作和人员行走的需要。

c）盖板可采用金属板、金属栅格和水泥预制板铺设，但应具有足够的防滑功能。

d）盖板安装后必须牢固，采取可靠的措施，防止在使用中串动和滑移。

e）盖板的所辖部门应在巡回检查设备的同时对盖板进行检查，发现腐蚀、破损不能满足强度要求的要及时修复和更换。

f）盖板因检修工作需要打开，应先设立临时围栏后，再开盖板，恢复时先盖盖板后撤围栏。

      - 移动（打开）盖板审批单的使用

a）凡因工作需要移动（打开）距离工作面高度1.5m以上的盖板，应使用《移动（打开）盖板审批单》（见附录C）。

b）在移动（打开）盖板，设立临时围栏后，工作负责人应填写《移动（打开）盖板审批单》，由使用部门领导检验并签字。

c）经质安部专业工程师及以上人员审核同意并签字后，方可工作。

d）工作结束盖板恢复后，工作负责人应持《移动（打开）盖板审批单》，由使用部门领导检验并签字。

e）经质安部专业人员及以上人员审核同意并签字后，方可结束工作。《移动（打开）盖板审批单》由质安部保存，保存期为一年。

    - 集控室及其电子设备间进出的管理

      - 电子设备间门禁，电子设备间的门禁卡由各专业、质安部、厂领导保管。

      - 热工、电气检修、电气运行及其他工作人员除异常情况外因工作需要进入电子设备间时，必须登记，工作结束后,工作人员离开后由运行人员将门锁好。（详见附录D）

      - 非生产有关人员及外来人员禁止进入集控室，除领导、质安部、设备部生产管理人员以外的生产有关人员需进入时必须办理登记手续（办理工作票或值班签到除外）。

      - 外来人员进入集控室进行参观等活动时，接待部门必须办理《外来人员进入集控室参观审批单》（见附录E），得到许可后方可进入集控室，并由集控部门安排在指定区域内参观。

      - 在集控室的电子设备间内工作时，除需办理相应的登记手续外，工作人员严禁携带具有电磁干扰的通讯设备（对讲机、移动电话等）入内，如特殊情况下必须使用通讯设备时，应在电子设备柜门关闭状态下，距柜门2m以外使用。

      - 禁止当班运行人员携带手机等电子通讯设备进入集控室。

      - 在机组大修时，为了便于检修工作，电子设备间所有设备停电后，由集控部门将电子设备间打开，大修结束后由集控部门将电子设备间锁好并继续按本规定执行。

      - 热工DCS工程师站、其他部门所辖的电子设备间的管理应按本规定执行。

      - 涉及本规定的各专业作业人员应认真按本规定执行，集控部门人员应做好此项管理工作，确保设备的安全运行。

    - 射线的安全管理

确保射线安全生产管理规范化，保障放射工作人员和公众的健康与安全，杜绝放射事故的发生。

      - 厂质安部、设备部负责对本规定的具体实施情况进行全面监督，并负责对射线检测工作防护措施执行情况进行检查考核。各相关部门主管领导负责组织落实本规定。

      - 规定内容

a）X射线装置保管场所应设置危险标志，应设有效的报警仪器。

b）在射线探伤之前，利用生产早会和下发射线通知单等形式通知人员按规定时间撤离工作场所，并设置围栏，划出工作区域、设置危险标志，并设有专人监视。

c）准备和已经从事放射工作的人员，应接受放射防护知识操作技能和法制教育，并应取得放射工作人员操作资格证，方可从事射线操作工作。自觉遵守有关放射防护的各种标准和规定，有效地进行防护并防止事故的发生。

d）放射工作人员操作前，应穿戴好防护用品，并佩戴个人剂量监测牌、剂量报警器。

e）定期检修射线装置和剂量报警装置，保持良好运行，严禁违章作业。

f）质安部、设备部应对射线装置、使用部门、射线防护工作进行监督检查并提供必要的工作条件。

g）从事放射工作人员必须严格执行国家对放射工作人员个人剂量监测和健康管理的规定。

h）X射线机应设专人管理，使用X射线机需经本部门部门领导许可，严禁私自使用射线装置。对私自使用射线装置造成事故的按新疆人民政府令第12号《新疆省放射性同位素与射线装置放射防护管理规定》予以处罚。

i）在露天或无放射性防护设施的场所进行放射作业，必须划定工作区域，设危险标志和专人警戒，否则按新疆人民政府令第12号《新疆省放射性同位素与射线装置放射防护管理规定》予以处罚。

    - 电气设备保护接地接零的管理

      - 现场运行的电气设备应根据设计的接地、接零方式运行，新安装的电气设备接地、接零方式应依据GB 14050-2008《系统接地的形式及安全技术要求》中规定选取。

      - 生产现场的配电装置、电机、电缆接头等电气设备应有可靠接地线，接地线应安装牢固，并可靠接入地网。

      - 现场运行、检修人员应加强对接地线的巡检，发现松动、脱落及时恢复，达到安全要求。

      - 任何人不准随意将接地装置拆除或另做它用。

      - 检修中如将电气设备的接地线拆掉，检修后必须及时将接地线恢复。

      - 不允许用电气设备外壳做为接地的串联过渡点。

      - 使用手持式电动工具应采用设有接地线的电源，防止电动工具外壳带电危及人身安全。

      - 电焊机主体为蓝色、电流调整手轮为黑色、电焊机主体侧面中心位置标明设备编号、设备负责人（使用白色喷漆，宋体、初号字）；电焊机的金属外壳及机架必须装有可靠的保护接地，接地线端应固定牢固；电焊机外壳应有明显的接地标志，裸露的导电部分和转动部分应装设防护罩。

      - 不准将接地线接在悬空的电缆护管上，必须将电缆护管接在可靠的接地体上并连入接地网方可使用。

      - 严禁在接地回路中装设保险和开关，防止接地回路开路引发人身感电事故。

      - 连接保护导体时，必须保证良好的电气连续性。遇有铜导体与铝导体相连接和铝导体与铝导体相连接时，应采取有效措施防止接触不良。

      - 工作现场的保护导体必须保证有足够的截面积，单根保护导体的截面应满足以下要求：

- a)有机械保护时>2.5mm²；

- b)没有机械保护时>4mm²。

      - 现场工作人员在有关工作中应熟悉了解GB 14050-2008《系统接地的形式及安全技术要求》以及本规定中的相关要求，并严格遵守。

      - 设备部、质安部负责对各部门电气设备保护接地接零的监督执行。

    - 机组操作员的管理

      - 操作员站只能由当班经专业培训合格具有独立操作资格的相关岗位人员进行运行需要的操作，或热工专责人员经当班单元长许可后进行必要的检查。

      - 管理人员需要查看相关数据时，可在单元长操作站查看相关的内容和画面，但禁止做任何操作。

      - 进入集控室的非当班工作人员，不得进入单（集）控操作员站警示线内，否则当班人员有权制止。

    - 油区的管理

      - 油区设施要求

- a）油区周围必须设置不低于2m的围墙，并挂有“严禁烟火”等明显的警告标示牌。

- b）油区防火堤应保持坚实、完整，不得挖洞、开孔。

- c）油区的一切电气设施均应选用防爆型，电力线路必须是电缆或暗线，不准有架空线。

- d）油区内一切电气设备的维修，都必须停电进行。

- e）油区内应保持清洁，无杂草，无油污，不得贮存其他易燃物品和堆放杂物，不得搭建临时建筑。

- f）卸油区及油罐区必须有避雷装置和接地装置。油罐接地线和电气设备接地线应分别装设。输油管应有明显的接地点。油管道法兰应用金属导体跨接牢固。每年春、秋检中认真检查，并测量接地电阻。防静电接地每处接地电阻值不宜超过30Ω，露天敷设的管道每隔20m～25m应设防感应接地，每处接地电阻不超过10Ω。

- g）卸油区内铁道必须用双道绝缘与外部铁道隔绝。油区内铁路轨道必须互相用金属导体跨接牢固，并有良好的接地装置，接地电阻不大于5Ω。

- h）卸油栈台应有足够的照明，冬季及时清扫积雪，做好防滑措施。

- i）油罐测油孔应用有色金属制成。油位计的浮标同绳子接触的部位应用铜材制成。量油孔、采光孔及其他可以开启的孔、门要衬上铅、铜或铝。

- j）保证油罐低、高油位信号装置好用，防止过量注油，使油溢出。

- k）油泵房及油罐区内禁止安装临时性或不符合要求的设备和敷设临时管道，不得采用皮带传动装置，以免产生静电引起火灾。

      - 油区人员要求

- a）油区运行人员必须认真贯彻落实岗位防火责任制、消防管理制度和消防措施，熟知火灾应急预案内容和发生火灾的处理办法。

- b）对进出油区人员按规定办理登记和检查。

- c）用手电筒照明时，使用（防爆）塑料电筒。

- d）操作时使用有色金属工具。

- e）适时了解进入储油罐油品的品质，保证储油罐的加热温度必须根据燃油种类严格控制在允许的范围内，加热燃油的温度，应低于油品的自燃点。

- f）对消防系统应按规定定期进行检查试验。

- g）严格遵守安全规程、运行规程、典型消防规程以及其他安全管理法律、法规、标准，定期检查油区状况是否符合规定。

      - 油区进出管理要求

- a）油区封闭、固定式围墙应牢固，其高度不低于2m，油区正门供人员出入，并设有经保卫部门批准的油区通行制度，悬挂“严禁烟火”警告牌。

- b）除有关管理人员、油区值班人员、油区检修人员、值长、电气值班员外的其他人员进入油区应进行登记。

- c)进入油区所有人员必须先手触静电释放板放净静电，关闭手机，不允许在油区院内打、接无线电话，并交出火种，不准穿钉有铁掌的鞋和容易产生静电火花的化纤服装进入油区。

- d)进出油区必须走正门，不得跨越围墙，铁路道口大门仅供油车出入使用，无关人员禁止通行。

- e）外来施工人员进入油区前必须经过安全教育，参观人员必须办理相关手续，否则一律不得进入油区。

      - 油区检修要求

- a）燃油设备检修时，应使用有色金属制成的工具。如使用铁制工具时，应采取防止产生火花的措施，例如涂黄油、加铜垫等。

- b)油区检修用的临时动力和照明的电线，应符合下列要求：

- ①电源应设置在油区外面；

- ②横过通道的电线，应有防止被轧断的措施；

- ③全部动力线或照明线均应有可靠的绝缘及防爆性能；

- ④禁止把临时电线跨越或架设在有油或热体管道设备上；

- ⑤禁止临时电线引入未经可靠地冲洗、隔绝和通风的容器内部；

- ⑥所有临时电线检修工作结束后，应立即拆除。

- c）油区设备检修需要动火时，必须办理一级动火工作票并应有可靠的安全措施，按《消防安全管理规定》中有关规定执行。

- d）在燃油管道上和通向油罐、油沟的其他管道（包括空管道）上进行电、火焊作业时，必须采取可靠的隔绝措施，靠油罐一侧的管路法兰应拆开通大气，并用绝缘物分隔，冲净管内积油，放尽余气。

- e）禁止在油管道上进行焊接工作。在拆下的油管上进行焊接时，必须事先将管子冲洗干净。

- f）油管道法兰、阀门及轴承等应保持不漏油，如有漏油应及时消除，严禁漏油渗透至下部蒸汽管、阀门保温层。

- g）进入油罐的检修人员应使用电压不超过12V的防爆灯，穿不产生静电的工作服及无铁钉工作鞋，使用铜质工具。严禁使用汽油或其他可燃、易燃液体清洗油垢。

- h）在油区进行电、火焊作业时，电火焊设备均应停放在指定地点。不准使用漏电、漏气的设备。电焊机的一次线和二次线均应完整、牢固，禁止用铁棒等物进行接地。电焊机的二次线应牢固接在被焊接的设备上，应靠近焊接点，并采用双线连接。

- i）油管道法兰、阀门的周围及下方，如敷设有热力管道或其他热体，这些热体保温必须齐全，保温外面应包铁皮。

- j）检修时如发现保温材料内有渗油时，应消除漏油点，并更换保温材料。

      - 油区卸油管理要求

- a）卸油前对油槽车在运行记录上登记车号。

- b）油车卸油时，严禁将箍有铁丝的胶皮管或铁管接头伸入卸油口。

- c）在卸油中如遇雷雨天气或附近发生火灾，应立即停止卸油作业。

- d）汽运油车管理要求

- ①汽运油槽车驾驶员须提前30min通知油区值班人员，值班人员负责冲洗卸油泵及相关管路，做好卸油前准备工作；

- ②外来汽运油槽车工作人员必须听从油区值班员的管理，每次只允许一辆汽运油槽车进入油区院内卸油或加热，所有外来人员必须登记，关闭手机、交出火种且不准穿钉有铁掌的鞋和容易产生静电火花的化纤服装进入油区。不服从管理时，油区值班员应禁止其入内，拒绝卸油；

- ③进入油区前，汽运油槽车必须放净静电，在排烟管加装防火罩。并在卸油过程中保持与放电装置有可靠联接；

- ④禁止外来人员动用油区卸油工具及其它设备设施。未经值班人员同意，外来汽运油槽车工作人员不允许擅自向卸油母管内放油。

    - 氢站的安全管理

      - 职责

- a）质安部与设备部负责化学部门氢站各项安全生产、技术工作的监督管理。

- b）专工负责氢站各项安全生产工作的组织、落实。

- c）氢站各岗位人员对氢站所辖设备、设施的安全运行负责，应根据本岗位安全生产责任制，认真履行本岗位职责。

- 5.2.18.2　氢站工作人员要求

- a）氢站各岗位人员应熟知本岗位的安全生产责任制。

- b）工作中必须严格执行“两票”、“三制”及相关的管理规定,在工作岗位上做到“三熟”“三能”,工作中杜绝违章操作,严格遵守各项制度,加强设备调整及维护工作,保证各项工作有序进行。

- c）氢站工作人员不准穿有带钉子的鞋，不准穿带静电的化纤服装。

- 5.2.18.3　外来人员要求

- a）禁止与工作无关的人员进入氢站。

- b）因工作需要进氢站人员不许带火柴、打火机，且着装符合规定要求。进入氢站禁止使用无线电通讯设备，如手机、对讲机等。

- c）氢站工作人员应加强外来人员的检查，严禁携带火种进入氢站，其他各项行为均应符合相关的安全生产工作规定。

- d）进出氢站的任何外来人员都应填写《氢站外来人员登记表》（见附件F）。

- 5.2.18.4　工作要求

- a）现场因工作需要动火作业时必须严格执行动火工作票制度，否则一律不准进行明火作业。

- b）室内防火通道和楼梯间走廊禁止堆放杂物，确保防火通道畅通，如遇火情火警时，当班人员要坚守岗位，并采取相应措施。

- c）制氢室、储氢罐附近必须严禁烟火，严禁放置易燃、易爆物品，并应设“严禁烟火”的标示牌，储氢罐周围（一般在10m左右）应设有围栏，在制氢室和储氢罐附近应备有灭火器。

- d）禁止在制氢室中和储氢罐附近进行明火作业或做能产生火花的工作，如必须在氢管道附近进行焊接或明火作业，应事先经过氢含量的测定，证实工作区域内空气含氢＜3%，并经过厂主管生产的领导批准后，办理特种工作票方可工作。

- e）做好冬季防寒、防冻工作，如制氢室内管道、阀门或其它的设备发生冻结时，应用蒸汽或热水解冻，禁止用明火烤。为了检查各连接处有无漏氢的情况，可用仪器或肥皂进行检查，禁止用明火进行检查。

- f）建立健全消防组织机构，制定消防安全制度，氢站应有明显的重点防火部位标志，并悬挂特定的警示牌。加强氢站工作人员的防火安全教育，熟练掌握消防设备（如消防栓、火警电话、灭火器等）的使用方法。

- g）进入氢罐及制氢室工作人员应在设置的静电释放装置前将身上的静电释放掉。

- h）对制氢设备及阀门、结合面、必须定期检漏，发现漏泄及时通知检修处理。

- i）制氢室上部百叶窗通风口不应堵死，应使氢气能流出室外。

- j）设备运行时，不准敲击、不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。

- k）不准在室内排放氢气，吹洗置换，放空降压，必须通过放空管排放。

- l）排出带有压力的氢气、氧气或向储氢罐储氢时，应均匀缓慢地打开设备上的阀门和节气门，使气体缓慢地放出或输出，禁止剧烈地排送，以防因摩擦引起自燃。

- m）储氢罐应涂白色，储氢罐的安全门应定期验收，保证动作良好。

- n）油脂和油类不准和氧气接触，以防油剧烈氧化而燃烧，进行制氢设备的维护工作时，手和衣服不应沾有油脂。

- o）不要用水碰触电解槽，禁止用两只手分别接触两个不同电极上。

- p）在氢系统上进行检修工作，应使用铜制工具，以防发生火花，必须使用钢制工具时，应涂上黄油。

- q）制氢室应采用防爆型电气装置，铝合金窗户应用导线连接释放静电，室外防雷装置应定期检查是否完整。

- r）制氢设备运行中，氧水封排氢气门不应长期关闭,应在现场监视,避免造成氧侧压力偏高,窜入氢侧,造成爆炸。

- s）制氢设备及储氢设备等压力容器必须严格执行压力容器的相关管理规定，应每年外部检验一次。每六年内外部全检验一次，并按规定进行评级，达不到安全要求的设备禁止运行。

- t）氢站在线检漏仪必须好用，发现问题及时联系处理。

- u）电解槽和有关制氢装置，必须定期进行检验，保证正常运行，以确保证氢气的纯度符合规定。

- v）制氢系统进行检修前必须将检修部分与相连的部分隔断，并加装严密的堵板，并将氢气置换为空气，空气中含氢量小于3%，办理工作票方可进行工作。

- w）任何部门不得以任何理由进入氢站充罐氢气球，氢站工作人员有权拒绝任何充罐氢气球的要求。

- s）氢站压力容器进行检修工作时，除按厂内容器内施工管理要求外，还应对容器内可燃物进行检测。

- 检查与考核

  - 检查方法

按本标准规定，对各部门的执行情况进行检查。

  - 考核指标及奖惩办法

    - 安全第一责任人不能定期组织召开安全分析会和安全网例会，每发生1人次，扣罚100元。

    - “两措”计划内容，不能按计划时间完成，每发生1次，扣罚100元。

    - 因安全教育失职，使漏考人员和考试不及格的人员上岗工作，每发生1人次，扣罚责任部门100元。

    - 对“春检”或“秋检”不按规定内容进行考试，考试纪律不严，判卷不认真，扣罚部门/部门和责任人员100元；考试不及格者，扣罚100元；对补考仍不及格者，下岗接受安全培训，1个月后重新进行安全考试。

    - 新入厂人员未按要求进行厂级、部门级、班组级“三级”安全教育，扣罚部门/部门和责任人员100元。

    - 脱岗超过1月返岗工作的人员或换岗人员，应经过部门级和班组级安全培训，考试合格后方可上岗工作，否则扣罚部门和责任人员各100元。

    - 严格执行特殊工种持证上岗制度，对特殊工种（如司炉工、起重工、焊工、机动车驾驶员、电梯司机、架子工、压力容器操作人员、无损检测人员等）应严格经过有关专业主管部门的安全技术培训，并经考试合格，取得相应资格证书后，方可上岗从事相应合格项目的工作，否则扣罚100元。

    - 不按规定开展和检查班组安全活动，扣罚责任人员100元。

    - 发生事故后，如不认真分析事故原因，不制定有效的防范措施，分别扣罚安全第一责任者和安全员100元。

    - 外包施工部门不严格执行施工程序办理各种手续、未办理手续进行施工考核施工所在部门200元。

    - 外包施工部门在两票办理过程中出现严重错误或操作票内容不正确现象，考核施工单位2000元。

    - 节日前开展的安全检查存在不合格项，不能按规定进行整改，每项考核100元。

    - 接触易造成职业病危害的部门，不定期组织职工进行职业健康监督检查，由于监督预防不力，在本部门发生职业病或疑似职业病病例，对行政正职、专职书记和工会主席各考核500元；对行政主管副职考核300元；对质安部部长、副主任各考核200元，对质安部相关专业专责考核100元；对相关负有责任的部门行政正职考核100元。

    - 各部门不按规定将国家及行业与职业健康安全有关的法律、法规等文件及时传达，并将结果反馈至相关部门，考核责任部门100元。

    - 在招用和使用临时工时不执行《安全生产管理》，考核责任部门100元。

    - “春、秋检”达不到一次验收合格，考核部门行政正职和安全员各100元。

    - 各级人员不认真履行本岗安全生产责任制和相关规定，未造成后果扣罚其奖金100元，如造成后果按事故责任进行处理。

    - 发生事故后，所在部门不及时上报或过后补报，根据发生事故的性质视情节对责任部门的安全第一责任者、安全员扣罚奖金100～300元。

    - 发生事故后，事故所在部门隐瞒不报，视情节对责任部门的安全第一责任者、安全员扣罚奖金300～500元。

- 附　录　A

（规范性附录）

脚手杆、跳板、卡扣检查记录

表号：2061.01

部门：

检查时间： 年 月 日

检查情况：

检查人： 年 月 日

- 附　录　B

（规范性附录）

脚手架验收揭示牌

表号：2061.02

| 脚手架搭设部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 脚手架搭设部门 |  |  |  |
| 脚手架使用部门 |  | 荷重 | 200Kg/m2 |
| 脚手架搭设负责人 |  | 验收结果 |  |
| 脚手架使用负责人 |  | 验收结果 |  |
| 部门验收人 |  | 验收结果 |  |
| 厂部验收人 |  | 验收结果 |  |
| 使用时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 说明 | 1、搭设脚手架必须办理相对应的工作票，在脚手架搭设完毕使用前，使用部门必须填写本揭示牌并将其挂在靠通道恻的1.5米高处 2、搭设的脚手架作业层面在3米及以下的由本部门的安全员（专工）以上管理人员进行验收，高于3米的在部门验收完后，还应经过厂部安全专业验收后，方克使用。 3、在已经搭设的脚手架发生结构上的改变后，应重新履行验收 4、本揭示板在使用期间生效 |  |  |

- 附　录　C

- （规范性附录）

- 移动（打开）盖板审批单

表号：2061.03

| 工作内容： |  |
| --- | --- |
| 盖板部位： |  |
| 使用部门： |  |
| 使用期限： 年 月 日 时 ～ 年 月 日 时 |  |
| 工 作 前 检 验 使 安 | 使用部门检验： 部门负责人签字： 年 月 日 |
|  | 质安部意见： 审核人签字： 年 月 日 |
| 工 作 后 验 收 | 使用部门检验： 部门负责人签字： 年 月 日 |
|  | 质安部意见： 审核人签字： 年 月 日 |
| 说明： 1 “移动（打开）盖板审批单”，经使用领导人检验合格签字后，到质安部统一编号记录。 2 “移动（打开）盖板审批单”，由使用部门工作负责人在使用期限内保存。 |  |

- 附　录　D

（规范性附录）

进出电子设备间工作人员登记簿

表号：2061.04

| 序号 | 姓 名 | 进入时间 | 事 由 | 离开时间 | 运行人员 签字 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附　录　E

- （规范性附录）

- 外来人员进入集控室参观审批单

表号：2061.05

| 参观部门 |  | 人 数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参观时间 | 年 月 日 时 分—— 年 月 日 时 分 |  |  |
| 申请人 | 接待部门负责人 |  |  |
| 批准人 | 运行部门主任（专工） |  |  |
|  | 生产副经理（副总工程师）、质安部 |  |  |
| 说明： 1、接待部门除应办理进入单（集）控室参观审批手续外，还应对外来参观人员进行必要的安全教育，教育的内容应根据参观地点存在的危险因素进行。 2、外来参观人员应在接待部门负责人的带领下，统一进出单（集）控室。 |  |  |  |

- 附　录　F

- （规范性附录）

- 氢站外来人员登记表

表号：2061.06

| 姓 名 | 工作部门 | 批准部门 | 事由 | 进入时间 | 离开时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________________