Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2069—2021

消防安全管理

2021 - 12-31 发布

2021 -12 -31 实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	III

消防安全管理	4

1 范围	4

2 规范性应用文件	4

3 术语与定义	4

3.1 火灾	4

3.2 火警	4

3.3 火险	4

3.4 固定式消防设施	4

3.5 移动式消防设施	4

3.6 巡查	5

3.7 检测	5

3.8 消防安全重点部位	5

4 组织机构与职责	5

4.1 组织机构	5

4.2 防火委职责	5

4.3 防火办职责	5

4.4 各部门职责	6

4.5 质量安全部职责	6

4.6 值长消防职责	6

4.7 外协单位职责	6

4.8 专职消防队员主要职责	7

4.9 在公司范围内举办文艺汇演、大型会议、现场会等大型活动，主办部门应履行如下职责：	7

5 消防管理内容和要求	7

5.1 一般消防措施	7

5.2 一般灭火规则	9

5.3 消防力量建设	10

5.4 消防档案管理	10

5.5 防火重点部位管理	11

5.6 消防设施的维护与管理	11

5.7 动火工作管理	13

5.8 建设工程、技改项目消防管理	13

5.9 防火检查	14

5.10 消防宣传教育与培训	15

5.11 火警事件调查	15

6 检查与考核	16

7 附录	16

附　录　A 	17

附　录　B 	18

附　录　C 	19

附　录　D 	20

附　录　E 	21

前  言

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司质量安全部归口。

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

- 本标准为首次发布。

消防安全管理

- 范围

为了规范阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）消防管理工作，同时规范和加强消防安全管理，预防和减少火灾危害，及时开展应急救援工作，制定本标准。

本规定适用于盛源热电有限责任公司消防安全管理。

- 规范性应用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中华人民共和国主席令第29号《中华人民共和国消防法》

国家安全生产监督管理总局令 第77号《生产安全事故报告与调查处理条例》

国务院令第599号《电力安全事故应急处置和调查处理条例》

GB 25201-2010 《建筑消防设施的维护管理》

DL5027-2015 《电力设备典型消防规程》

- 术语与定义

  - 火灾

是指在时间或空间上失去控制的燃烧对财物和人身所造成的灾害，分为特大火灾事故、重大火灾事故、较大火灾事故和一般火灾事故。

  - 火警

是指外界通过各种方式报来的失火信息，它是灭火战斗的开始。

  - 火险

有失火现象，直接损失不超过1万元的失火，且未构成一般以上火灾事故的失火事件。

  - 固定式消防设施

包括消防控制系统、火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、消防泵系统、消防水管网、消防炮、防排烟系统，以及应急广播、应急照明和安全疏散设施等。

  - 移动式消防设施

包括移动式灭火器、消防水带及水枪、灭火器箱、消防砂箱、消防桶、消防铲、消防斧、正压式空气呼吸器、消防车等。

  - 巡查

对消防设施直观属性的检查。

  - 检测

依据相关标准，对各类消防设施的功能进行测试性的检查。

  - 消防安全重点部位

消防安全重点部位是火灾易发部位,如果发生火灾,就可能严重危及生命财产安全的重点部位。常见的消防安全重点部位有仓库、配电室、消防控制室、厨房、化学品储存使用场所、资料库、档案室、逃生通道等。

- 组织机构与职责

  - 组织机构

    - 盛源热电成立防火安全委员会（以下简称“防火委”），与安全生产委员会合署。防火委由盛源热电经理担任主任，党委书记和分管领导担任副主任，其他领导和各部门主任为成员组成；全面负责盛源热电的消防安全管理工作。

    - 防火委下设防火委办公室（以下简称“防火办”），设置在质量安全部，具体负责防火安全委员会日常工作，履行其监督、检查、指导和考核职能。

    - 盛源热电、部门、班组构成三级消防安全管理网络（见附录A）。各部门主任为部门消防责任人，并配备兼职消防联络员，部门消防联络员原则上由部门安全员兼任，配合做好所在部门的消防工作，并建立健全部门消防管理台账。

    - 盛源热电防火委成员根据人员变动情况，同安全生产委员会组成人员进行调整，以保证消防安全工作组织落实。

  - 防火委职责

    - 组织贯彻执行国家有关消防安全的法律、法规、标准和规定，建立健全消防安全责任制和规章制度，对落实情况进行监督考核。

    - 建立消防安全保障体系和监督体系，督促两个体系各司其职，确保人员配置与其承担的职责相适应。

    - 制订盛源热电消防安全目标并组织落实；定期研究部署盛源热电的消防安全工作。

    - 深入现场，了解盛源热电消防安全状况，推广消防先进管理经验和技术，对存在的重大或共性问题进行分析，制定针对性整改措施并督促落实。

    - 组织或参与火灾事故调查。

    - 对消防安全做出贡献者给予表扬或奖励，对负有事故责任者给予批评或处罚。

  - 防火办职责

    - 防火办盛源热电消防工作的主管部门，对全各部门、项目建设单位、外委单位行使消防监督、检查、考核，负责盛源热电消防工作进行业务指导，督促各部门组织义务消防队队进行演习。

    - 熟悉国家有关消防法规，以及公安消防部门的工作要求；熟悉盛源热电消防安全管理制度，并对贯彻落实情况进行监督。

    - 拟订年度消防安全监督工作计划，制定消防安全监督制度。

    - 组织消防安全监督检查，建立消防安全检查、消防安全隐患和处理情况记录，督促隐患整改。

    - 定期向消防安全管理人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。

    - 对各级、各岗位消防安全责任制等制度的落实情况进行监督考核。

    - 组织对火灾事故、事件的调查。

  - 各部门职责

    - 督促各岗位制定和执行消防安全操作规程,消防设施运行和检修规程等制度。牵头制定发电厂、变电站、调度大厅、集控室、油罐区、电缆夹层等重要场所及重点部位的灭火和应急疏散预案。

    - 督促各岗位做好消防设施、器材配置、检验、维修、保养等管理工作，确保完好有效。

    - 确定消防安全重点部位，督促本部门建立消防档案。

    - 审定新建、改建、扩建工程的消防设施必须与主体设备（项目）同时设计、同时施工、同时投入生产或使用。

    - 督促本部门实行每月防火检查、每日防火巡查，建立检查和巡查记录，及时消除消防安全隐患。

  - 质量安全部职责

    - 贯彻落实相关法律法规、规范，按照师市及电力公司消防工作的要求部署；

    - 健全完善安全工作管理制度、责任体系、应急预案；

    - 分析消防工作形势，研究消防工作中的重大问题，审定工作计划，协调开展消防工作；

    - 检查、监督消防安全培训演练、设施设备等系统运行维护情况，督促消防安全整改；

    - 开展消防安全事故处置与应急救援工作，负责消防事故（件）的调查处理；

    - 完成电力公司交办的其他消防安全方面的任务。

  - 值长消防职责

    - 负责贯彻执行本标准和盛源热电消防管理规定，督促运行人员开展日常消防巡查工作。

    - 负责消防事故第一时间的消除、扑救、救援的组织、指挥和协调工作。

    - 发生消防事故时协助应急指挥部开展抢险、救援工作。

    - 协助消防事故的调查工作。

    - 负责组织开展本值人员消防知识、规章制度的学习以及制度的落实工作。

  - 外协单位职责

    - 贯彻执行消防法规，保障本单位消防安全符合规定，结合盛源热电实际制定并落实本单位的消防安全制度和消防安全操作规程；掌握盛源热电的消防安全情况。

    - 将消防工作与本单位的生产、经营、管理等活动统筹安排，建立本单位的消防安全责任考核、奖惩制度，组织制定年度消防工作计划。

    - 为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。

    - 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

    - 确定本单位消防安全管理人。

    - 发生火灾事故做到事故原因不清不放过，责任者和应受教育者没有受到教育不放过，没有采取防范措施不放过，责任人员未受到处理不放过。

  - 专职消防队员主要职责

    - 掌握各类消防设施、消防器材和正压式消防空气呼吸器等的适用范围和使用方法。

    - 熟知相关的灭火和应急疏散预案，发生火灾时能熟练扑救初起火灾、组织引导人员安全疏散及进行应急救援。

    - 根据工作安排负责一、二级动火作业的现场消防监护工作。

  - 在公司范围内举办文艺汇演、大型会议、现场会等大型活动，主办部门应履行如下职责：

    - 确定专人负责消防安全工作，明确并落实消防安全职责和措施，保证消防设施和消防器材配置齐全、完好有效；

    - 保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定；

    - 制定灭火和应急疏散预案并组织演练，制定防火巡查方案并指定专人负责；

    - 在活动举办前对活动现场检查，检查合格后方可举办。

- 消防管理内容和要求

  - 一般消防措施

    - 按照国家消防法规、消防技术规范和电力行业标准或盛源热电安全生产制度有关规定，落实各项防火措施并执行，同时加强设备的运行维护、检修管理和作业人员培训。

    - 凡新建、扩建、改建工程或项目的设计、施工应符合国家有关消防规定要求，并经公安消防部门验收合格后方可投入生产。对已投入生产的工程或项目，若不符合有关消防规定的应落实临时防火措施并限期整改。

    - 生产场所配置的消防器材、设施应认真维护保养，定期检查；非火警严禁动用。

    - 疏散通道、安全出口应保持畅通，并设置符合规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风等设施处于正常状态。

    - 现场消防设施周围不得堆放其他物件，消防用砂应保持足量和干燥。灭火器箱、消防砂桶和消防铲、斧把上应涂红色。

    - 防火重点部位禁止吸烟，并应有明显标志。

    - 防火重点部位应设置火灾自动报警装置或固定灭火装置。

    - 防火重点部位应设置防火重点部位标志，发现标志脱落或损坏，应及时向质量安全部报告。

    - 进入厂区内禁止吸游烟，并有明显警告标志。

    - 检修、装卸等工作间断或结束时应检查和清理现场，消除火灾隐患。

    - 生产现场需使用电炉必须经质量安全部批准，且只能使用封闭式电炉，并加强管理。

    - 进入制氢站、油库、氨区、特殊材料库等重点防火部位，应遵守该部位的消防管理制度，并做好出入登记。

    - 充油、储油设备必须杜绝渗、漏油。油管道连接应牢固严密，禁止使用塑料垫、橡皮垫和石棉垫。油管道的阀门、法兰及其他可能漏油处的热管道外面应包敷严密的保温层，保温层表面应装设金属保护层。凡浸、渗过油的保温层应及时更换，并按危险废物的要求进行处置。油管道应布置在高温蒸汽管道的下方。

    - 排水沟、电缆沟、管沟等沟坑内不应有积油。

    - 生产现场及高温管道附近禁止贮存易燃易爆物品。生产现场严禁存放超过规定数量的油类。运行中所需的小量润滑油和日常使用的油壶、油枪等，必须存放在指定地点的储藏室或密闭的金属容器内，并远离高温和明火点。

    - 生产现场应备有带盖的铁箱，以便放置擦拭材料，并定期清除，严禁乱扔擦拭材料。

    - 生产现场严禁乱拉乱接电线，照明临时线路板不准超负荷，按用电容量放置保险丝，所有电气设备的金属外壳均应有完好的接地装置。

    - 严禁用汽油洗刷机件和设备及用汽油、煤油洗手。

    - 每逢雷季到来之前，设备管理部应对各建（构）筑的避雷装置和油库、制氢站、氨区的接地线进行测试，以保证符合规定。

    - 在重点防火部位和氢气、油类、液氨管道上进行动火工作，按《动火作业安全管理》要求做好审批工作，落实防范措施后方可动火。液氨、燃油装卸由值长指挥专职消防队进行消防监护。

    - 生产现场必须保持清洁，对漏油、漏气、漏粉应及时处理，检修工作结束后应清理现场的油污、回丝等杂物，并放置专用的铁桶内；各类废油应倒入指定废油桶内，并定期回收处理，严禁随意倾倒。

    - 在密封的地沟、地下管道容器内进行检查时应先进行通风，然后用测量仪检查其内部是否有可燃气体和有毒气体，并应有专人监护，所用的照明用具应为防爆型。

    - 在拆卸油管和设备零部件之前，应先泄压和放尽存油，溅地之油及时揩净，凡需在可燃液体、气体容器管道上动火的，事先必须清扫干净，以免发生火警。

    - 对高层结构的设备进行动火时，必须采用阻燃材料或接火盘，以防焊渣掉落在各层电缆或其它可燃物品上，引起火灾。

    - 在电缆沟道内进行动火时，应采用阻燃材料遮挡临近电缆并保持一定的安全距离，防止金属热传导作用破坏电缆和层，工作完毕应认真检查现场，防止留下可燃物火种。

    - 在高温设备、管道附近宜搭建金属脚手架，搭建竹、木脚手架时应采取防火措施，工作结束后应及时拆除。

    - 各控制室及计算机房维修必用的各种溶剂（包括汽油、酒精、丙酮、甲苯）应采用限量原则， 每次带入室内不得超过100毫升。

    - 烟气系统运行期间，严禁对电除尘、吸收塔、烟道等所有带可燃衬胶内衬、涂鳞的设备外壁及相连管道进行动火。

    - 在烟气系统的吸收塔、箱罐、烟道等密闭空间防腐作业前，应强制通风，并对甲苯、丙酮等有害或可燃物质在空气中的浓度进行检测，浓度保持在安全范围方可进行作业。

    - 在烟气系统吸收塔、箱罐、烟道等密闭空间防腐作业或在已完成防腐处理的密闭空间内作业，应将消防水系统引至人孔门附近，现场应配置专人负责开启消火栓。并在作业现场配置移动式灭火器及防毒面具。

    - 在烟气系统施工（检修）区域内脚手架及铺板均应采用不可燃材料，严禁使用毛竹及毛竹片搭建脚手架。

    - 在烟气系统施工（检修）区域内，应对电源接地情况进行清查，保证所有带电设备接地不通过防腐设备的本体；场地内非防腐使用的易燃物品应清理干净。

    - 煤场防火措施

- 上煤过程中应清除煤炭中的各种杂物并分清煤种，分类进行堆放。

- 各类煤种的使用应列入调度管理，坚持“先吞先吐”，一般煤堆放期不应超过90天，防止储存过久引起自燃。

- 煤场管理人员应加强巡检，定期对煤堆进行测温，如发现煤温超过 40℃以上时，不能再堆高，并采取降温措施。

- 停运皮带严禁积煤，包括斗轮机、卸煤机等。

- 各转运站、皮带栈桥、卸煤层及除尘设备系统、煤粉仓、管外表应定期清扫，防止粉尘聚积。

    - 生产现场不应漏煤粉。对热管道、电缆等部位的积粉，应制定清扫周期，定期清理积粉。

    - 厂区消防通道应随时保持畅通。临时性占用消防通道，必须事先经质量安全部批准。

    - 盛源热电应每年组织一次消防安全培训，每半年组织一次消防演习或演练。

  - 一般灭火规则

    - 生产场所的所有电话机旁应悬挂火警电话号码。

    - 发生火险或火灾时，盛源热电所有员工都有义务立即投入扑救并报警。向盛源热电专职消防队报警（报警电话为：内线4926606、外线17881684426），并迅速向有关领导报告。发生火灾，盛源热电应立即实施灭火和应急疏散预案，及时疏散人员，迅速扑救火灾。设有火灾自动报警装置、固定灭火系统时，应立即启动报警和灭火。

    - 火灾报警应报告下列内容：

- 火灾地点。

- 火势情况。

- 燃烧物和大约数量、范围。

- 报警人姓名、部门、电话号码。

- 消防（接警）部门需要了解的其他情况。

    - 专职消防队接到火警报告后，应随带防护用具立即奔赴现场。在专职消防队未到火灾现场前，临时灭火指挥人应由值班领导或当值值长担任。

    - 专职消防队到达火场时，临时灭火指挥人应立即与消防队负责人取得联系并交待失火设备现状和运行设备状况，然后协助消防队灭火。

    - 设备发生火灾时应首先报告相关领导和当值值长，并立即将有关设备的电源切断，采取紧急隔停措施。电气设备灭火时，仅准许在熟悉该设备带电部分人员的指挥或带领下进行灭火。

    - 参加灭火的人员应熟悉物质燃烧性质，防止被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息气体中毒、窒息或被火烧伤，以及引起爆炸。电气设备上灭火还应防止触电。

    - 质量安全部负责人和相关领导在接到报警后，必须立即奔赴火灾现场组织灭火、人员疏散并做好火场的保卫工作。

    - 电气设备发生火灾，应立即切断有关设备电源，然后进行灭火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等，应使用干粉、二氧化碳、六氟丙烷等灭火器灭火；对油断路器、变压器在切断电源后可使用干粉、六氟丙烷等灭火器灭火，不能扑灭时再用泡沫灭火器灭火，不得已时可用干砂灭火；地面上的绝缘油着火，应用干砂灭火。

    - 电气设备火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行灭火。旋转电机火灾时，禁止使用干粉灭火器和干砂直接灭火。

    - 电气设备火灾扑灭后必须保护好火灾现场。

    - 参加灭火人员在灭火的过程中应避免发生次生灾害。灭火人员在空气流通不畅或可能产生有毒气体的场所灭火时，应使用正压式消防空气呼吸器。

    - 液氨外泄后的规则

- 液氨泄漏时，尽量在短时间内切断有关阀门使泄漏停止，并及时报告相关领导和当值值长。

- 如泄漏液氨已经着火，但初起火势不大时，除迅速切断阀门外，即使用就近灭火器进行扑救或利用现场消防设施开启液氨区域消防水喷淋装置，进行冷却和稀释；并立即向专职消防队报警和火灾应急指挥部报告。

- 如液氨外泄量不大，又未着火，人员不能靠近，操作人员应尽快佩戴空气呼吸器，关闭各对外联系阀门及应切断的阀门，如泄漏仍在继续和扩大，应考虑人员撤离现场，同时采取堵漏措施。

- 贮罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、气囊塞、粘合剂、弯管工具等）。

- 如液氨大量外泄，又未立即着火的危险情况，应沉着冷静在最短时间内关闭对外联系阀门，并迅速告知相关领导和当值值长及火灾应急指挥部（在现场不可使用手机），由应急指挥部下令液氨区域拉闸断电，消除着火源，同时安排所在岗位人员及周围生产、施工作业人员迅速撤离，疏散到安全地方。

- 相关生产人员及消防员在处置泄漏或有关设备时，应穿着隔尽式防化服，佩戴空气呼吸器。直接接触液氨时，应穿着防冷服装。紧急时也可穿棉衣棉裤，扎紧裤袖管，并用浸湿口罩捂住口鼻，防止中毒、烧伤事件的发生。

- 现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。

  - 消防力量建设

    - 专职消防队

- 专职消防队的建立，应当符合国家有关规定，由组建企业提出，报当地公安机关消防机构验收。

- 专职消防队人数应根据国家规定和本企业消防工作实际需要确定。

- 专职消防队的负责人应具有高中以上文化程度，具有相应的消防专业知识和组织指挥能力。

- 专职消防队由质量安全部归口管理。

    - 建立志愿消防队

- 志愿消防队的人数不应少于职工总数的百分之十，防火重点部位不应少于百分之五十。

- 志愿消防队的建立及消防管理人员的配备情况，应报当地公安消防机构备案。

- 志愿消防队由盛源热电各部门配合消防管理部门组建和管理，接受专职消防队业务指导。

  - 消防档案管理

    - 消防档案包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实，全面反映盛源热电消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。消防档案由质量安全部移交档案室统一保管。

    - 消防安全基本情况应当包括以下内容：

- 盛源热电基本概况和消防安全重点部位情况。

- 建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料。

- 消防管理组织机构和各级消防安全责任人。

- 消防管理制度。

- 消防设施、器材情况。

- 专职、志愿消防队员及其消防装备配备情况。

- 与消防安全有关的重点工种人员情况。

- 新增消防产品、防火材料的合格证明材料。

- 灭火和应急疏散预案。

    - 消防安全管理情况应当包括以下内容：

- 消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录。

- 火灾隐患及其整改情况记录。

- 防火检查、巡查记录。

- 有关电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料。

- 消防安全培训记录。

- 灭火和应急疏散预案的演练记录。

- 火灾情况记录。

- 消防奖惩情况记录。

  - 防火重点部位管理

    - 盛源热电建立防火重点部位清单，防火重点部位根据《电力设备典型消防规程》DL5027、《火力发电企业生产安全设施配置》DL/T1123和《消防安全管理办法》确定。

    - 防火重点部位应设有明显标志，标明防火重点部位的名称、责任部门、责任人和监督部门。

    - 防火重点部位应建立岗位防火责任制和防火检查制度，严格执行消防管理制度，落实相关防火措施。

    - 防火重点部位应设有“严禁烟火”的禁止标志，禁止烟火和明火。如需在防火重点部位有动火作业时应执行动火工作票制度，以及危险源识别卡及进出重点区域注意事项。

    - 在制氢站、油库、氨区、特殊材料库等处应设有火种存放箱及静电释放装置。

  - 消防设施的维护与管理

    - 一般要求

5.6.1.1消防车应安装示警灯，设置专用标志。

5.6.1.2消防车及车内泵等装备应当定期进行检查，每周不少于2次，并有检查记录。

5.6.1.3消防设施、器材的缺陷应及时消除。

5.6.1.4消防设施、器材更换应严格按产品质量的期限进行。详见国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》，并做好记录台账。更换的消防产品及配件应符合国家标准或者行业标准，并经消防检验机构检验合格。

5.6.1.5消防装备、设施应建立操作、使用规程，操作人员使用前应经过培训。

5.6.1.6消防设施、器材的配置应符合设计规范的要求。消防设施的改造，应对改造方案进行审查，确保符合设计规范的要求。

5.6.1.7各区域配备的消防设施、消防器材应保持完好状态，自动系统运行正常。

5.6.1.8专职消防队对消防器材设施的运行维护与保管应指定分管责任人，明确职责，防止损坏、丢失，并列入设备台帐，做好使用记录。

5.6.1.9非火警、火灾时，未经许可不准使用现场定置布设的消防设施、器材。

5.6.1.10非火警、火灾动用消防车，需经分管领导批准。

5.6.1.11动火作业必须配备的移动式消防器材（灭火器、水带、水枪），由消防监护人准备，动火作业完毕将消防器材送回消防站。

5.6.1.12消防水泵、各种消防设施、器材要按规定进行定期试验和校验，检修时须通知专职消防队。

5.6.1.13寒冷季节，设备运行应采取消防水系统的防冻措施。

5.6.1.14凡需占用盛源热电内某一消防通道，应事先经所属部门负责人和质量安全部同意，并做好警示标志。

    - 移动式消防设施的维护与管理

5.6.2.1移动式消防设施系指设置在厂房、车间、仓库及其他建（构）筑物内的可移动灭火设施。

5.6.2.2任何部门和个人不得擅自将现场消防设施用于非消火场合，消防器材上设置的封条、铅封， 除消防原因外，不可任意开启。

5.6.2.3因生产工作需要被批准动用消防水的，水带、水枪需另备，不得使用现场消防器材。

5.6.2.4移动式消防设施实行定置、定号管理，其备品和资料由专职消防队进行管理。

5.6.2.5移动式消防设施的配置、检查和更换工作每月由专职消防队负责实施，并建立记录台账。

5.6.2.6专职消防队每月对移动式消防设施全面检查一次，登记检查卡，并做好保洁工作。

    - 固定式消防设施的运行、维护与管理

5.6.3.1固定式消防设施系指设置厂区所有的固定式消防报警系统和灭火系统。

5.6.3.2固定式消防设施由质量安全部监督管理，各部门按各自的责任区应认真做好消防系统的投运、检查与维护。

5.6.3.3固定式消防系统的运行监视、检查、故障复位等工作由责任部门负责；固定式消防系统设施的维护、保养由设备部负责。

5.6.3.4责任部门应明确与本岗位相适应的人员，进行固定式消防设施的运行、维护与管理工作。各岗位人员要掌握和熟悉本岗位的《消防运行规程》和系统情况，对故障及时检查和复位，不能复位的及时通知设备部处理。

5.6.3.5消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人，并持证上岗。

5.6.3.6生产运行岗位每班进行消防系统的运行情况检查，消防自动报警系统故障复位应做好记录；每周一白班运行人员对集控室消防主屏的消防自动报警系统和各区域机进行一次自检，运行情况及缺陷检查和消防自动报警系统故障复位记录。

5.6.3.7消火栓附近2米内，地下消火栓附近20米内不准堆放任何物资。消防通道保持畅通，严禁堆放各种阻碍物。

5.6.3.8设备部负责按规程（消防技术规程）规定，对消防自动系统进行组织检查、测试，并建立定期测试、检修台帐记录，并出具检测报告，存档备查。

5.6.3.9固定式消防系统缺陷应及时处理，并将情况告知专职消防队。

5.6.3.10固定式消防设施的技术资料由档案室统一保管，以便于专业管理和系统维护。

5.6.3.11非火灾严禁任意开启消防阀门，动用消防按钮。

    - 固定式消防系统的定期试验

5.6.4.1固定式消防系统的试验整体工作由设备部组织实施，并建立定期测试台账记录；设备所在部门的运行人员、专职消防队配合操作。自动消防系统检测后，应编制检测报告，存档备查。

5.6.4.2固定式消防系统定期工作内容、周期以及配合部门及人员见附录B《固定式消防系统定期工作一览表》。

5.6.4.3水喷淋系统实际喷水试验按要求每年一次，但变压器、给水泵接合器等影响设备健康的可作电气控制回路动作试验，试验中要确定电磁阀动作良好，各变压器区域的喷淋试验待机组停机时安排实喷。

5.6.4.4消防系统定期校验方案，由设备部负责制定，火灾报警装置和灭火系统的定期试验应通知运营部、专职消防队参加，各项校验工作应填写校验报告并存档，经营行部、设备管理部、质量安全部会签后由设备管理部存档。

5.6.4.5消防系统的试验、检修等计划由设备部编制并组织实施，维修每年一次，大修结合机组大修时同时进行。

5.6.4.6年度消防设施检测由设备管理部在每年的 6～8 月份之间安排具有相应消防设施检测资质的单位进行检测。年度建筑消防设施检测报告，由质量安全部报送当地公安消防机构备案。

    - 消防水管理

5.6.5.1发生火灾、火险后使用消防水灭火，应及时报告值长并通知消防队，由值长通知运行岗位密切注意消防水压力变化，并做好相应的安全措施。

5.6.5.2非火险、火灾严禁动用消防水。有特殊情况使用消防水时，应先填写“非火灾动用消防水审批表”，见附录C，按规定审批许可后方可动用。动用消防水时，应按规定进行监护和采取相应措施，当系统压力不稳定时，立即停止使用消防水。

5.6.5.3非火险、火灾动用消防水，运行人员应检查区域内消火栓的关闭情况，以免消防泵启动高压水喷射而对运行设备造成损坏。

5.6.5.4运行岗位加强消防水管理，对擅自动用消防水以及消防设施的行为，加以制止并报告。

5.6.5.5消防水系统存在缺陷时，如需停止厂区消防水，各部门需填写消防水停运审批单，详见附录D尽快处理漏点，保证消防水系统及时投运。

    - 电缆防火管理

5.6.6.1各防火责任部门要经常检查电缆封堵情况，各运行岗位把电缆封堵列入巡检内容，发现损坏和漏封情况及时入缺并联系处理，同时报告质量安全部。

5.6.6.2因施工需要，需拆损原电缆防火封堵，按以下规定执行：

- 项目主管部门填写“电缆封堵拆损工作审批表”报质量安全部，经审查同意后方可施工；

- 施工期间，当天施工结束应采取临时防火封堵措施。

- 相关施工任务结束后应及时进行电缆封堵，并填写“电缆封堵验收签证单”，通知质量安全部和相关部门验收合格后，方可终结该项工作。

  - 动火工作管理

    - 防火重点部位或场所以及禁止明火区如需动火工作时，应执行动火工作票制度。

    - 动火作业应落实动火安全组织措施，动火安全组织措施应包括动火工作票、工作许可、监护、间断和终结等措施。

    - 动火工作票执行电子票，外协单位动火项目可用纸质动火工作票。根据火灾危险性、发生火灾损失、影响等因素，将动火级别分为一级动火和二级动火两个级别，分别使用一级动火工作票和二级动火工作票。

    - 动火工作票管理按照《动火作业安全管理》有关规定执行。

  - 建设工程、技改项目消防管理

    - 建设工程及涉及需重新消防审核验收的建筑改（扩）建、改变使用性质、装修、消防设计变更等技改项目，应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计。初步设计审查会应有电力公司及当地消防机构参加。

    - 7建设工程应当根据《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》要求，将建筑工程的消防设计图纸及工程消防专篇等有关资料报送当地消防部门审核合格（或备案）后施工。

    - 建设工程中一次性投资50万元以上的消防产品、消防工程施工方案应事先报电力公司生产安全部审核。

    - 消防工程的施工、监理、检测应选择有资质的单位或机构。

    - 消防产品应选用消防检测机构检测合格的产品。

    - 建筑工程、装修工程的建筑防火材料和构件应经消防技术部门检测合格后方可投入使用。

    - 电力建设工程及大型技改项目的下列重要节点开展消防检查，检查合格后方可开展后续工作：

- 电力建设工程倒送电前；

- 油库设施竣工后投入使用前；

- 锅炉首次点火前。

    - 整体工程竣工前应报当地公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用。

    - 根据《中华人民共和国消防法》及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》要求，与施工单位签订的合同、协议中，应明确双方的消防安全权利与义务。

  - 防火检查

    - 检查形式

- 防火检查分为日常检查、定期检查和重点检查。

- 日常检查由专职消防队、各班组（运行可结合巡回检查）每日进行防火检查。

- 主要生产部门定期开展检查，可参照检查表（详见附录E）检查问题，及时进行整改，如有重大问题以书面形式报告质量安全部，由质量安全部协调解决。

- 重点检查由质量安全部每月组织实施，检查应有记录，检查可结合季节性、日常反违章检查一并进行。

    - 检查内容

5.9.2.1日常检查内容（可结合巡回检查进行）

- 用火、用电有无违章情况。

- 安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好。

- 消防设施、器材、物资和消防安全标志是否在位、完整、好用。

- 常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用。

- 防火重点部位的人员在岗情况。

- 其他消防安全情况。

5.9.2.2定期防火检查内容

- 火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。

- 安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。

- 消防通道、消防水源情况。

- 灭火器材配置及有效情况。

- 固定式消防设施、设备完好情况。

- 用火、用电有无违章情况。

- 作业人员消防知识的掌握情况。

- 防火重点部位的管理情况。

- 易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况。

- 消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况。

- 防火巡查情况。

- 消防安全标志的设置情况和完好、有效情况。

- 结合生产实际、季节特点，其他需要检查的内容。

- 重点检查内容

- 电缆孔、洞、桥架、竖井是否符合防火封堵要求。

- 油罐区、制氢站、氨区、发电机、变压器等防火情况。

- 用火用电设施、暖通通风系统和分体式空调等设备是否符合防火要求。

- 易燃易爆等危险品管理是否符合防火、防爆规范要求以及其他重要物资的防火安全情况。

- 防火制度是否落实。

- 消防设施、器材配备是否到位，消防报警及自动系统是否处于良好的运行状态。

- 漏水、漏油、漏气、漏粉等其它隐患是否得到整改。

    - 检查整改

5.9.3.1对检查发现的火险隐患应及时消除。

5.9.3.2对一时难以整改的火灾隐患，应按三定要求（定人、定时、定措施）制订整改计划实行闭环管理。

5.9.3.3重大火险隐患及时报告相关消防监督机关，并按隐患排查治理规定向电力公司报告。

  - 消防宣传教育与培训

    - 消防安全责任人、消防安全管理人和消防控制室的值班、操作人员应经过消防安全专门培训。

    - 自动消防设施操作、消防工程监理、动火工作、危险品管理等相关人员，均应按规定进行消防培训，经考试合格后方可上岗工作。

    - 每年对员工进行一次消防安全培训，并建立员工消防培训档案。培训内容应当包括：

- 有关消防法规、消防安全制度；

- 本岗位的火灾危险性和防火措施；

- 消防设备操作规程，消防器材性能、配置及使用方法；

- 报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。

    - 新上岗和进入新岗位的员工应结合三级安全教育，根据“四懂四会”的要求进行上岗前消防安全培训，经考试合格后方可上岗。

    - 专职消防队应当制定业务训练计划并组织实施。业务训练参照公安消防部队执勤和训练的有关规定执行。

    - 志愿消防队应当根据实际情况开展有针对性的业务训练，提高扑救火灾的技能。

    - 新消防设施、器材使用前，应对使用、管理人员进行培训。

    - 对承接盛源热电业务的外包单位以及培训、实习等外来人员进行安全教育时，应有相应的消防知识内容。

    - 工会、团组织、党群工作部等部门应与消防管理部门密切配合，应充分利用安全生产月、安康杯、消防日等相关消防安全活动，利用标语、刊物、报纸等多种形式经常性开展消防安全宣传，提高员工消防安全意识和消防安全技能。

  - 火警事件调查

    - 火警事件发生后，按盛源热电《事故、事件管理》相关规定进行调查和处理。

    - 相关部门必须积极配合消防、安全、技术等有关部门对火警、火灾的调查与处理。

    - 发生火警或一般火灾事故后，事件部门负责人应立即组织有关人员配合消防部门对事故进行调查，及时填写火警、火灾事故经过。

    - 火灾事故原因未查明，未经允许无关人员不得进入现场，不得清理火灾现场。

    - 对社会造成重大影响的重大及以上的火灾事故，有关部门须会同电力公司、地方公安消防部门对事故进行调查与处理。

- 检查与考核

本标准的检查与考核按《经济责任制考核办法》执行。

- 附录

- 附录A  三级消防组织管理网络图

- 附录B  固定式消防系统定期工作一览表

- 附录C  非火灾动用消防水审批表

- 附录D  消防安全检查表

规范性附录

三级消防组织管理网络图

  - 三级消防组织管理网络图

防火委员会

负责人：经理

成员：副经理、副总工程师

公司防火委员会办公室

负责人：质量安全部部长

成员：消防专职、各部门安全员等

部门级防火责任人

各部门主任

班组级防火责任人

各班组（值）长

专职消防队

志愿消防队

规范性附录

固定式消防系统定期工作一览表

  - 固定式消防系统定期工作一览表

| 工 作 内 容 | 周 期 | 执 行 人 员 |
| --- | --- | --- |
| 消防稳压泵运行情况巡视 | 每2小时一次 | 运行人员 |
| 消防管网及阀门外观检查 | 每月1次 | 设备所在部门 |
| 消防水泵启动及联锁试验 | 每月1次 | 运营部、消防队 |
| 火灾报警器自检 | 每周一次 | 中班运行人员 |
| 模拟火灾报警 | 每季度一次 | 设备管理部、运营部为主，消防队配合 |
| 主备电切换试验 | 每月1次 | 白班运行人员 |
| 探测器和水喷淋系统清洗、检测 | 清洗每三年一次、检测每年一次 | 设备管理部为主，相关部门和消防队配合 |
| 气体灭火系统外观检查 | 每季度一次 | 运营部、设备管理部、消防队共同进行 |
| 气体钢瓶试压 | 一年一次 | 设备管理部指定专业单位 |
| 水喷淋系统电磁阀及选择阀动作试验 | 每年一次 | 运营部为主，设备管理部和消防队配合 |
| 雨淋阀及控制柜动作试验 | 每两年一次 | 设备管理部为主，消防队配合 |
| 水喷淋系统外观检查 | 每季度一次 | 设备所在部门、设备管理部、消防队 |

规范性附录

非火灾动用消防水审批表

  - 非火灾动用消防水审批表

表号：2069-01

| 申请部门 |  |  | 申请人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用地点 |  |  | 工作内容 |  |  |
| 申请使用时间 | 年 月 日 时 分 至 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 申请事由： |  |  |  |  |  |
| 使用部门负责人： |  | 消防负责人： |  | 分管领导： |  |
| 允许使用时间 |  | 年 月 日 时 分 至 月 日 时 分 |  |  |  |
| 终结时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 申请人： |  |  | 消防负责人： |  |  |

规范性附录

消防水停运审批单

  - 消防水停运审批单

表号：2069-02

| 申请部门 |  | 部门负责人签字 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请停运时间 |  |  |  |  |  |
| 申请停运事由： |  |  |  |  |  |
| 运营部意见： |  |  | 生产副总批准： |  |  |
| 质量安全部意见： |  |  |  | 安全副总批准： |  |
| 注意事项：1.停运前完成停运审批的申请 - 2.将审批单交由值长，值长通知质量安全部消防水停用时间。 - 3.质量安全部配备消防车辆及消防人员在相关重点部位消防监护。 - 4.值长下令许可人员执行安措或停运。 - 5.检修作业完成后及时恢复消防水系统运行，并通知相关人员。 |  |  |  |  |  |
| 注：本审批单一式两份，一份交由值长，一份交质量安全部。 |  |  |  |  |  |

规范性附录

消防安全检查表

  - 消防安全检查表

| 检查部位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查日期 |  |  |
| 检查人员 |  |  |
|  | 配置的消防器材是否正确、有效、完备 |  |
|  | 工作人员是否遵守现场消防管理规定 |  |
|  | 消防重点防火部位防火措施落实和管理情况 |  |
|  | 消防通道、消防设备、消防系统的运行、维护与保养情况 |  |
|  | 易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要 |  |
| 检查内容 | 物资的防火安全情况 |  |
|  | 电缆孔、洞、桥架、竖井是否符合防火封堵要求 |  |
| （对与本部 |  |  |
| 门相关的检 | 用火用电设施、暧通通风系统和分体式空调等设备是否符合防火 |  |
| 查内容已检 | 要求 |  |
| 查的打√） | 漏水、漏油、漏气、漏粉等其它隐患是否得到整改 |  |
|  | 消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况 |  |
|  | 各级防火责任制和岗位责任制的落实情况 |  |
|  | 对查出的火险隐患是否闭环整改及防范措施落实情况 |  |
|  | 防火门、应急照明、应急指示灯等消防设施是否完好 |  |
|  | 发生火警、火灾事故的处理情况 |  |
| 检查记录 |  |  |
| 检查人员 |  |  |

_________________________________