Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2071—2021

代替Q/SYRD－204.15－2019

动火作业安全管理

2021 - 12-31 发布

2021 -12 -31 实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 管理内容及方法	1

3.1 防火重点部位	1

3.2 动火区域规定	1

3.3 动火工作票	2

3.4 动火过程控制	2

4 职责和权限	4

4.2.1 各级审批人员及签发人的责任	4

4.2.2 运行许可人的责任	4

4.2.3 动火工作负责人的责任	4

4.2.4 消防监护人的责任	4

4.2.5 动火执行人的责任	4

5 检查与考核	5

5.1 检查	5

5.2 考核	5

前  言

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准是对Q/SYRD 204.15－2020《动火作业安全管理实施细则》的修编，本标准自实施之日起，代替Q/SYRD 204.15－2020，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司质量安全部归口。

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD 204.15－2020《动火作业安全管理实施细则》  起草人:耿业衔

动火作业安全管理

- 范围

为加强阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）生产现场的动火作业安全管理，规范动火作业安全行为，避免发生火灾事故，保障人身和设备安全，特制定本标准。

本标准适用于盛源热电有限责任公司动火作业安全管理。

- 规范性引用文件

下列文件所包含的条文，通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在规定出版时，所示版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本规定的各方应探讨，使用下列文件最新版本的可能性。

GB26860-2011 电业安全工作规程（发电厂和变电所部分）

GB26164.1-2010 电业安全工作规程（热力和机械部分）

中华人民共和国主席令第29号《中华人民共和国消防法》

中华人民共和国公安部令第61号《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》

DL 5027-2015 《电力设备典型消防规程》。

- 管理内容及方法

  - 防火重点部位

    - 生产现场防火重点部位包括：油罐区、控制室、调度室、通信机房、计算机房、锅炉燃油及制粉系统、液氨区、汽轮机油系统、氢气系统及制氢站、变压器、电缆间及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放场所等。

    - 发电运营部、设备部应明确生产现场防火重点部位，建立健全防火重点部位防火责任制和防火检查内容，制定防火安全措施和火灾应急预案。各部门应在防火重点部位悬挂防火重点部位标志牌和安全警示牌。防火重点部位标志牌的内容包括：防火重点部位名称及防火责任人。

  - 动火区域规定

    - 根据火灾“四大”原则，即发生火灾危险性大、火灾损失大、伤亡大、影响大，把全厂划分为一级动火区、二级动火区。

    - 一级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果严重的防火重点部位。

      - 燃料油罐区（防火堤内）、燃油泵房、卸油房、污油池、卸油池；

      - 集控室、网控室；

      - 电缆间及隧道；

      - 氢气系统5米范围内及制氢站内部；

      - 油变压器本体；

      - 易燃易爆物品存放场所。

    - 二级动火区，是指一级动火区以外的所有防火重点部位及禁止明火区。

  - 动火工作票

    - 在防火重点部位、场所以及禁止明火区域动火作业时，必须执行动火工作票制度。

    - 动火工作票分为二种：一级动火工作票、二级动火工作票。一级动火工作票和二级动火工作票，分别适用于生产现场的一、二级动火区。

    - 一级动火工作票必须连续作业且有效期最长为一天（机组A、B修除外），二级动火工作票有效期为三天（机组A、B修除外）。

    - 动火工作票相关内容按Q/SYRD 204.09-2021《动火工作票管理》执行。

  - 动火过程控制

    - 动火作业必须按照下列原则从严掌握。

      - 有条件拆下的构件，如油管、法兰、氢气管道等应拆下来移至安全场所；

      - 可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时，尽量采用代替的方法处理；

      - 尽可能把动火作业的时间和范围压缩到最低限度

    - 动火基本要求

经批准的动火作业，各级有关人员必须做到动火前“十二不”、动火中“四要”、动火后“一清”。

      - 动火作业动火前必须做到“十二不”：

- 未收到经审核批准的动火工作票不动火；

- 消防监护人和有关的监护人未到位不动火；

- 防火、灭火措施未落实不动火；

- 周围的易燃杂物未清理不动火；

- 附近有难以移动的易燃物品、贵重设备未采取可靠的隔绝措施前不动火；

- 油车停靠的区域不动火；

- 压力容器或管道未泄压前不动火；

- 存放过易燃易爆物品（特别是油类，其中包括食用油及其油污）的容器、管道未敞口、未清理干净前不动火。储存易燃易爆物品的车间、仓库和场所，未经排除易燃易爆危险的不动火；

- 在高空进行焊接或切割作业时，未采取防止焊花飞溅措施、或下面的可燃物品未清理、或无可靠隔离措施的不动火；

- 附近有与动火作业相抵触的工作（如机组排氢时、煤气排气时、熬制沥青、冷底子油、油漆、油及其它有机溶剂清洗工件、油处理等），不具备安全距离和安全时间间隔的不动火。

- 风力达5级以上的露天动火作业，无可靠挡风措施的不动火；

- 遇有火险异常情况未查明原因和消险前不动火；

      - 动火作业动火中必须做到“四要”

- 消防监护人、动火工作负责人和有关的监护人要不间断监视动火情况；

- 消防监护人、动火工作负责人、动火执行人和有关的监护人发现不安全苗头时，要立即停止动火作业；

- 发生火灾、爆炸事故，消防监护人、动火工作负责人、动火执行人和有关的监护人要及时报警并进行扑救；

- 动火执行人要严格执行安全操作规程和动火基本要求。

      - 动火作业动火后必须做到“一清”

动火作业间断或结束时，应由动火执行人对动火现场进行彻底地检查清理，确认火种全部熄灭后，方可离开现场。

    - 加强一、二级动火的现场监护

      - 一、二级动火在首次动火时，各级审批人和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否完备，测定可燃性气体、可燃性蒸气含量或粉尘浓度是否合格，并在监护下作明火试验，确无问题后方可动火作业。

      - 一级动火时，动火部门负责人和技术负责人、消防专责人应始终在现场监护，防火重点区应配备消防车现场进行监护。

      - 二级动火时，动火部门应指定人员，并和消防队员或指定的义务消防员始终在现场监护。

      - 一、二级动火工作在次日动火前必须重新检查防火安全防火措施，并测定可燃性气体、可燃性蒸气含量或粉尘浓度，合格方可重新动火。

      - 一级动火工作的过程中，应做好必要的通风措施，运行人员应每隔15分钟测定一次现场可燃性气体、可燃性蒸气含量或粉尘浓度是否合格，当发现不合格或异常升高时应立即停止动火，在未查明原因或排除险情前不得重新动火。检测结果应记入值班记录。

    - 防火重点部位动火作业过程控制

      - 氢气系统动火作业

- 氢气系统危险区域内动火前应对氢气系统进行查漏、检测，如有泄漏应先消除；

- 氢气系统动火前必须泄去氢气系统压力，用氮气或二氧化碳吹扫管道，或用注水排气法将罐内和管道内的氢气排除干净；动火前必须将动火段与运行系统可靠隔绝，拆开法兰或接头，并加装隔绝堵板；

- 电焊回路的接地点应靠近焊接点1米以内；严禁利用运用中的氢气管道形成焊接回路，或进行任何可能引起火星的操作；

- 电、气焊设备应放在安全地点，不准使用漏电、漏气的设备；

- 拖、移电焊设备必须断开电源、移动电焊线严禁电焊钳碰撞其他金属设备、设施；

- 动火区域必须按规定频次检测空气中可燃性气体含量，氢气不大于0.4%；遇有泄漏点必须增加检测频次；

- 对靠近氢气系统的设备、系统动火时，或在氢气设备周围垂直上方动火时，必须采取隔离措施，防止火星溅落到氢气设备、系统上；焊枪不准对准氢气设备、系统点火。

      - 燃油系统动火作业

- 动火设备必须与运行系统进行可靠的隔绝，拆开法兰或接头，并加装隔绝堵板，放尽剩余油污，清扫干净；

- 油区动火应注意当时风向、风速，对有可能涉及的运行系统应采取可靠的隔离措施，否则应停止动火；

- 在燃油设备上动火，焊接地线必须可靠地接在被焊接的设备上，接地线与焊接点距离在1米以内；严禁利用运用中的燃油管道形成焊接回路，或进行任何可能引起火星的操作；

- 动火区周围不得留有易燃物；

- 一级动火的燃油设备必须检测空气中可燃性蒸气的浓度在0.15%以下。

      - 已充油的变压器、电抗器有微小渗漏需要处理时，尽可能采取替代补焊的措施，若确需补焊必须遵守以下规定：

- 制订严密的防火安全措施，经生产副总经理或总工程师批准后，向参加人员进行安全技术交底，并在实施中严格执行。

- 变压器、电抗器的顶部应有开启的孔洞；

- 焊接部位必须在油面以下；

- 严禁火（气）焊，应采用断续的电焊；

- 焊点周围油污应清理干净；

      - 其他区域动火作业

- 制粉系统动火必须进行可靠的隔绝，并将煤粉清除干净，严禁用氧气、乙炔、氢气吹扫设备积粉，以防煤粉爆燃。

- 汽轮机油系统运行中禁止动火。如需动火，动火部位必须与系统可靠隔绝，拆开法兰或接头，并加装隔绝堵板，放尽剩余油污，清扫干净。油箱动火时，应将剩油放尽，并进行清洗干净，将盖口打开，通风后再动火。

- 职责和权限

  - 质安部是动火安全和消防工作归口管理部门，制定动火作业安全管理的有关规章制度，行使动火作业的安全监督、检查、考核的权力；行使消防监督、检查、考核的权力，负责对各部门的消防工作进行业务指导。并对动火作业进行监督、检查，对二级以上特别危险部位的动火作业，消防人员应到现场监督。消防人员每天应对现场动火区域进行巡视检查，发现隐患和违反消防规定的要及时处理和纠正，并做好记录备查。

  - 动火工作票中所列人员的安全责任

    - 各级审批人员及签发人的责任

      - 工作的必要性；

      - 动火条件是否具备；

      - 工作是否安全；

      - 工作票上所填安全措施是否正确完备。

    - 运行许可人的责任

      - 工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件；

      - 动火设备与运行设备是否确已隔绝；

      - 向工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善；

      - 测定动火部位或现场可燃性气体和可燃性蒸气含量或粉尘浓度符合安全要求。

    - 动火工作负责人的责任

      - 办理动火工作票开工和终结；

      - 正确安全地组织动火作业；

      - 落实检修动火作业应做的安全措施并使其完善；

      - 向有关人员布置动火作业，交待防火安全措施，并进行安全教育；

      - 始终监督现场动火作业；

      - 动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。

    - 消防监护人的责任

      - 动火现场配备必要的、足够的消防设施；

      - 检查现场消防安全措施是否完善和正确；

      - 测定或指定专人测定动火部位或现场的可燃性气体和易燃液体的可燃蒸气含量、粉尘浓度符合安全要求；

      - 消防监护人不得进行动火作业，要在动火区域内，始终监视现场动火作业的动态，及时制止违章动火行为，发现失火及时扑救；

      - 动火间断、终结、转移时检查现场无残留火种。

    - 动火执行人的责任

      - 动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票，并随身携带以备检查；

      - 按防火安全要求做好安全措施；

      - 全面了解动火工作任务和要求，并在规定的范围内执行动火作业；

      - 及时清除动火区域周围易燃易爆物品或采取可靠的隔绝措施；

      - 动火工作间断、终结、转移时清理并检查现场无残留火种。

  - 权限

    - 各级人员在发现安全措施不完善、不正确时，或在动火作业过程中发现有危险或违反有关规定时，均有责任立即停止动火作业，并报告有关部门和领导。

    - 参加动火的工作人员有权拒绝领导人员的违章指挥。

- 检查与考核

  - 检查

    - 本制度一经发布生效，有关各方都必须严格遵照执行，安监人员将对执行情况进行检查。

    - 各部门都必须严格执行本标准，并接受检查和监督。

  - 考核

对违反本制度相关规定按《绩效考核管理标准》规定内容执行。

_________________________________