Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2072—2021

代替Q/SYRD－204.30－2019

受限空间作业安全管理

2021 - 12 - 31 发布

2021 - 12 - 31 实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 受限空间	1

3.2 受限空间作业	1

4 受限空间作业内容	1

4.1 符合下列任一项或以上的为一级受限空间作业	1

4.2 二级受限空间	1

5 工作程序	1

6 考核	4

7 附录	4

附　录　A 	5

附　录　B 	7

前  言

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准是对Q/SYRD 204.30-2019《受限空间作业安全管理制度》的修编，本标准自实施之日起，代替Q/SYRD 204.30-2019，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司质量安全部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD 204.30-2019《受限空间作业安全管理制度》  本标准起草人:耿业衔

受限空间作业安全管理

- 范围

为了加强阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）受限空间内作业安全管理，确保进入受限空间人员的人身安全和健康，防止发生中毒、窒息、着火和爆炸事故，特制定本标准。

本标准适用于盛源热电有限责任公司受限空间作业的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 术语和定义

  - 受限空间

- 进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物资或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、炉膛、锅筒以及地下室、窖井、坑(池)、下水道或其它封闭、半封闭场所。

  - 受限空间作业

- 进入或探入化学品生产单位的受限空间进行的作业，即指除手和手臂以外身体任何部位进入了容器内或受限空间入口进行的作业。

- 受限空间作业内容

  - 符合下列任一项或以上的为一级受限空间作业

    - 存在或可能产生有毒有害气体；

    - 存在或可能产生掩埋进入者的物料；

    - 内部结构可能将进入者困在其中（如，内有固定设备或四壁向内倾斜收拢）；

    - 存在已识别出的健康、安全风险。

  - 二级受限空间

- 不存在第一条所列任一项，为二级受限空间作业

- 工作程序

  - ：

    - 工作负责人进行危险辨识，制定相应的安全防护措施，确认安全措施和有限空间内氧气、可燃气体、有毒有害气体浓度的检验结果；

    - 安全措施执行应由运行人员执行，经工作负责人确认无误，现场质量安全部、设备管理部专人进行安全交底，确认就地安全措施落实到位同时现场无影响人员工作的有害因素后方可开始作业。

    - 指派监护人员，监护人员与工作负责人共同检查监护措施、防护设施及应急报警、通讯、营救等设施，确认合格后签字认可；

    - 不得私自涂改、转借、变更受限空间作业票，不得扩大作业范围或转移作业部位。

    - 在进入受限空间作业前30分钟，必须对受限空间的气体进行取样分析。

    - 工作负责人在对上述内容全面复查无误后，填写《受限空间工作票》，经领导签字后，报盛源热电质量安全部审批后方可进入作业。

    - 安全监督人员应该按照受限空间作业票要求进行检查。

    - 设备外部的监护人员，事先要与内部作业人员确定好联系信号，进入受限空间作业时，必须装备必要的安全防护器具。一旦发生事故时，监护人员要及时将作业人员救出。

    - 监护人绝对不许脱离岗位。对危险性较大的作业，旁站人员及盛源热电领导要到现场检查和监护。

    - 进入有机械设备的有限空间内，在作业前必须由设备管理部电气专业联系，切断电源，并在电源开关处悬挂“警告牌”，并派专人监护。

    - 不得进入正在运转或没有切断电源、气源的设备作业。

    - 在受限空间作业时，要打开设备的所有人孔和通风孔，保持空气流通，必要时可采取风机通风。

    - 受限空间照明电压应小于或等于36伏。在潮湿容器、狭小容器内，作业的照明电压应用12伏。在易燃易爆环境内作业的，应使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具,不准穿戴化纤织物,不准使用超过安全电压的手持电动工具，必须配备漏电保护器，临时用电线路装置，应按规定架设和拆除，保证线路良好绝缘。

    - 在受限空间作业，连续作业不能过长，-般情况下每作业一小时，须到外面空气流通处休息片刻，对危险性较大的作业，作业时间应相对缩短。

    - 进行受限空间登高或动火等其他作业时，必须办理相关手续。

    - 对有毒、有腐蚀性设备进行作业时，设备外应备消防器材和清水等相应的急救物品。

  - 进入受限空间作业的综合安全技术措施

    - 作业前，应指定专人对监护人和作业人员进行安全教育，包括作业空间的结构和相关介质等方面的知识，作业中可能遇到的意外和处理、救护方法等；

    - 停止危险设备的运行和使用，切实做好作业空间的工艺处理，所有与作业点相连的管道、阀门必须进行可靠隔绝，如装设盲板、拆卸连接部位，不得以关闭阀门或水封来代替盲板，盲板应挂牌标示。

    - 对危险设备可靠切断后，打开设备上所有人孔、手孔、放散阀、排空阀、出气阀、料孔和炉门等危险设备内残留物必须尽量排放或移液，清理干净。

    - 根据危险设备内的介质类型用蒸汽、水、热水、机械通风或自然通风等方式进行介质的清洗和置换；如危险设备内装有非导电性液体（如苯、二氧化碳等）时，为防止静电产生导致事故，必须将设备进行可靠性接地，冲入水蒸气时应尽量低压、低速导入。

    - 进入磨煤机等转动部件的有限空间内作业，电源的有效切断可采取取下电源保险丝或将电源开关拉下后上锁等措施，并加警示牌，设专人监护。

    - 检修作业人员进入有限空间前30分钟应取样，且取样要有代表性、全面性，有限空间容积较大时要对上、中、下各部位取样分析；分析合格后才允许进入设备内作业。其中：有毒有害气体含量符合GB26164.1-2010中华人民共和国国家标准容许浓度，氧气浓度应保持在19.5%-21%。

    - 允许进入的时间及浓度：

- 受限空间空气中可燃气体浓度：氢气小于0.4%、柴油小于0.2%；

- 受限空间粉尘浓度小于20g/m3；

- 受限空间硫化氢最高容许浓度10mg/m3；

- 一氧化碳平均容许浓度20mg/m3、短时间接触容许浓度30mg/m3；

- 二氧化碳平均容许浓度9000mg/m3、短时间接触容许浓度18000mg/m3；

- 氨平均容许浓度20mg/m3、短时间接触容许浓度30mg/m3；

- 一氧化氮时间加权平均容许浓度15mg/m3；

- 二氧化氮时间加权平均容许浓度5mg/m3、短时间接触容许浓度10mg/m3；

- 二氧化硫时间加权平均容许浓度5mg/m3、短时间接触容许浓度10mg/m3；

      - 其他可燃性气体低于其爆炸下限浓度的20%以下；

      - 如在设备内作业时间长，至少每隔2小时分析一次，如发现超标，应立即停止作业，迅速撤出人员；

      - 使用具有挥发性溶剂、涂料时，应做连续性分析检测并加强通风措施。

    - 进入受限空间作业，必须遵守动火、临时用电、高处作业等有关安全规定，不能代替上述各作业工作票，所涉及的其他作业要按有关规定执行；

    - 受限空间作业出入口内外不得有障碍物，应保证其畅通无阻，以便人员出入和抢救疏散；

    - 进入受限空间作业一般不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员，特殊情况需质量安全部（专职）批准；

    - 在易燃易爆作业环境中应使用防爆型低压灯具和电动工具，电气线路必须绝缘良好，无断线接头，电源接点无松动，防止产生电气火花造成事故；作业人员不得穿戴化纤类等易产生静电的工作服。

    - 进入受限空间作业应有足够的照明，设备内照明电压应不大于36V。在潮湿或狭小容器内作业应小于12V，所有灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求；使用的电动工具必须装有防触电的电气保护装置。

    - 在有酸碱等腐蚀性作业环境中，应穿戴好防护用品，在设备外部应设有急救用的冲洗装置和水源等。

    - 在设备内进行焊接作业时，应使用干燥绝缘垫，进行气割、气焊时，要使用不漏气的设备，在设备内不得随便开放乙炔或氧气。

    - 进入设备内部作业前，所有作业人员要检查安全措施、安全器具，规定好统一的联络信号；进入受限空间要记录进出受限空间登记表，记录内容包括人员进出情况以及工器具进出情况，禁止作业完毕后人员或工器具仍残留在受限空间内。

    - 作业现场要配备一定数量符合规定的应急救护器具、灭火器材、安全绳和相应的急救用品和装置。

    - 作业人员进入受限空间前，应首先拟定和掌握紧急情况时的外出路线、方法，有限空间内人员应安排轮换作业或休息；

    - 受限空间作业可采用自然通风，必要时可再采取强制通风的方法（严禁向有限空间内通氧气或富氧空气）；

    - 对随时产生有害气体或进行内防腐作业的场所应采取可靠措施，作业人员要佩戴安全可靠的防护面具，由安全人员亲自监护，并进行定时监测；

    - 监护人员一旦发现有发生中毒、窒息的紧急情况发生时，应立即召集急救人员穿戴好防护器具进行抢救，不得无防护措施情况下盲目进入抢救，并至少留一人在外做监护和联络工作；

    - 在检修作业条件发生变化，并有可能危及作业人员安全时，必须立即撤出；若需要继续作业，必须重新办理进入设备内作业审批手续；

    - 作业完工后，经检修人员、监护人与工作负责人共同检查设备内部，确认设备内无人员和工具、杂物后，方可封闭设备孔。

  - 进入受限空间前应做一次全面检查，凡是取样分析不合格、无安全措施、安全措施未全面落实和工具行灯等不符合规定要求的，均不准进入内部作业。

  - 进入受限空间内进行检修作业，应打开设备的所有手孔、人孔、风门、烟门，保持设备内空气流通，必要时可向设备内通风；对于通风不良、容积较小的设备，作业人员要进行间歇作业，不准强行连续作业。

  - 进入罐、容器、塔、井内作业时，做好防滑措施，多层交叉作业应搭设脚手架、安全作业平台，应按作业点的高度或深度搭设安全梯或配备救护绳索为应急救离使用，在作业中严禁抛掷工具、材料，也不得将工具、材料等物品放置在人孔边上或设备顶部，以防坠物伤人。

  - 进入含有有毒有害物质的有限空间内作业时，要按要求戴好个人防护用具。

  - 进入受限空间内作业的人员应清理衣兜，禁止携带与作业无关的物品，所带入的工具、配件等必须登记清楚，作业结束后应一一清点，防止遗留在设备内部。

  - 在清理设备容器内的可燃物料残渣、沉淀物时，必须使用不产生火花的工具，严禁使用铁器敲击碰撞且不准穿戴化纤织物。

  - 涉及作业受限空间内温度超过50℃时，不准进入工作。在40℃-50℃内工作，也应适当地轮换工作和休息。

  - 作业中断时间在150分钟以上或作业条件发生改变，需继续进入内部作业时，应重新办理作业票，作业者要严格按照作业票规定的时间进入内部作业。

- 考核

  - 未严格执行本规定发生事故的单位，按第一师电力有限责任公司安全生产管理办法(司发〔2021〕16号)进行处罚。

  - 在电力公司巡查中发现未按本规定进行受限空间作业的单位，未造成后果者，第一师电力有限责任公司安全生产管理办法(司发〔2021〕16号)规定的六级事件（未遂）进行处罚。

- 附录

- 附录A（资料性附录）一级受限空间工作票票

- 附录B（资料性附录）二级受限空间工作票票

资料性附录

一级受限空间工作票

  - 第一师电力有限责任公司一级受限空间工作票

单位                                                           编号

1.工作负责人（监护人）                                         班组

2.工作人员（不包括工作负责人）

共     人。

3．工作任务

| 工作地点及设备双重名称 | 工作内容 | 环境属性 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 坑洞 □ 管道 □ 容器 □ |

4．计划工作时间

自　　  　　年　　　月　　　日　　　时　　　分至　　　　　年　　　月　　　日　　　时　　　分

5．安全措施（必要时可附页绘图说明）

| 5.1检修工作前需检查的安全措施 |  |  |  |  |  |  | 措施 执行人 | 是否执行 |  | 确认签名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共部分 | 1 | 安全技术交底工作是否执行。 |  |  |  |  | 工 作 负 责 人 |  |  |  |  |
|  | 2 | 是否配备合格的个人防护用品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 检修前后清点作业人员及检修工器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 是否使用防爆工器具，防止检修作业产生火花。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 检修场所转动设备是否断电并悬挂警示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 检修现场潮湿、有水滴，应穿防水服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 检修现场是否存在粉尘，需佩戴防尘口罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道容器 | 8 | 检修场所是否关闭射线装置，避免对人体伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 防止管道危险气体串入是否用盲板隔离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 照明电压应≤36V，在潮湿容器、管道内作业电压应≤12V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 是否存在高处坠落的危险，检修人员需戴安全带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坑洞 | 12 | 检修场所上方是否存在坠落物伤人，应设置隔离屏障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 检修场所是否有孔洞造成人员坠落，应用隔板或拉设围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共部分 | 14 | 进入受限空间是否进行有毒有害、可燃气体检测 |  |  |  |  | 安 全 管 理 人 员 |  |  |  |  |
|  | 15 | 检测受限空间氧气含量，是否符合检修条件，防止缺氧窒息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 检修现场是否存在易燃易爆危化品，及时清理隔离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 是否加装强制通风设备进行通风散热，受限空间温度是否达到安全允许条件，防止人员中暑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 检修电源是否按规范布置，照明是否符合要求，绝缘措施是否到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 防火隔离措施是否到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 现场是否配备专职监护人员，监护联络方式是否确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 现场脚手架是否按规范搭设，孔洞、临边是否做好防坠落隔离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 检修现场是否配备灭火器材，灭火设施是否到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 是否完善逃生通道，逃生通道是否畅通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 专职安全员看不到检修人员，需确定联络信号定期联络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2检修作业中需检查的安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监护时间段： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测内容 |  |  | 受限空间连续工作监测时间段（可附页） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检修前 |  | 2个小时 | 4个小时 |  | 6个小时 |  | 8个小时 |
| 1 | 氧气含量（不低于19.5%，不高于23.5%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 可燃气体含量（＜0.2%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一氧化碳气体含量（＜15mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 硫化氢气体浓度（＜10mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 粉尘浓度（＜20g/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 检修人员正确穿戴合格的劳动保护用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 出入口内外无障碍物、畅通无阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 检修区域配备应急救护器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监护人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作负责人签名： 年 月 日 |  |  | 工作票签发人签名： 年 月 日 |  | 基层生产技术部门签名： 年 月 日 |  |  |  | 基层单位领导签名： 年 月 日 |  |  |
| 公司行业管理部门意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  | 公司安全监督部意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

6．确认工作负责人布置的工作任务、安全措施以及危险点告知。

工作班组人员签名：

7．工作负责人变动情况：

| 原工作负责人 | 现工作负责人 | 生效时间 |  |  |  | 生产负责人 签名 | 安全负责人 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月 | 日 | 时 | 分 |  |  |

8.工作班人员变动：

| 原工作班人员 | 现工作班人员 | 生效时间 |  |  |  | 工作负责人 签名 | 监护安全员 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月 | 日 | 时 | 分 |  |  |

9．工作票延期：

| 有效期延长至： 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- |
| 工作负责人签名： 年 月 日 | 监护安全员签名： 年 月 日 |
| 生产负责人签名： 年 月 日 | 安全负责人签名： 年 月 日 |

10．工作票终结：全部工作于 　　 　年　  　月　  　日　  　时　  　分结束，设备及安全措施已恢复至开工状态，工作人员已全部撤离，工作现场材料、工具、场地已清理完毕。

工作负责人签名　　　　　　　　　　　　　　　　   安全监护人签名

日期：　　 年　   月　   日　 　时　 　分        日期：　　 年　   月　   日　 　时　 　分

资料性附录

二级受限空间工作票

  - 第一师电力有限责任公司二级受限空间工作票

单位                                                           编号

1.工作负责人（监护人）                                         班组

2.工作人员（不包括工作负责人）

共     人。

3．工作任务

| 工作地点及设备双重名称 | 工作内容 | 环境属性 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 坑洞 □ 管道 □ 容器 □ |

4．计划工作时间

自　　  　年　　　月　　　日　　　时　　　分至　　　年　　　月　　　日　　　时　　　分

5．安全措施（必要时可附页绘图说明）

| 5.1检修工作前需检查的安全措施 |  |  |  |  |  |  | 措施 执行人 |  | 是否执行 | 确认签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共部分 | 1 | 安全技术交底工作是否执行。 |  |  |  |  | 工 作 负 责 人 |  |  |  |
|  | 2 | 是否配备合格的个人防护用品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 检修前后清点作业人员及检修工器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 检修现场潮湿、有水滴，应穿防水服 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 检修现场是否存在粉尘，需佩戴防尘口罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 防止管道危险气体串入是否用盲板隔离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 照明电压应≤36V，在潮湿容器、管道内作业电压应≤12V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 是否存在高处坠落的危险，检修人员需戴安全带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坑洞 | 9 | 检修场所上方是否存在坠落物伤人，应设置隔离屏障 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 检修场所是否有孔洞造成人员坠落，应用隔板或拉设围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共部分 | 11 | 进入受限空间是否进行有毒有害、可燃气体检测 |  |  |  |  | 安 全 管 理 人 员 |  |  |  |
|  | 12 | 检修现场是否存在易燃易爆危化品，及时清理隔离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 检修电源是否按规范布置，照明是否符合要求，绝缘措施是否到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 防火隔离措施是否到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 现场是否配备专职监护人员，监护联络方式是否确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 现场脚手架是否按规范搭设，孔洞、临边是否做好防坠落隔离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 检修现场是否配备灭火器材，灭火设施是否到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 是否完善逃生通道，逃生通道是否畅通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 专职安全员看不到检修人员，需确定联络信号定期联络 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2检修作业中需检查的安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监护时间段： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测内容 |  | 受限空间连续工作监测时间段（可附页） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检修前 |  | 2个小时 | 4个小时 |  | 6个小时 |  | 8个小时 |
| 1 | 氧气含量（不低于19.5%，不高于23.5%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 可燃气体含量（＜0.2%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一氧化碳气体含量（＜15mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 硫化氢气体浓度（＜10mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 粉尘浓度（＜20g/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 检修人员正确穿戴合格的劳动保护用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 出入口内外无障碍物、畅通无阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 检修区域配备应急救护器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监护人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作负责人签名： 年 月 日 |  |  |  | 工作票签发人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 基层生产技术部门意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  | 基层安全管理部门（专职）意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 单位领导审核： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6．确认工作负责人布置的工作任务、安全措施以及危险点告知。

工作班组人员签名：

7．工作负责人变动情况：

| 原工作负责人 | 现工作负责人 | 生效时间 |  |  |  | 生产负责人 签名 | 安全负责人 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月 | 日 | 时 | 分 |  |  |

8.工作班人员变动：

| 原工作班人员 | 现工作班人员 | 生效时间 |  |  |  | 工作负责人 签名 | 监护安全员 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月 | 日 | 时 | 分 |  |  |

9．工作票延期：

| 有效期延长至： 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- |
| 工作负责人签名： 年 月 日 | 监护安全员签名： 年 月 日 |
| 生产负责人签名： 年 月 日 | 安全负责人签名： 年 月 日 |

10．工作票终结：全部工作于 　　 　年　  　月　  　日　  　时　  　分结束，设备及安全措施已恢复至开工状态，工作人员已全部撤离，工作现场材料、工具、场地已清理完毕。

工作负责人签名　　　　　　　　　　　　　　　　   安全监护人签名

日期：　　 年　   月　   日　 　时　 　分        日期：　 年　  月　  日 　时　 　分

_________________________________