Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2073—2021

代替Q/SYRD－204.22－2019

安全用电管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 管理内容及方法	1

4 职责和权限	6

5 检查与考核	6

前  言

根据GB/T 1.1—2000《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T 800—2001《电力企业标准编制规定》、GB/T15498－2003《企业标准体系　管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准是对Q/SYRD-204.22-2019《安全用电管理标准》的修编。本标准自实施之日起，代替Q/SYRD-204.22-2019，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司质量安全部归口。

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准修编人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD-204.22-2019《安全用电管理标准》  起草人：耿业衔

安全用电管理

- 范围

为了规范阿拉尔盛源热电有限责任公司安全用电管理工作，对已投产的日常生产、生活用电管理，安全、节约用电，特制订本规定。

本标准适用于阿拉尔盛源热电有限责任公司安全用电的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13869- 2017《用电安全导则》

- 职责

  - 总则

    - 盛源热电安全用电管理工作，在生产副总经理（总工程师）的领导下，由质量安全部归口管理。

  - 质量安全部

    - 负责安全用电管理标准的修订工作。

    - 负责安全用电监督检查与考核。

  - 设备管理部

    - 负责临时用电工作的审批。

    - 负责安全用电监督检查。

  - 主管部门的职责

    - 负责建立健全生产安全用电技术资料和台帐。

    - 负责对生产电源进行定期检修、维护及消缺。

    - 负责维持生产照明箱、盘面标志齐全，并与实际相符。

    - 不断的改进生产安全用电的设备，使其符合节电、安全、方便。

    - 负责生产临时电源的日常管理及检查，编制检修计划及材料计划。

  - 使用部门的职责

    - 负责本部门（班组）管区内的生产用电设备的使用、巡视、检查。

    - 重要用电设备应定期进行切换及检查。

    - 发现缺陷及时通知、填写缺陷单。

- 管理内容及方法

  - 现场用电程序

    - 各部门临时用电时，应事前征得设备管理部审核同意后，由设备专责人来开锁、接线，并做好相应的安全措施。严禁私接、乱拉电源。

    - 生产区域内的检修工作，临时电源须从生产现场的检修电源箱引接，不得从照明配电箱或就地控制柜引接。

    - 当天未完成的工作，应拉开开关、刀闸，现场无异常后方可离开现场，不准将带电设备、开关箱敞开留在现场。

    - 工作结束后，及时联系检修专业进行拆线。

    - 机组大小修时，应制定出专项的用电技术、组织安全措施，如现场检修电源不能满足检修需要时，施工单位应事先提出申请，并注明用电负荷及用电的期限，由设备管理部为其提供解决方案或指定临时接线部位，并由设备管理部安排接线，不得私自乱接电源，如在规定的期限内未能完成工作，需要继续用电，需向设备管理部办理用电延期手续。

    - 外包工程用电，必须向设备管理部申请批准,征得同意后,由电气专业人员安排进行接线,严禁私接、乱接现象；外委单位对施工过程中安全用电负全部责任，外委单位应经常检查、巡视生产现场的检修电源，发现损坏的应及时进行修复或更换，以保证检修电源充足、可靠。

  - 现场中各检修电源箱、照明箱应符合以下要求

    - 箱体由设备所管辖区域的责任部门负责管理、维护，并建立相应台账。

    - 所使用的检修电源箱包括临时电源的出接线，必须从检修电源箱的专用出线孔进出线，在接线前须将导线绑扎固定，以免碰掉导线造成短路。

    - 各区域检修人员自行安装的临时电源，必须只限于在专用检修电源盘箱。在专用盘箱的插座上插接检修电源，可允许非电气专业人员自行拆接，但电源线等元件必须符合安全及技术要求。

    - 各电源箱外观清洁完整，有醒目的标志，配电线柜门关闭应锁好。

    - 电源箱、照明箱内部清洁无杂物，保险配置符合有关规定，严禁压大容量、超过电缆容量的保险。

    - 使用检修电源箱接线时，一定要用接线柱，接线用的螺丝压紧无松动，严禁随意缠绕或挤在保险叉口上，要保证良好的接零和外皮接地，地线接在专用的地线端子上。严禁在空气开关上口和长期使用中的设备。上接线。

    - 220V、380V的较小容量的临时电源，最好采用专用的橡胶电缆盘。使用插头必须使用相匹配的插座、严禁将导线直接插入插座孔内。

    - 检修电源分路开关用完后，要及时拉开，装拆电源时，必须拉开开关，拿下保险，使之有明显的断开点，并进行验电，工作结束后及时拆除电源线。

  - 现场用电符合下列规定

    - 临时电源必须按规定加装漏电保护器等保护，否则禁止投入使用。严禁在有爆炸或有火灾危险场所安装及架设临时电源。禁止超负荷用电。

    - 禁止从运行设备和厂重要配电装置上（如照明、直流、保安系统）搭接电源。使用插头必须使用相匹配的插座、严禁将导线直接插入插座孔内。

    - 临时电缆应使用带绝缘良好完整无损的多芯橡皮线或胶皮线。临时电源不准接触热体，不准放入水中，穿越铁栅及通道上必须采取悬挂及相应的绝缘保护措施。

    - 临时电缆必须进行临时加固，穿越通道必须架高，悬空架设时，室内离地高度不得低于2.5米，室外不得低于3.5米，并不得用金属线绑扎，若必须放在地面时，严禁随意放置在人、车行道上，防止重压，固定可靠，架空线无松动、无摆动现象。

    - 从专用屏上引接临时电源应办理工作票，并应考虑负荷要求，请示设备管理部。运营部批准。负责拆、接线的人员，必须是经批准的电气工作人员，并具有相关的工作经验和能力，在工作过程中，应现场监护，并熟悉触电紧急救护法。

    - 使用容量超过15 kW以上的用电设备，必须由设备管理部电气专业人员根据其工作地点确定接取位置，防止电源设施欠容损坏设备。临时电源使用中须增加用电设备和负荷，必须重新办理其申批手续，由设备管理部核定批准后方能按要求接取。

    - 严禁在有爆炸或有火灾危险场所安装及架设临时电源。临时电源不准接触热体，不准放入水中，穿越铁栅及通道上必须采取悬挂及相应的绝缘保护措施。

  - 使用电气设备应符合下列规定

    - 所有电气设备的金属外壳均应有接地装置，使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。

    - 任何电气设备上的标示牌，除原来放置人员或负责的运行人员外，其他任何人员不准移动。

    - 不准靠近或接触任何有电设备的带电部分，特殊许可的工作应遵守《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分）和（电力线路部分）中的有关规定。电源开关外壳和电线绝缘破损不完整或带电部分外露的，应立即找电气检修人员进行绝缘处理，否则不准使用。

    - 发现有人触电，应立即切断电源，使触电人脱离电源进行急救，如在高空作业，抢救时必须注意防止高空坠落。

    - 遇有电气设备着火时，应即将有关设备的电源切断，然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等，应使用干式灭火器或1211灭火器来灭火。

  - 使用电气工具和用具的规定

    - 电气工具和用具应由专人保管，每六个月须由电气试验进行定期检查；使用前必须检查电线是否完好，有无接地线；损坏、破损的或绝缘不良的不准使用；使用时应先接好接地线；使用中发生故障，须立即找电气专业人员修理。

    - 不熟悉电气工具和用具使用方法的工作人员不准擅自使用。使用电钻等电气工具的戴绝缘手套。

    - 电气工具和用具的电线不准接触热体，不要放在湿地上，并避免载重车和重物压在电线上。

    - 在金属容器内（如水箱、凝汽器、槽箱等内）应使用24V以下的电气工具。

    - 使用电气工具，不准提着电气工具的导线或转动部分。在梯子上使用电气工具中，应做好防止感应电坠落的安全措施，因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时，须立即切断电源。

    - 在使用携带喷灯时，火焰与带电的距离，电压在6kV及以下者，不得小于1.5米，电压在6kV以上者，不得小于3米，不得在带电设备、带电导线、变压器、油开关附近接火炉或喷灯。

    - 在搬动梯子 、管子等长物，应两人放倒搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。

    - 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺、带金属丝线尺（测绳）进行测量工作。

    - 使用行灯时，必须符合下列规定

      - 行灯电压不准超过36伏。在特别潮湿或周围均属导体的地方时，如在汽鼓、凝汽器、除氧器以及其他金属容器或水箱等内部，行灯的电压不准超过12V。

      - 行灯电源应由便携式行灯变压器供给，行灯变压器不准放在汽鼓、燃烧室及凝汽器等的内部。

      - 携带式行灯变压器的高压侧，应带插头，低压侧带插座，并采用两种不能互相插入的插头。

      - 行灯变压器的外壳应有良好的接地线，应压侧使用三线插头。

  - 触电急救

    - 低压触电时，应立即断开电源，高压设备触电，无法就近断开时，应立即通知值班人员断开电源，同时穿上绝缘靴，带上绝缘棒使触电者脱离带电体或接地部位。并注意保持安全距离。

    - 触电者末脱离电源前，救护人员不准直接接触触电者。

    - 发生高空触电时，要采取预防坠落的措施。

    - 触电伤员呼吸和心脏均停止时，应立即按心肺复苏法抢救。

    - 厂区内照明、各开关、控制回路及信号装置在安装、检修、检查及维护中应严格遵守有关检修、运行规程。

- 检查与考核

按《综合考核标准》进行考核

- 附录

附录A   （资料性附录）临时用电申请单

（资料性附录）

临时用电申请单

  - 临时用电申请单

表号：2073-01                                              NO:

| 申请单位/部门 |  |  | 工作负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  | 工作地点 |  |  |  |  |
| 申请使用时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 用电负荷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备管理部门审批 |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许使用时间及电源箱名称 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  |  |  | 允许容量 |  |  |
|  | 工作负责人 |  |  |  | 使用许可人 |  |  |
| 使用结束时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作负责人 |  |  | 使用许可人 |  |  |  |
| 使用注意事项： - 申请、审批手续结束方可使用检修电源，但不得超过允许使用的结束时间。 - 使用前应检查设备的电压等级，用电负荷不得超过额定范围。 - 临时电源必须有漏电保安器，并有检验合格证(合格证应在有效期内)。 - 外接临时电源必须从检修电源箱进出孔引线。 - 所有临时电源必须使用插头或接在规定的端子上，接线由电气人员操作。 - 临时导线必须使用橡胶电缆线，禁止使用其他导线。 - 临时电源线拉设时，不得影响通道，同时该导线不会被外力破坏(如：车辆、设备、行人及其他物件等)有损坏导线绝缘的可能。不得敷设在潮湿的地方(安全电压除外)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本申请单一式二份，工作结束后应及时到许可部门办理终结手续。 |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________