Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2074—2021

代替Q/SYRD－204.23－2020

爆炸危险场所管理

2021 - 12-31 发布

2021 -12-31 实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 引用标准	1

3 职责和权限	1

4 管理内容与方法	1

4.1 爆炸危险场所划分	1

4.2 危险场所的技术安全	2

5 检查与考核	3

前  言

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准是对Q/SYRD 204.23－2019《爆炸危险场所管理规定》的修编，本标准自实施之日起，代替Q/SYRD 204.23－2020，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司质量安全部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——Q/SYRD 204.23－2019《爆炸危险场所管理规定》   起草人:耿业衔

爆炸危险场所管理

- 范围

为加强阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）爆炸危险场所的安全管理，防止伤亡事故的发生，制定本标准。

本标准适用于盛源热电有限责任公司爆炸危险场所的管理工作。

- 引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35684-2017 燃油容器爆炸性环境阻隔抑爆材料技术要求

GB/T 29304-2012 爆炸危险场所防爆安全导则

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

- 职责和权限

  - 各部门对所辖爆炸危险场所经常进行检查并记录备案。

  - 质量安全部和设备管理部对爆炸危险场所进行不定期抽查。

- 管理内容与方法

  - 爆炸危险场所划分

    - 爆炸场所分类

爆炸危险场所按爆炸性物质的物态，分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所。爆炸危险场所的分级原则是按爆炸性物质出现的频度、持续时间和危险程度而划分为不同危险等级的区域。

      - 气体爆炸危险场所分级

- 0级区域(简称0区)，是指在正常情况下，爆炸性气体混合物，连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。

- 1级区域(简称1区)，是指在正常情况下，爆炸性气体混合物有可能出现的场所。

- 2级区域(简称2区)，是指在正常情况下，爆炸性气体混合物不能出现，仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所。

      - 粉尘爆炸危险场所。

粉尘爆炸危险场所的区域等级爆炸性粉尘和可燃纤维与空气混合形成爆炸性混合物的场所，按其危险程度的大小分为两个区域等级。

- 10级区域(简称10区),是指在正常情况下，爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。

- 11级区域(简称11区)，是指在正常情况下，爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现，仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所。

    - 盛源热电爆炸危险场所的名称及等级如下

- 表1：盛源热电危险场所明细

| - 序号 | - 区域 | - 危险区域类别 | - 划分理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 氢站 | - 1/2区（高度、一般危险） | - 氢气属于极易燃气体；氢站内的设备属于储氢设备属于2级释放源氢站通风等级为“中”。地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。 |
| - 2 | - 事故油池区域 | - 1/2区（高度、一般危险） | - 油不纯,且含有水分及其他化学物质难以判断闪点。；排气口属于1类释放源通风等级为“中” |
| - 3 | - 含油废水处理站 | - 1/2区（高度、一般危险） | - 油不纯,且含有水分及其他化学物质难以判断闪点。；站内设备属于1类释放源通风等级为“中” |
| - 4 | - 原煤仓、粉管 | - 2区（一般危险） | - 煤粉直径小于500μ m ；磨煤机在非正常运行情况下故障情况下出现漏粉属于2类释放源；煤仓区域可维持较好的清洁水平。 |
| - 5 | - 燃烧器区 | 2区（一般危险） | - 燃烧器在非正常运行情况下故障情况下出现漏粉/漏油属于2类释放源；锅炉房通风等级为“中”,且可维持较好的清洁水平；从燃烧器漏出的粉或油,由于喷射将产生爆炸性粉尘或气体环境。 |
| - 6 | - 柴油发电机 | - 1/2区（高度、一般危险） | - 柴油的闪点较低容易挥发产生气体；大部分设备属于2类释放源油罐放气口属于1类释放源；区域通风等级为“中”。 |
| - 7 | - 油罐（箱）区 | - 2区（一般危险） | - 生产用油容易挥发产生气体；大部分设备属于2类释放源；油罐放气口属于1类释放源；区域通风等级为“中”。 |
| - 8 | - 汽轮机发电区 | - 2区（一般危险） | - 氢气属于极易燃气体；储氢设备属于2级释放源；汽机房通风等级为“中”。 |

    - 特别危险场所是指物质的性质特别危险，储存的数量特别大，工艺条件特殊，一旦发生爆炸事故将会造成巨大的经济损失、严重的人员伤亡，危害极大的危险场所。

    - 高度危险场所是指物质的危险性较大，储存的数量较大，工艺条件较为特殊，一旦发生爆炸事故将会造成较大的经济损失、较为严重的人员伤亡，具有一定危害的危险场所。

    - 一般危险场所是指物质的危险性较小，储存的数量较少，工艺条件一般，即使发生爆炸事故，所造成的危害较小的场所。

  - 危险场所的技术安全

    - 爆炸危险场所设备、设施的安全间距应符合国家有关规定;主厂房内的爆炸危险物料必须限量，油罐区、氢站、物资油仓库的储存量严格按国家有关规定执行。

    - 爆炸危险场所必须设置标有危险等级和注意事项的警示标志牌，并建立相应的门卫管理制度。

    - 所有进入油罐（箱）区、制氢站的人员应遵守有关规定，移除身上火源，释放静电并登记。

    - 爆炸危险场所的设备应保持完好，并应定期进行检验、维护保养和检修，其完好率和泄漏率都必须达到规定要求。

    - 爆炸危险场所的管理人员和操作人员，必须经培训考核合格后才能上岗、操作。

    - 防爆电气设备必须选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品，在购买防爆电气设备的备品备件时，必须有防爆等级合格证，且不准降低防爆等级。

    - 爆炸危险场所内的各种安全设施必须经常检查，定期校验，保持完好的状态，并有检查记录，各种安全设施不得随意解除或拆除。

    - 爆炸危险场所的消防器材和设施应保持完好，数量充足，应在规定时间内配齐或恢复。

    - 爆炸危险场所的各种机械通风设施必须处于良好的运行状态，并应定期检查。

    - 在爆炸危险场所禁止使用手机、传呼机、对讲机等，所有电气设备均使用防爆装置。

    - 爆炸危险物品在装卸前应对储运设备和容器进行安全检查，装卸应严格按操作规程操作，对不符合要求的不得装卸，其装卸过程必须采用控制流速等有效的消除静电措施。

- 检查与考核

对违反本制度相关规定按《综合绩效考核管理》规定内容执行。

_________________________________