Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2075—2021

特种设备安全管理

2021 - 12-31 发布

2021 -12 -31 实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 管理职能	1

4.1 职能	1

4.2 权限	2

5 管理内容与要求	2

5.1 通用规定	2

5.2 特殊规定	3

6 检查与考核	9

附　录　A 	10

附　录　B 	12

附　录　C 	15

附　录　D 	22

附　录　E 	23

前  言

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司质量安全部归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布。

特种设备安全管理

- 范围

为规范阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）特种设备安全管理工作，加强特种设备安全管理力度，使特种设备安全管理工作规范化、制度化、标准化，避免发生事故，保障人身和设备安全，特制定本标准。

本标准规定了盛源热电特种设备安全管理的职能、特种设备的通用规定、特殊规定、奖惩规定、标准的实施与监督检查。

本标准适用于盛源热电有限责任公司特种设备安全管理工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

国务院第549令  特种设备安全监察条例

国家质检总局70号令  特种设备作业人员监督管理办法

- 术语和定义

特种设备：是指由国家认可的，因设备本身和外在因素的影响容易发生事故，并且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备。

本标准所称特种设备包括：电梯、锅炉、压力容器及压力管道、起重机械和厂内机动车辆。

- 管理职能

  - 职能

    - 质量安全部是盛源热电特种设备安全管理和监督的归口部门，负责特种设备安全管理规章制度制定和监督检查与考核。

    - 设备管理部是盛源热电电梯、锅炉、压力容器及压力管道、起重机械和厂内专用机动车辆的维护及技术管理部门，负责电梯、锅炉、压力容器及压力管道、起重机械和厂内专用机动车辆的日常检查、维护、技术管理和监督检查与考核。

    - 各部门是特种设备及其操作人员、维修人员的管理部门，负责所辖特种设备的使用、维护和保养；质量安全部负责组织操作人员、维修人员的培训，并对违反本制度的行为进行考核。

    - 特种设备操作人员、维修人员依照有关标准、规程、规定要求，负责本岗位特种设备的操作和维护保养。

    - 各级人员发现违章使用、操作特种设备者均应制止，并予以纠正。

  - 权限

    - 质量安全部有权依照本标准和有关规定对各部门、各级人员落实特种设备安全管理规章制度情况进行监督检查并考核。

    - 质量安全部有权依照本标准和有关规定对各部门、各级人员落实起重机械、电梯的技术管理工作进行监督检查并考核。

    - 质量安全部有权依照本标准和有关规定对各部门、各级人员、外来车辆的交通安全进行监督检查和考核。

    - 各部门均有权对本部门所辖特种设备操作、维修人员落实规章制度情况进行检查并考核。

- 管理内容与要求

  - 通用规定

    - 购置

      - 特种设备购置时，必须选购取得国家生产许可证或安全认可证的厂家的产品。禁止选购未取得产品生产许可证或安全认可证的产品。

      - 特种设备进货时应按照有关法律、行政法规及本标准的要求，向特种设备生产厂家生产许可资质证书。

      - 选购中国境外制造的特种设备，其产品应符合我国有关特种设备的法律、行政法规、规章、强制性标准及技术规程的要求。应选购经国家质量技术监督局指定的监督检验机构检验合格的特种设备产品。

    - 安装、维修保养与改造

      - 承担特种设备安装、维修保养和改造业务的单位必须具备国家或地方特种设备安全监察机构的资格认证。

      - 特种设备安装、维修保养、改造业务不得以任何形式进行转包或分包。

      - 安装、大修、改造特种设备前，使用（管理）部门必须持施工方案等相关资料到质量安全部备案，由质量安全部统一向电力公司报告。

      - 安装、大修、改造后特种设备的质量和安全技术性能，施工单位应自检合格，然后由使用（管理）单位向质量安全部提出验收申请，由质量安全部进行部门级验收。经电力公司验收合格的特种设备由质量安全部向规定的特种设备监督检验机构提出验收检验申请，检验合格的由监督检验机构发给特种设备安全检验合格标志。

      - 安装、大修、改造的特种设备验收合格后，负责项目施工的单位必须将施工的技术文件和资料等，移交使用（管理）部门存入该特种设备的技术档案。

    - 使用与管理

      - 特种设备使用（管理）部门必须对特种设备使用与运营的安全负责。

      - 新增特种设备，在投入使用前，使用（管理）部门必须向质量安全部进行登记，由质量安全部申请监督检验机构进行验收检验，然后向规定的特种设备监督检验机构注册登记，质量安全部督促各部门制定相应的操作规程。

      - 使用（管理）部门必须制定并严格执行以岗位责任制为核心，包括技术档案管理、安全操作、常规检查、维修保养、定期报检和应急措施等在内的特种设备安全使用和运营的管理制度，必须保证特种设备技术档案的完整、准确。使用（管理）部门制定的特种设备安全操作规程必须经质量安全部审核、副总及以上领导批准后方可执行。

      - 特种设备遇到可能影响其安全技术性能和自然灾害或发生设备事故后，以及停止使用一年以上时，再次使用前，使用（管理）部门应对其进行全面检查，必须消除影响安全的隐患。

      - 特种设备作业人员（指特种设备安装、维修保养、操作等作业的人员）必须经专业培训和考核，取得地市级以上质量技术监督行政部门颁发的特种设备作业人员资格证书后，方可从事相应工作。

      - 使用（管理）部门必须对在用特种设备进行日常的维修保养。特种设备的维修保养必须由有资格的人员进行。

      - 使用（管理）部门应严格执行特种设备年检、月检、日检等常规检查制度，经检查发现有异常情况时，必须及时处理，严禁带故障运行。检查应做好详细记录，并存档备查。

      - 在用特种设备实行安全技术性能定期检验制度。由质量安全部向所在地监督检验机构申请定期检验。安全检验合格证标志超过有效期的特种设备禁止使用。

      - 标准或技术规程有寿命期限要求的特种设备或零部件，应按照相应要求予以报废处理。特种设备进行报废处理后，使用（管理）部门应向质量安全部进行报告，由质量安全部向特种设备安全监察机构报告。

      - 特种设备一旦发生事故，使用（管理）部门必须采取紧急求援措施，防止灾害扩大，并及时报告质量安全部。

      - 在爆炸危险场所使用的特种设备，除执行本标准有关要求外，还必须符合防爆安全技术要求。

  - 特殊规定

    - 电梯

      - 电梯的维修保养

维修保养安全要求：

- 维修人员到达维修地点后，应通知电梯使用（管理）部门及使用人，并在电梯上和电梯入口处挂贴必要的警示牌。

- 电梯在作定期维护检修和加油时（或在修理试车过程中），不得载客或装货，同时在各门厅外设防护栏，禁止非工作人员进入检修区域。

- 在电梯修理、检查、清洁时，应断开机房内的电源开关和轿厢内的安全开关，以确保安全。

- 电梯在维护检修时，所使用的照明行灯必须采用36V以下安全电压，在机房、井道底坑、轿厢顶或轿厢底应装设检修用的低压插座，该电源由机房内的电控柜供给，严禁使用220V电压，以防触电。应检查行灯导线有无破损，并防止锐器砸伤，行灯必须有防护罩。

- 检查底坑设备或轿厢装置时，应首先检查制动轮表面是否有油迹和制动是否可靠。切断电动机电源，在井底准备长2m，截面为300×300mm的方木两根或直径为80mm的钢管两根，以备轿厢或对重突然下降时用方木支住轿底，防止撞伤井底检修人员。

- 维护和检修电梯时，必须设监护人员，监护人员的职责是：采取措施保护检修人员的安全，在紧急情况下(如有人触电)，切断电源，救护工作完毕后，负责清理场地，不准留下工具和零部件。

保养的形式：

- 巡检：

是指在电梯使用过程中,由非值班司机或维修人员在开机前后进行的一种巡视检查。每台电梯均应有本台电梯的巡检路线、内容及要求。巡检中主要用手摸、目视、耳听等方法。巡检的主要内容如下:

  - 制动器施闸时，闸瓦与制动轮接触是否平稳，有无剧烈跳震和颤动。松闸时，闸瓦与制动轮间隙是否符合规定要求值。闸瓦无断裂，磨损剩余厚度是否超限。线圈有无过热现象。

  - 曳引机各发热部位的温度是否超过规定值。

  - 电流表、电压表指示是否正确。

  - 曳引轮转动中有无异响和震动。

  - 减速器传动中有无异响，油位指示器指示的油量是否正常。

  - 电动机滑环、发电机整流子的接触状况是否良好，有无火花产生。各继电器动作是否正常。

  - 各连接件、紧固件的螺栓、螺钉、铆钉有无松动和脱落。

  - 用检查手锤检查各零部件的连接螺栓、铆钉、销轴等是否松动。

  - 由检查孔观察蜗轮的啮合情况，检查减速器的漏油情况。

  - 检查制动器的工作状况，如制动轮、闸瓦、传动杠杆等是否正常，间隙是否合适。

  - 检查各转动部分的稳定性，如轴承是否震动，地脚螺栓是否松动等。

  - 检查桥顶轮、导向轮、对重轮的转动情况，检查绳头装置是否有滑动现象。

  - 检查限速器、安全钳杠杆的连接和润滑情况。

  - 曳引钢丝绳若有断丝的绳股，应作好标记。

  - 检查厅门和轿厢门的联锁装置。

  - 机械传动的四周不许有其它物件，机房四周墙上不准搁放长形杆件或其它不稳固物件，防止砸伤机件或卡死传动部件。

在巡查中，发现有可能导致事故的问题，应停止使用，汇报值长或主管负责人，及时安排处理。不能及时处理，又可稍缓处理的，要继续观察，监视其发展情况。所有发现的问题及其处理经过，都要及时记入记录簿内。

- 周检：

由维修人员进行，周检除包括日检内容外，重点检查以下内容：

  - 检查制动器的主弹簧和制动臂有无裂纹，调整闸瓦间隙，紧固连接螺栓。

  - 检查各种安全保护装置，如门的联锁装置、限位开关、极限开关、限速器、安全钳、缓冲器的动作及连接情况。

  - 检查曳引钢丝绳在曳引槽内的卧入情况，检查曳引轮的螺栓和轴承。

  - 检查安全钢丝绳、极限开关钢丝绳的连接情况。

  - 检查并调整补偿装置。

  - 检查轿厢室内各项设施的完好性和可靠性。

  - 检查并调整电梯的平层准确度。

- 月检：

由维修工或委托电梯厂家指定维护服务人员进行，内容有：

  - 打开减速器观察孔盖，详细检查蜗轮的啮合和磨损情况，检查轮筒是否有裂纹。

  - 详细检查制动器和安全保护装置，调好闸瓦与制动轮间隙。

  - 查轿顶轮、导向轮滑动轴承间隙。

  - 检查井道设施，如导轨、导靴、对重等，并对导轨涂润滑油。

  - 检查自动门机构。

- 季检：

必须由有经验的技术人员和维修工共同进行或委托有资质的维护单位、电梯厂家指定维护服务人员进行,重点检查以下内容:

  - 重新拧紧全部紧固螺栓。

  - 检查蜗轮减速器的密封是否失效，对减速器补充润滑油。

  - 检查曳引轮和曳引钢丝绳，对干燥的钢丝绳涂适量的润滑油，调整受力不均匀的绳股。

  - 调整导靴间隙。

  - 检查超载限制装置的重锤和行程开关有无移位。

  - 检查接触器、断电器、行程开关的触头和线圈，清扫元件上面的灰尘、油污。

- 年检：

  - 电梯在运行一年之后，应进行一次全面的技术检查,由有经验的技术人员负责，详细检查电梯的机械、电气、安全设备的情况，主要零部件的磨损程度，以及修配换装磨损量超过允许值的和损坏的零部件。对电梯的供电线路、电控线路进行检查。

  - 年度检查应拆洗减速器、限速器，更换润滑油，更换过量伸长的曳引钢丝绳。经过技术检查后的电梯应按新安装电梯的试车程序进行性能试验。

  - 较长时间放置不用（一个月以上）的电梯，应每周开动电梯空载上、下运行几次，以保证各部件灵活，防止零件锈死，避免电气元件受潮。

      - 电梯资料档案应齐全，包括电梯基础资料、技术资料和使用资料。

      - 电梯安全管理制度完善。应建立以下安全管理制度：

- 交接班制度（自动电梯除外）；

- 机房和井道管理制度；

- 检查保养制度；

- 维修制度；

- 人员培训考核制度。

      - 电梯定期检验周期为一年，逾期未经检验的电梯不得使用。

    - 厂内专用机动车辆

      - 车辆管理

- 车辆的定期检验周期为一年，必须在规定的时间内接受检验，逾期未经检验的车辆不得行驶。

- 各车辆使用（管理）部门应建立车辆的安全技术档案（包括车辆人员信息），有计划地对车辆进行大、中修、分级保保养和及时排除运行故障（小修），使其经常保持完好状态。新购、改造、改装车辆须经试运转、检验符合安全技术要求，并制定安全技术操作规程后方准使用。

- 机动车的制动器、转向器、喇叭、灯光、雨刷器和后视镜必须保持齐全有效，行驶途中，如制动器、转向器、喇叭、灯光发生故障或雨雪天雨刷发生故障时，应停车修复后方准继续行驶。

      - 车辆装载及厂内行驶

- 车辆装载不得超过行驶证上核定数量。

- 车辆载物的高度、宽度、长度应符合规定，大型车辆高度从地面起不准超过4米，宽度和长度不准超出车厢；小型车辆高度从地面起不准超过2米，宽度和长度不准超出车厢。

- 载运不可解体货物体超过规定时，必须经公司质量安全部批准，设备所辖部门、物资公司派专人押车，按指定路线、时间和要求行驶，并悬挂明显安全标志。

- 装载货物必须均衡平衡，捆扎牢固，车厢侧板、后栏板应关好、拴牢。

- 厂区内行驶的一切机动车辆除驾驶室外不得用于载人，驾驶室不能超过规定人数。

- 在厂区道路上，机动车辆应从中间行驶，非机动车辆靠右侧行驶。在同一道内同向行驶的车辆，低速车应靠右侧行驶。

- 各种车辆在厂区内限速行驶，空载时不得超过10Km/h，重载时不得超过5Km/h。进入厂房内的机动车辆不得超过5Km/h。车辆在道路行驶遇有行人横穿道路时，必须停车，等行人穿过道路后方可行驶。执行任务的消防车、抢险工程车、救护车在保证安全的情况下不受上述规定的限制。

- 车辆通过路口或转弯时，应提前减速，做到“一慢、二看、三通过”。

- 车辆停车时不得妨碍交通，不得逆向停车，不得在加油站、通勤站、加油站、消防车库门口、消防栓附近、路口、转弯处、厂房、仓库、职工医院大门口等处停车。

- 车辆倒车时驾驶员必须查明周围情况，确认安全后方可倒车。

- 行驶中的车辆不得突然紧急刹车或停车，不得做“之”字形行驶，不准超过限速规定行驶。

- 职工上班前、下班后15分钟内，禁止机动车辆通行。

      - 机动车驾驶员

- 驾驶员须遵守下列规定:

- 厂内驾驶员实行准驾证制度。取得厂内机动车辆驾驶资格的人员必须持有质量安全部核发的准驾证，方能驾驶厂内机动车辆。

- 禁止无准驾证的人员驾驶厂内机动车辆，严禁使用与机动车驾驶信息不符的驾照。

- 须接受公司质量安全部、主管部门及其管理人员的监督、检查和处理。

- 驾驶车辆时，必须携带准驾证、驾驶证、行驶证以及安全帽（无护顶驾驶室、进出危险现场），并不得转借、涂改准驾证、驾驶证。

- 不准驾驶与准驾车类不相符的车辆。

- 不准将车辆交给无准驾证、驾驶证的人驾驶。

- 驾驶室内不准超额坐人。

- 严禁酒后驾车。

- 驾车时，不得吸烟、饮食、攀谈或做其它有碍行车安全的活动。

- 不准驾驶安全设备不全、机件失灵或违章装载的车辆。

- 不准在身体过度疲劳或患病有碍安全行车时驾驶车辆。

- 必须自觉遵守厂区内的各种安全标志。试车时必须悬挂试车牌照，不得在非试车区域内试车。

- 驾驶员不从事驾驶工作（除担任车管工作外）时间为6个月至1年者，再从事驾驶工作时应经厂质量安全部重新复试；一年以上者，应重新考核；未经复审、复审不合格和已过退休年龄者，不得从事驾驶工作。

- 培训学习驾驶员规定：

- 学习驾驶员须在教练员并坐指导下持证学习准驾车类。

- 教练车的前后须悬挂教练车的标志。

- 在学习驾驶时，车上不准乘坐与教练无关的人员或载运货物。

- 实习驾驶员不得单独驾车载运易燃、易爆物品。

    - 起重机械

      - 本标准所称起重机械包括：桥式起重机、门式起重机、装卸桥、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电动葫芦和简易起重设备和辅具。

      - 各起重机械使用（管理）部门应建立健全安全管理规章制度。至少包括下列内容：

司机守则；

- 起重机械安全操作规程；

- 起重机械维护、保养、检查和检验制度

- 起重机械安全技术档案管理制度；

- 起重机械作业和维修人员安全培训、考核制度。

      - 起重机械使用(管理)部门应建立健全起重机械安全技术档案,其内容包括:

- 设备出厂技术文件，如图纸、质量证明书、安装和使用说明书；

- 安装、修理记录和验收资料；

- 安装后的位置、起用时间；

- 使用、维护、保养、检查和试验记录；

- 安全技术监督检验报告；

- 设备、人身事故记录；

- 设备存在问题及评价。

      - 起重机械危险部位、安全装置和有关电气设备必须进行标志。

- 下列危险部位应在适当位置使用黄黑相间标志：

- 吊钩滑轮组侧板；

- 取物装置和起重横梁；

- 臂架型起重机回转尾部和平衡重；

- 动臂式臂架型起重机的臂架头部；

- 起重机外伸支腿和排障器；

- 除流动式起重机和铁路起重机外，与地面距离小于2米的司机室和检修吊笼的底边。标志宽度不小于120mm；

- 与地面距离小于2米的台车均衡梁和下横梁两侧；

- 桥式起重机的端梁外侧（有人行通道时）；移动式司机室的走台与梯子接口处的防护栏杆。

- 下表所列安全装置应予以标志：

| 安全装置 | 标志类别 | 标志部位 |
| --- | --- | --- |
| 夹轨器 | 黄黑相间标志 | 在适当位置 |
| 大车滑线防护板 |  | 底边宽度不小于100mm |
| 缓冲器（橡胶缓冲器除外） | 红色标志 | 端部 |
| 挡轨板 |  | 整体 |
| 轨道端部止挡 |  | 止挡整体 |
| 紧急开关 |  | 按钮、把柄 |
| 过卷扬限制器 |  | 重锤 |

- 下列电气设备应予以标志：

| 电气设备 | 标志类别 | 标志部位 |
| --- | --- | --- |
| 大小车滑线 | 红色灯光标志 | 滑线两端、通道上方 |
| 大车裸滑线 | 红色 | 非导电面 |
| 电缆卷筒 |  | 电缆卷筒的护圈 |

流动式起重机基本臂两侧应在适当位置使用“起重臂下严禁站人”的文字标志。回转尾部两侧应在适当位置使用“作业半径内注意安全”的文字标志。

  - 高于30米室外作业起重机械顶部应装设红色障碍灯，灯光颜色符合GB8417中规定的红色色品范围。

      - 起重机械安全操作要求

- 司机接班时，应对制动器、吊钩、钢丝绳和安全装置进行检查。发现性能不正常时，应在操作前排除。

- 开车前，必须鸣铃或报警。操作中接近人时，亦应给以断续铃声或报警。

- 操作应按指挥信号进行。对紧急停车信号，不论何人发出，都应立即执行。

- 当起重机上或其周围确认无人时，才可以闭合主电源。如电源断路装置上加锁或有标牌时，应由有关人员除掉后才可闭合主电源。

- 闭合主电源前，应使所有的控制器手柄置于零位。

- 工作中突然断电时，应将所有的控制器手柄扳回零位；在重新工作前，应检查起重机动作是否都正常。

- 在轨道上露天作业的起重机，当工作结束时，应将起重机锚定住。当风力大于6级时，一般应停止工作，并将起重机锚定住。

- 司机进行维护保养时，应切断主电源并挂上标志牌或加锁。如有未消除的故障，应通知接班司机。

- 超载或物体重量不清不应进行操作。如吊拔起重量或拉力不清的埋置物体，及斜拉斜吊等。

- 结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤不应进行操作。如制动器、安全装置失灵，吊钩螺母防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准等。

- 捆绑、吊挂不牢或不平衡而可能滑动，重物棱角处与钢丝绳之间未加衬垫等不应进行操作。

- 被吊物体上有人或浮置物不应进行操作。

- 工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物情况和指挥信号等不应进行操作。

- 不得利用极限位置限制器停车。

- 不得在有载荷的情况下调整起升、变幅机构的制动器。

- 吊运时，不得从人的上空通过，吊臂下不得有人。

- 起重机工作时不得进行检查和维修。

- 所吊重物接近或达到额定起重能力时，吊运前应检查制动器，并用小高度、短行程试吊后，再平稳地吊运。

- 无下降极限位置限制器的起重机，吊钩在最低工作位置时，卷筒上的钢丝绳必须至少保留5圈。

- 起重机工作时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳及重物等，与输电线的最小距离必须满足下列规定：

  - 电压小于1kV，最小距离为1.5米;

  - 电压1—35kV，最小距离为3米；

  - 电压110kV，最小距离为4米；

  - 电压220kV，最小距离为5米；

  - 电压为330kV，最小距离为7米；

  - 电压为500kV，最小距离为8米。

- 流动式起重机，工作前应按说明书的要求平整停机场地、牢固可靠地打好支腿。

- 对无反接制动性能的起重机，除特殊紧急情况外，不得利用打反车进行制动。

- 用两台或多台起重机吊运同一重物时，钢丝绳应保持垂直；各台起重机的升降、运行应保持同步；各台起重机所承受的载荷均不得超过各自的起重能力。

- 有主、副两套起升机构的起重机，主、副钩不应同时开动，设计允许同时使用的专用起重机除外。

      - 起重工安全要求：

- 指挥信号应明确，并符合规定。

- 吊挂时，吊挂绳之间的夹角宜小于120º，以免吊挂绳受力过大。

- 绳、链所经过的棱角处应加衬垫。

- 指挥物体翻转时，应使其重心平衡变化，不应产生指挥意图之外的动作。

- 进入悬吊重物下方时，应先于司机联系并设置支撑装置。

- 多人绑挂时，应由一人负责指挥。

      - 起重机械使用(管理)部门应经常检查起重机械，包括年度检查、每月检查和每日检查。

- 每年对在用的起重机械至少进行一次全面检查。其中载荷试验可以结合吊运相当于额定起重量的重物进行，并按额定速度进行起升、运行、回转、变幅等机构安全性能检查。停用一年以上的起重机械，使用前应做全面检查。起重机械遇四级以上地震或发生重大设备事故，露天作业的起重机械经受九级以上的风力后，使用前都应做全面检查。

- 每月应至少检查下列项目：

  - 安全自动装置、制动器、离合器等有无异常情况；

  - 吊钩、抓斗等吊具有无损伤；

  - 钢丝绳、滑轮组、索道、吊链等有无损伤；

  - 配电线路、集电装置、配电盘、开关、控制器等有无异常情况；

  - 液压保护装置、管道连接是否正常。停用一月以上的起重机械，使用前也应做上列检查。

- 每天作业前应检查下列项目：

  - 各类极限位置限制器、制动器、离合器、控制器以及电梯厅门联锁开关、紧急报警装置、升降机的安全钩或其它防断绳装置的安全性能。

  - 轨道的安全状况。

  - 钢丝绳的安全状况。

  - 经检查发现的起重机械有异常情况时，必须及时处理，严禁带病运行。

      - 起重机械维修

- 维修更换的零部件应与原零部件的性能和材料相同。

- 结构件需焊修时，所用的材料、焊条等应符合原结构件的要求，焊接质量应符合要求。

- 起重机处于工作状态时，不应进行保养、维修及人工润滑。

- 维修时，应符合下列要求：

  - 将起重机移至不影响其它起重机的位置，对因条件限制，不能作到以上要求时，应有可靠的保护措施，或设专人监护。

  - 将所有的控制器手柄置于零位。

  - 切断主电源、加锁或悬挂标志牌。标志牌应放在有关人员能看清的位置。

      - 在进行重大起吊作业（如揭缸、发电机抽转子等）前，由质量安全部、设备管理部及有关部门、班组人员对起重机械进行检查，填写《重大作业起吊装置安全检查卡》，发现问题及时整改，保证起吊作业安全。

- 检查与考核

  - 标准一经发布生效，各部门都必须严格遵照执行，质量安全部将对执行情况进行监督、检查。

  - 各部门都必须按本标准的规定，对分管和归口的管理内容实行标准化管理，达到标准的规定，并接受有关部门的检查。

  - 对违反本标准规定的各项条款的有关部门和人员，将追究其责任，并由公司责任制考评委员会给予经济考核。

规范性附录

电梯检验项目及标准

  - 电梯检验项目及标准

  - 机房部分：

    - 每台电梯应设独立的电源开关，开关应安装于机房入口方便操作处，其容量应能切断该电梯正常使用的最大电流。

    - 同机房有两台以上曳引机时，应设区分各开关对应电梯的标志。

    - 控制线路中应设置有锁紧装置的计数器。无故障运行不少于3000次。

    - 控制系统应设置有效的相序、断相及过载保护装置。

    - 曳引机应设手动紧急操作装置。在开闸情况下，人力应可手动将电梯上下移动。无齿轮电梯应设紧急电动操作装置，使电梯能在断电时能就近平层。

    - 盘车处应明显标出轿厢升降方向。

    - 制动器动作应灵活可靠。运行时无摩擦，制停时应无撞击声。严禁带闸运行。开闸间隙应不超过0.7mm。

    - 测速发电机如用链、带传动时，应设安全开关。反馈电压断电后，电梯应立即制动。

    - 限速器调节部位加封记。标明动作速度，标出安全钳动作相应的旋转方向；限速器应每二年进行一次校正试验。

    - 额定速度大于1m/s时，限速器应设安全开关。

  - 井道部分：

    - 上下限位开关应完好有效，且不应与上下极限开关同时动作，极限开关动作后，对重或轿厢均不应与缓冲器相接触。

    - 当轿厢、对重完全压实在缓冲器上时，导轨的进一步制导行程必须不小于0.1+0.035V2(m)的要求。

    - 轿顶对重侧应设防护栏，其它侧与井道壁间距大于300mm时，应设置护栏。

    - 拽引钢丝绳受力应相近，其差值应≤5％，绳头组合应可靠，绳头板固定应牢固，拽引绳不应有死弯、扭曲、断丝、磨损。

    - 轿顶应设置能切断轿内一切操作和自动开关回路的检修操纵装置，各按钮开关应标明其功能名称，安全开关应带红色标志。

    - 当轿厢设有安全窗时，其安全窗应设置有效的安全开关。

    - 层门、轿门下端与地坎的间隙应为4--8mm，层门滑块的固定应牢固，滑块不应脱出地坎滑槽。

    - 门刀与门滚轮的啮合深度应满足≥5mm。运行时门刀与滚轮，门刀与地坎、滚轮与轿坎不应相碰。

    - 层门应设置直接式的电气机械联锁，其啮合深度应满足≥7mm，侧隙1--3mm，接触应可靠，固定应牢固，被动门应有开关。

    - 额定速度≥2.5m/s时，应设置补偿绳，并设安全开关及防跳装置。

    - 选层器接点清洁可靠，钢带应设安全开关。

    - 底坑对重侧应设置不低于1.7m的护栏，贯通井道，应设置不低于2.5m护栏隔离。

    - 轿厢下梁碰板至缓冲器距离：弹簧200--350mm；液压150--400mm。

    - 对重下梁碰板至缓冲器距离：弹簧200--350mm；液压150--400mm。

    - 液压缓冲器应设置复位开关，油量充足，复位灵活，柱塞垂直度偏差不大于0.5mm，并采取防尘、防锈措施。

    - 限速张紧装置应设置安全开关，动作灵活可靠。

    - 底坑不应存有积水或杂物，深度大于1.6m时，应设置爬梯。

    - 底坑应设置非自动复位的红色安全开关及电源插座。

    - 平衡系数试验。平衡系数应为40--50％之间。

    - 限速器试验：当限速器轮的速度达到设计的动作速度值时，限速器应能准确动作，并将限速绳夹紧。

    - 安全钳实验：当限速器动作时，楔块或卡紧件应能可靠地将轿厢制停于导轨上，且轿底倾斜不超过5％。

    - 超载报警安全装置试验，动作应灵敏可靠。

    - 超载运行试验合格。

    - 消防功能试验，装置应灵活可靠。

    - 电梯起、制动，加、减速度试验应合格。

  - 井道与轿厢：

    - 层门开关时，在应急状态下，电梯应以≤0.63m/s的检修速度运行。

    - 各层门应设置机械钥匙开锁装置，动作应灵活可靠。

    - 轿厢最大有效面积应满足GB75-88中8.2及8.2.4条规定。如大于上述规定时，应采取有效措施，满足使用工况要求。

    - 具有无司机操作功能的电梯应设置防挤压的安全保护装置、动作应可靠。有司机操作的电梯，门不应持续关闭，应点动关门。

    - 有贯通门轿厢的电梯，在无层门的层站时，相应的轿门不得开启。

    - 自动层门应设置自动关闭装置，动作应灵活可靠。如其采用重锤式机构，其重锤滑道下端应有封闭装置。

    - 轿厢操纵箱上应设置能切断电源的电锁，电锁须用专用钥匙控制，用文字标注的按钮、开关应用中文标明其功能名称。

    - 轿厢内须设置有易于识别和触及的报警装置。电梯行程超过30米，轿厢与机房之间设对讲装置。

    - 安全钳楔块间隙两侧应均匀，动作应灵活可靠。

    - 补偿链应设置二次保护。运行时补偿链不应与其它物体碰撞。

规范性附录

厂内机动车辆检验项目及标准

  - 厂内机动车辆检验项目及标准

  - 车身部分

    - 车身外观周正、整洁，无突出物、缺损和锈蚀，颜色协调。

    - 车辆两侧及驾驶室内后视镜齐全，后视镜安装位置、角度、视线符合规定。

    - 车辆后部有挡泥板，挡泥板宽度及安装高度符合规要求。

    - 大型货车及挂车（载重4.5吨以上）两侧有安全防护装置。上车踏板完整，应有防滑措施。

    - 装载易燃、易爆、剧毒物品车辆两侧有警示标志。

  - 发动机部分

    - 2.1发动机各部机件安装牢固齐全、有效，无松动、脱落、损坏现象，空滤器符合要求。

    - 2.2发动机工作性能良好，运转平稳，无异音，起动熄火正常。

    - 2.3点火系、燃料系、润滑系、冷却系机件齐全、性能良好、安装牢固；线路、管路漏电、漏油漏水现象。

  - 转向系

    - 机动车在平直道路上能直线行驶，转向后能自动回正；转向行驶中无轻飘、摆振、阻滞及跑偏现象。

    - 方向盘操纵轻便、灵活，自由行程左右各不得大于15度。

    - 方向盘转向力符合有关标准和要求。

    - 转向机固定牢固，无缺油、漏油现象；转向垂臂、横直拉杆无拼凑、焊接、裂纹、变形现象；球关节，转向主销与衬套配合松紧适当；连接部位润滑良好。

    - 前轮定位值应符合该车有关技术要求的规定。

  - 传动系

    - 离合器应接合平稳、分离彻底，无打滑和异响现象，离合器踏板自由行程符合要求。

    - 变速器变速杆安装位置适当，变速器自锁、互锁有效，无缺油漏油现象，无异响、油温正常。更换档位时应轻便灵活，无跳档，乱档现象。

    - 万向节、传动轴、中间支撑、传动链条运转平稳，各部螺栓齐全、装配角度正确、润滑良好，行驶中无抖动、无异响。

    - 主传动器、差速器、差速锁紧装置工作正常，无松旷异响现象；半轴螺丝完整、紧固；驱动桥无漏油现象。

  - 制动系

    - 5.1机动车及挂车必须设置彼此独立的行车和驻车制动装置，并可靠有效；各式行车制动器，第一脚应能达到最大制动效能；踏板制动力小于700N。

    - 5.2行车制动踏板的自由行程符合要求。

    - 5.3气压式制动器系统严密，有放气限压装置；发动机起动四分钟气压不能从零升至400Kpa以上，停机三分钟气压下降不超过10pa，储气容量在停机的情况下，连续5次全制动后气压不小于400 Kpa。

    - 5.4机械式制动器、拉杆拉线等机件齐全，机械制动器制动有效。

    - 5.5液压式制动器制动系统无漏油和进入空气现象，在踏下踏板停留一分钟后踏板无下行现象。

    - 5.6挂加制动器有效。

    - 5.7空载车驻车制动器在坡道上正反两方面能将车停住，驻车制动器锁止装置可靠。

    - 5.8驻车制动器的储备行程正常。

    - 5.9行车制动器在时速30km情况下制动无跑偏现象，最大制动性能试验在平坦、干燥、清洁、坚实的沥青或水泥路面上（附着系数为0.7）以规定速度下行驶时，其制动距离及跑偏量符合GB/T16178-1996的规定，双管路行车制动器分管路失效时，其余部分能按要求保持40%以上的制动要求。

  - 行车系

    - 6.1同一车桥上装用相同型号的轮胎，轮胎气压和负荷符合规定，胎面中心花纹深度不小于2mm，胎面和胎壁无长度超过3cm且深度暴露出帘布层的破裂和割伤，转动轮未使用翻新轮胎，轮辋无缺陷，螺母齐全、紧固。

    - 6.2车架夫变形、开裂、锈蚀现象，螺栓、铆钉无缺损、松动、锈蚀。

    - 6.3钢板弹簧齐全，弹簧卡子齐全，螺栓无松动现象。

    - 6.4减振器性能有效。

    - 6.5前后桥无变形、裂纹现象。

  - 灯光电路部分

    - 车辆所安装的灯泡有保护装置，灯具安装牢固，震动后未推动作用或改变光照方向，灯具开关安装牢固，灯具开关开闭自由，灯具开关有效，左右灯光色、规程一致，左右灯安装位置对称，车辆远近光灯、侧位灯前后位灯、雾灯、转向灯、制动灯、倒车灯、牌照灯、示宽灯等有效，

    - 装有前灯的车辆设有远近光变换装置。

    - 吊车、自行专用机械装有能看清索具作业的工作灯。

    - 驾驶室的各仪表齐全有效，仪表灯与示宽灯能同时开闭，开启时能照清仪表盘上的仪表，光照无眩目现象。

    - 装有易燃易爆危险口的车辆驾驶室装有报警器和指示灯。

    - 车辆装有喇叭，音量不超过105dB（A）。

    - 电器导线捆扎成束，导线布置整齐，固定接头牢固，接头有绝缘封套，穿越洞孔导线装有绝缘套管。

    - 车辆装有电源总开关。

  - 驾驶室部分

    - 封闭式驾驶室门锁有效，驾驶室视线良好，两安装有雨刷并有效。

    - 前挡风玻璃用透明良好的安全玻璃，有波纹、气泡。

    - 车辆根据设计要求设有油压、水温、燃油、电压、电流等仪表或指示灯，气压制动车辆设有醒目的气压表。

  - 电瓶车的特殊要求

    - 蓄电池各极桩及连线的接头牢固，极桩有氧化物，电解液液面高度符合要求，加液孔盖完整、不堵塞。

    - 电动机悬挂装置与车架、减速箱、支座的连接牢固，电动机运转平稳，无异响，反转速、工作温度正常，电刷接触良好，防护罩齐全。

    - 主令控制器工作可靠，接触器的接点、角头表面清洁，接触良好。

    - 换向开关、制动开关、电压表、制动联锁保护、零位保护、紧急断电装置有效。

    - 联接主令控制器踏板的复位簧有效。

    - 电器控制箱内清洁、干燥，电器元件及接线端子固定良好。

    - 过流熔断器、保险丝（片）符合用电设备安全规定。

规范性附录

常用起重机械检验项目及标准

  - 常用起重机械检验项目及标准

  - 电动葫芦

    - 根据选用工字钢型号规格的不同，调整电动小车的垫圈数量，注意保证两侧轮缘与工字钢之间要有3-－5mm的间隙。

    - 电动葫芦所使用的工字钢轨道两端要装设防脱轨装置。

    - 电动葫芦所使用的工字钢轨上应装设地线。

    - 电动葫芦安装完毕后，应进行全面的安全性能检查并应达到设计指标。

    - 在操作者步行范围内和重物通过的中线上应无障碍物。

    - 手控按钮上下、左右方向动作应准确灵敏、电动机和减速器应无异常声响。

    - 制动器应灵敏可靠，无磨擦发热、震动现象。

    - 上下限位器动作应准确。

    - 电动葫芦运行轨道上应无异物。

    - 吊钩在水平和垂直方向转动应灵活。

    - 吊钩止动螺母应紧固。

    - 吊钩滑轮应转动灵活。

    - 钢丝绳应无明显缺陷，在滚筒上排列整齐，无脱开滑轮槽迹象，导线器完整。

    - 吊辅具无异常现象。

    - 操纵盒完整，有总开关，按键方向标记与实际运动方向相符。

    - 电动葫芦不得旁侧吊卸重物禁止在不允许的环境中及超负荷情况下使用。

    - 电动机风扇制动轮上的制动环，不许沾有油垢，调整螺母应紧固，电动葫芦各润滑部分应及时加适量润滑油，润滑油要清洁，不含其它杂质。

    - 电动葫芦使用完毕后，应停在指定的安全地方，室外应设防雨罩。

    - 有规章制度；有技术文件；操作人员经培训合格，熟悉设备性能；现场有操作规程挂牌。

    - 限位器可靠、电动机运行不过电流。

    - 空载试验、静载试验、动载试验、联合动作试验应全部合格。

  - 桥式起重机

    - 司机室：

      - 门向外开时有平台；

      - 有门锁开关；

      - 有灭火器；

      - 电气裸露部分有防护设施。

    - 梯子：

      - 强度足够；

      - 结构尺寸符合规定；

      - 踏板有防滑性能；

      - 踏板牢固。

    - 吊钩：

      - 无裂纹、磨损；

      - 开口度不超标；

      - 螺母有防止退措施。

    - 钢丝绳：

      - 无磨损断丝、挤压变形。

      - 无绳径局部减小；

      - 无弯折、锈蚀、露芯、扭劲。

    - 滑轮：

      - 无破碎.磨损.裂纹；

      - 转动灵活；

      - 横轴有防脱措施；

      - 外壳无变形。

    - 制动器：

      - 制动灵活；

      - 制动带无磨损；

      - 制动器销轴或孔无磨损；

      - 制动器下有防护网；

      - 起升应用双制动。

    - 供电：

      - 有总断路器；

      - 有总接触器;

      - 导电滑线有指示灯(红色);

      - 滑线非工作面已涂红油漆;

      - 电缆从拖引架上无脱落。

    - 电气及电气装置：

      - 控制灵活；

      - 接线整齐；

      - 有紧急断电开关保护装置：

      - 有过流保护；

      - 有零位保护；

      - 控制器档位明确；

      - 控制手柄转动阻力大。

    - 接零接地：

      - 接零可靠；

      - 接地可靠；

      - 接地电阻不超标。

    - 绝缘：

      - 绝缘电阻合格；

      - 司机室有绝缘地板。

    - 照明与信号：

      - 36V变压器低压侧已接地；

      - 220V电源(电铃、照明、风扇)有隔离变压器；

      - 控制柜有电源指示灯；

      - 有电铃；

      - 司机室有照明。

    - 手动按钮盒：

      - 有总开关；

      - 总开关应控制总接触器；

      - 金属外壳应接地；

      - 进线处电缆皮完整；

      - 按键方向标记与实际运动方向相符。

    - 金属结构：

      - 无锈蚀；

      - 主梁腹板波浪无变形超差；

      - 主梁下挠合格；

      - 主梁水平无旁弯超标。

    - 机械传动：

      - 联轴器螺栓紧固；

      - 大车运行应同步，无啃轨现象；

      - 减速箱不漏油。

    - 安全防护装置：

      - 有超载限制器；

      - 起升限位器正常；

      - 两车之间有限位器；

      - 舱口有联锁开关；

      - 进入司机室的门有联锁开关；

      - 有缓冲器；

      - 有扫轨板；

      - 有轨道端部止挡；

      - 有导电滑线保护板；

      - 司机室在滑线侧时有防护挡板。

    - 管理：

      - 有规章制度;

      - 有技术文件;

      - 有操作证;

      - 有操作规程；

    - 合格试验：

      - 载荷起升高度;

      - 限位器动作可靠（上限位大于300毫米）；

      - 电动机电流在额定范围。

    - 载荷起升能力：

      - 空载试验合格；

      - 静载试验合格；

      - 动载试验合格；

      - 联合动作试验合格。

  - 流动式起重机

    - 金属结构：

      - 焊缝无裂纹、无开焊等缺陷。

      - 螺栓联接无松动、无严重损伤。

      - 受力构件无严重损伤、变形等缺陷。

      - 盖板、腹板的平面度1m长度内小于1.5mm。侧间隙≤2.5mm

    - 操纵室：

      - 操纵室应有门锁和灭火器。

      - 操纵室的前窗应配置刮水器、遮阳板。

      - 操纵室内应设电铃或警报器。

    - 吊钩：

      - 防脱钩装置可靠有效。

      - 转动灵活，不应有裂纹。

      - 断面磨损≤原尺寸的10％。

      - 开口度≤原尺寸的15％。

    - 钢丝绳：

      - 整齐排列、润滑良好。

      - 固定压套无裂纹。

      - 锈蚀和磨损使直径减少量＜7％。

      - 出现严重变形、断股等应报废。

      - 断丝数达到GB6067表7和表8规定的界限时应报废。

      - 绳卡数应不少于GB6067表6的规定。

    - 卷筒：

      - 钢丝绳在卷筒上的安全圈数＞5。

      - 最外层钢丝绳与轮缘高差≥2D绳。

      - 钢丝绳端固定良好，无松动。

      - 筒壁应无裂纹、无变形。

    - 滑轮：

      - 不应有破裂和损伤钢丝绳的缺陷。

      - 防跳绳装置应可靠有效。

      - 轮槽不均匀磨损≤3mm。

      - 轮槽壁厚磨损≤原壁厚的20％。

      - 轮槽底部直径磨损≤0.5D绳。

    - 制动器：

      - 制动器零部件不应有裂纹和损伤。

      - 制动轮缘厚度磨损≤原尺寸50％。

      - 制动轮缘厚度磨损≤原尺寸40％。

      - 制动轮不应有妨碍性能的缺陷和油污。

      - 摩擦执行片与制动轮的实际接触面积≥70％。

    - 减速器：

      - 箱体不应严重漏油。

      - 螺栓无松动和缺陷。

      - 不应有异常噪音和振动。

      - 传动无异常现象。

    - 液压系统：

      - 应设防超载和液压冲击的安全装置，且保证可靠有效。

      - 溢流阀调定压力≤系统额定压力的110％。

      - 过滤式防油污装置性能应良好。

      - 液压管路不应有破裂、渗、漏、老化等现象。

    - 液压系统：

      - 液压泵、阀等应可靠工作，无异常。

      - 液压系统工作压力小于液压阀额定工作压力。

    - 操纵系统：

      - 操纵部位标志应明确清晰，与被操纵机构动作一致。

      - 操纵手柄应轻便灵活，间距≥65mm，相互无干扰。

    - 电气系统：

      - 内燃机启动电源系统中，应有总电源开关和电源过载保护装置

    - 安全装置：

      - 应设有起升高度限位器，且动作可靠。

      - 应设幅度限位器，且动作可靠。

      - 幅度指示器读数应清晰、准确。

      - 应设支腿锁定装置、且可靠有效。

      - 16t以上的起重机应设力矩限制器，且系统综合误差低于±8％。

      - 16t以上的起重机应装设水平仪。

    - 额定载荷试验：

      - 起、制动性能可靠，无异常。

      - 支腿不应离地，不得松动。

      - 零部件和结构不应有损坏和变形等现象。

    - 动载试验：

      - 保证起动制动性能可靠。

      - 结构和零部件无损伤和变形等现象。

    - 静载试验：

      - 允许一支腿抬起量≤50mm。

      - 各零部件及结构不得有裂纹、永久变形、油漆脱落、连接松动。

      - 不应有对起重机安全和性能有影响的部件损坏。

      - 密封性试验：

      - 变幅油缸回缩量≤4mm，新车不大于2mm。

      - 支腿油缸回缩量≤4mm，新车不大于2mm。

      - 液压元件不得有严重渗漏情况。

  - 卷扬机

    - 卷扬机的安装地点,必须是工作人员能清楚地看到重物的起吊位置。

    - 卷扬机应固定牢固，未经固定或固定不牢的卷扬机严禁使用。

    - 安装卷扬机时，滚筒中心线与钢丝绳应保持垂直。第一个转向滑轮到卷扬机的距离，应至少不小于6米。

    - 卷扬机必须有可靠的刹车装置，如刹车装置失灵或不灵敏，在修复前禁止使用。

    - 钢丝绳在滚筒上的排列要整齐，在工作时不能放尽，至少要保留五圈。

    - 卷扬机至滑轮的钢丝绳处应设置醒目的警示标志，卷扬机运行时，禁止任何人跨越钢丝绳。

    - 钢丝绳、滑轮、吊钩和各种连接器件应完好，各部螺拴、弹簧、销子等无松脱，卷扬机内部及周围无妨碍运转的杂物。

    - 卷扬机不准固定在管道、容器上，在易燃、易爆区域内工作时，必须有防火、防爆措施。

    - 起动装置与制动器的接线牢固,接地线、保险丝、电源线完好，容量匹配。

    - 使用多台卷扬机起吊设备与构件时，应制定起吊方案。新安装或大修后的卷扬机在使用前应按照有关规定做荷载试验，合格后方可使用。

规范性附录

特种设备登记表

  - 特种设备（电梯、锅炉、压力容器及压力管道、起重机械和厂内机动车辆）登记表

表号：2075-01                填报部门：                         填报人：                    填报日期：                  No.

| 序号 | 设备编号 | 设备类型 | 设备型号 | 制造单位 | 安装地点 | 出厂日期 | 运行速度 | 额定载荷 | 操作人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：编号填写车牌号码或起重机械设备编号；设备类型填写设备详细名称。

规范性附录

重大作业起吊装置安全检查卡

  - 重大作业起吊装置安全检查卡

表号：2075-02               检查时间：     年   月   日             NO：

| 部 门 |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  | 起重量（吨） |  |  |  |
| 检 查 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查与试验标准 |  |  |  | 存在问题 |
| 一 | 钢丝绳 |  | 接扣可靠，压板紧固，无松动现象； 钢丝绳无严重磨损现象； 钢丝绳无断丝、断股，直径减小量<7%。 |  |  |  |  |
| 二 | 吊具 |  | 夹头、卡环、丝扣良好，表面无裂纹； 铁链链节无严重腐蚀，无磨损，无裂纹； 吊钩无裂纹或显著变形。 |  |  |  |  |
| 三 | 桥式起重机 |  | 卷扬限位器在吊钩升起距起重构架300mm时自动停止； 大车、小车末端限位器动作可靠； 起载限位器动作正常； 煞车灵活，缓冲器完整； 齿轮、轴上螺栓、销键、靠背轮、煞车盘防护罩牢固完整； 制动器动作可靠； 电气设施及保护装置工作可靠； 起重机、电动机外壳接地良好。 |  |  |  |  |
| 四 | 流动式起重机 |  | 防脱钩装置可靠有效； 起升高度限位器、幅度限位器动作可靠； 幅度指示器读数清晰准确； 液压系统、操纵系统、电气系统工作可靠，联合试验良好； 起、制动性能可靠，支腿不应离地，不得松动； 防止吊臂后倾装置、防倾翻安全钩工作可靠。 |  |  |  |  |
| 五 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 人员 签字 | 机 务 |  |  |  | 质 安 部 |  |  |
|  | 电 气 |  |  |  | 其 它 |  |  |
|  | 设 备 部 |  |  |  | 检查结论 |  |  |

_________________________________