Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2076—2021

代替Q/SYRD－204.07－2020

特种作业管理规定

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 特殊作业	1

3.2 动火作业	1

3.3 易燃易爆场所	1

3.4 受限空间	2

3.5 受限空间作业	2

3.6 盲板抽堵作业	2

3.7 高处作业	2

3.8 坠落基准面	2

3.9 坠落高度	2

3.10 异温高处作业	2

3.11 带电高处作业	2

3.12 吊装作业	2

3.13 临时用电	2

4 职责和权限	2

5 基本要求	3

6 动火作业	4

6.1 动火级别	4

6.2 禁止动火条件	4

6.3 动火安全组织措施	4

6.4 动火安全技术措施	4

7 受限空间作业	5

8 盲板抽堵作业	8

9 高处作业	8

10 吊装作业	10

10.1 作业分级	10

10.2 作业要求	10

11 临时用电作业	11

12 管理内容及方法	12

13 检查与考核	12

14 附录	12

附　录　A 	13

附　录　B 	14

附　录　C 	15

附　录　D 	17

前  言

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准是对Q/SYRD 204.07-2020《特种作业管理规定》的修编，本标准自实施之日起，代替Q/SYRD 204.07-2020，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司质量安全部归口。

本标准修编部门：标准化办公室

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——Q/SYRD 204.07-2020《特种作业管理规定》  起草人:耿业衔

特种作业管理规定

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电等特种作业的安全要求。。

本标准适用于盛源热电有限责任公司的特种作业管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范

GB 26164.1-2010电业安全工作规程 第1部分：热力和机械

中华人民共和国主席令（第八十八号）《安全生产法》

中华人民共和国主席令第24号 《中华人民共和国劳动法》

Q/SYRD 204.07-2020 《特种作业管理规定》

国务院第549令  特种设备安全监察条例

国家质检总局70号令  特种设备作业人员监督管理办法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

  - 特殊作业

生产经营单位设备检修、安装、施工等作业过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电等，对操作者本人、他人及周围建（构）筑物、设备、设施的安全可能造成危害的作业。

  - 动火作业

能直接或间接产生明火的作业，应包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎、切削等作业。

  - 易燃易爆场所

GB50016《建筑设计防火规范》中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。详见下表：

| 类别 | 可燃气体与空气混合物的爆炸下限 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | <10%(体积) | 乙炔，环氧乙烷，氢气，合成气，硫化氢，乙烯，氰化氢，丙烯，丁烯，丁二烯，甲烷，乙烷，丙烷，丁烷，丙二烯，甲醛，甲醚，氯甲烷，氯乙烯，异丁烷 |
| 乙 | ≥10%(体积) | 一氧化碳，氨，溴甲烷 |

  - 受限空间

进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。

  - 受限空间作业

进入或探入受限空间进行的作业。

  - 盲板抽堵作业

在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业

  - 高处作业

在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业。

  - 坠落基准面

坠落处最低点的水平面。

  - 坠落高度

作业高度

从作业位置到坠落基准面的垂直距离。

  - 异温高处作业

在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指作业地点具有生产性热源，其环境温度高于本地区夏季室外通风设计计算温度2℃及以上。低温是指作业地点的气温低于5℃。

  - 带电高处作业

采取地（零）电位或等（同）电位方式接近或接触带电体，对带电设备和线路进行检修的高处作业。

  - 吊装作业

利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业过程。

  - 临时用电

正式运行的电源上所接的非永久性用电。

- 职责和权限

  - 质量安全部部作为特种作业人员的归口管理部门，负责特种作业人员的上岗资格审查和岗位考核评价工作。

  - 不定期对特种作业人员进行专业知识、实际操作技能的考核。 根据考核结果，对不能胜任本职工作的人员进行必要的培训，对培训后仍不能达到任职要求职的调离特种作业岗位。

  - 定期组织特种作业人员学习国家、行业对所从事的特种作业人员的法律、规程等方面的要求，并进行考试。

  - 注重保护特种作业人员的身心健康，不断改善特种作业人员的工作环境和工作条件。

  - 特种作业人员每两年进行一次体检，对身体条件差，不适应继续从事特种作业的人员，可按有关规定调换工作岗位。

  - 监督完善特种作业人员的工作环境和工作条件，为其配备必要、合格的劳动保护及防护用品

- 基本要求

作业前，作业单位（班组）和属地单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施。

  - 作业前，应对参加作业的人员进行安全教育，主要内容如下：

    - 有关作业的安全规章制度；

    - 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施；

    - 作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项；

    - 事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识；

    - 相关事故案例和经验、教训。

  - 作业前，属地单位应进行如下工作：

    - 对设备、管线进行隔绝、清洗、置换，并确认满足动火、进入受限空间等作业安全要求；

    - 对放射源采取相应的安全处置措施；

    - 对作业现场的地下隐蔽工程进行交底；

    - 腐蚀性介质的作业场所配备人员应急冲洗水源；

    - 夜间作业的场所设置满足要求的照明装置；

    - 会同作业单位（班组）组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布。

  - 作业前，作业单位（班组）对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

    - 作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

    - 作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、牢固，采用的临时设施应确保安全。

    - 作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志，夜间应设警示红灯；需要检修的设备上的电器电源应可靠断电，在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；

    - 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；

    - 作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求；超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

  - 进入作业现场的人员应正确佩戴符合GB2811要求的安全帽，作业时，作业人员应遵守本工种安全技术操作规程，并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护用品，多工种、多层次交叉作业应统一协调。特种作业和特种设备作业人员应持证上岗。患有职业禁忌症者不应参与相应作业。

  - 作业前，作业单位（班组）应办理作业审批手续，并有相关责任人签名确认。同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电的两种或两种以上时，除应同时执行相应的作业要求外，还应同时办理相应的作业审批手续。作业时审批手续应齐全，安全措施应全部落实，作业环境应符合安全要求。

  - 当生产装置出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应停止作业，迅速撤离，作业人员应立即通知有关部门负责人。

  - 作业完毕，应恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能；将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净。

- 动火作业

  - 动火级别

    - 根据火灾危险性、发生火灾损失、影响等因素将动火级别分为一级动火、二级动火两个级别。

    - 一级动火区包括：油罐区和油库围墙内，锅炉燃油系统、汽轮机油系统、油管道及与油系统相连的汽水管道和设备、油箱，氢气系统及制氢站，锅炉制粉系统，乙炔站，易燃易爆物品储存场所，变压器等注油设备、油处理室，蓄电池室（铅酸）、脱硫吸收塔内与塔外壁、防腐烟道内与烟道外壁、事故浆液箱等防腐箱罐内与箱罐外壁及与吸收塔相通管道，脱硝系统液氨储罐及与其相通管道、液氨储罐防火堤内等危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位、场所、设备。

    - 一级动火区以外的防火重点部位、场所或设备及禁火区域应为二级动火区，包括：发电机、与燃油系统能加堵板隔离的汽水管道、油管道支架及支架上的其他管道；输煤系统，电缆、电缆间、电缆通道，换流站阀厅，调度室、控制室、集控室、通信机房、电子设备间、计算机房、档案室，循环水冷却塔，脱硫系统其他防腐箱罐，脱硝系统氨区内等部位、场所、设备。

    - 各部门可参照本制度和现场情况划分一级和二级动火区，制定出需要执行一级和二级动火工作票的工作项目一览表，并经电力公司安监部批准后执行。

  - 禁止动火条件

    - 油车停靠区域。

    - 压力容器或管道未泄压前。

    - 存放易燃易爆物品的容器未清理干净，或未进行有效置换前。

    - 作业现场附近堆有易燃易爆物品，未作彻底清理或者未采取有效安全措施前。

    - 风力达五级以上的露天动火作业。

    - 附近有与明火作业相抵触的工种在作业。

    - 遇有火险异常情况未查明原因和消除前。

    - 带电设备未停电前。

    - 按国家和政府部门有关规定必须禁止动用明火的。

  - 动火安全组织措施

    - 动火作业应落实动火安全组织措施，动火安全组织措施应包括动火工作票、工作许可、监护、间断和终结等措施。

    - 在相应动火区域使用符合该区域动火级别动火作业票。

    - 一、二级动火工作票样板详见《动火工作票管理》。

    - 动火工作票应由动火工作负责人填写，工作票签发人与工作负责人不得兼任。动火工作票的审批人、消防监护人不准签发动火工作票。一级动火工作票一般应提前8h办理。

    - 动火工作票至少一式三份，一份由工作负责人收执，一份由动火执行人收执，一份保存在动火部门。

  - 动火安全技术措施

    - 动火作业应落实动火安全技术措施，动火安全技术措施应包括对管道、设备、容器等的隔离、封堵、拆除、阀门上锁、挂牌、清洗、置换、通风、停电及检测可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度等措施。

    - 凡对存有或存放过易燃易爆物品的容器、设备、管道或场所进行动火作业，在动火前应将其与生产系统可靠隔离、封堵或拆除，与生产系统直接相连的阀门应上锁挂牌，并进行清洗、置换，经检测可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度合格后，方可动火作业。

    - 动火点与易燃易爆物容器、设备、管道等相连的，应与其可靠隔离、封堵或拆除，与动火点直接相连的阀门应上锁挂牌，检测动火点可燃气体含量应合格。

    - 在易燃易爆物品周围进行动火作业，应保持足够的安全距离，确保通排风良好，使可能泄漏的气体能顺畅排走，如有必要，应检测动火场所可燃气体含量应合格。

    - 在可能转动或来电的设备上进行动火作业，应事先做好停电、隔离等确保安全的措施。

    - 处于运行状态的生产区域或危险区域，凡能拆移的动火部件，应拆移到安全地点动火。

    - 动火前可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度检测的时间距动火作业开始时间不应超过2.0h。可将检测可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度含量的设备放置在动火作业现场进行实时监测。

    - 一级动火作业过程中，应每间隔2.0h～4.0h检测动火现场可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度是否合格，当发现不合格或异常升高时应立即停止动火，在未查明原因或排除险情前不得重新动火。

    - 用于检测气体或粉尘浓度的检测仪应在校验有效期内，并在每次使用前与其他同类型检测仪进行比对检查，以确定其处于完好状态。

    - 气体或粉尘浓度检测的部位和所采集的样品应具有代表性，必要时分析的样品应留存到动火结束。

- 受限空间作业

  - 受限空间范围：可能存在易燃易爆、有毒有害、高温、缺氧、可能存在掩埋进入者物料或内部结构可能将进入者困在其中的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、电缆沟、窨井、地坑、下水道,深度大于5米的杆塔掏挖（灌注桩）基础、基坑等或其他封闭、半封闭场所内进行的作业。

  - 受限空间作业分级

    - 下列范围工作为一级受限空间作业。

需要人员进入炉膛、原煤仓、渣仓、烟道、脱硝反应区、脱硫吸收塔、事故浆液箱、各类储气罐、危化品（包括酸碱、油类、氨、氢气）储罐、各类油池、泡沫发生器、地下半地下污水池、废水池、过滤池及处理池（水箱），生活区的食堂隔油池及化粪池等区域的作业。

    - 列范围工作为二级受限空间作业。

需要人员进入电缆沟道、地下半地下清水池、清水箱（罐）、深度大于5米的深基坑及其他受限空间作业的，但未列入为一级受限空间作业项目的为二级受限空间作业。

  - 管理要求

    - 各部门要建立受限空间作业场所管理台账，每年至少组织开展一次全面的受限空间作业场所的排查梳理，及时更新管理台账，并以文件形式明确本单位受限空间作业的场所、设施（设备）和作业范围，报质量安全部。

    - 定义为受限空间作业的场所，应在进入点附近设置符合国家和行业标准的警示标志标识，标明存在的危险有害因素和防控措施，防止未经许可人员进入作业现场。

    - 凡进入受限空间进行施工、检修、清理等作业，都必须严格执行“受限空间工作票”和工作监护制度。在生产区域内从事受限空间作业，还应同时执行电气工作票、热力机械票制度，且工作票执行双签发。

    - 受限空间工作票由工作负责人填写，本单位总工程师或分管生产副总审核签名，同一张工作票中签发人与工作负责人不得相互兼任。工作票办理程序为：

- 工作负责人进行危险辨识，制定相应的安全防护措施，确认安全措施和受限空间内氧气、可燃气体，一氧化碳、硫化氢等有毒有害气体浓度的检验结果；

- 监护人员与工作负责人共同检查监护措施、防护设施及应急报警、通讯、营救等设施，确认合格后签字认可；

- 工作负责人在对上述内容全面复查无误后，填写《受限空间工作票》，经相关人员签字执行，一级受限空间工作票还需报质量安全部审批。

    - 各单位应组织对从事受限空间作业的所有人员进行安全教育培训，每年至少一次。培训内容包括：受限空间作业存在的危险特性和安全作业的要求；进入受限空间的程序;检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用；突发事件现场应急处置措施、现场急救及应急救援预案等。没有经过安全教育培训或安全考试不合格的人员不得从事受限空间作业。

    - 各单位应结合实际制定受限空间作业应急救援预案，明确救援人员及职责，落实救援设备器材，掌握事故处置程序，提高对突发事件的应急处置能力。应急救援预案每年至少应进行一次演练。

    - 受限空间发生人身伤害突发事件时，专责监护人应及时报警，救援人员必须做好自身防护（配备必要的、合适的呼吸器具、救援器材）的前提下，方可实施救援。严禁盲目施救，导致事故扩大。

  - 受限空间作业安全技术要求

    - 进入受限空间作业的安全、技术措施

- 实施受限空间作业前，严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，根据作业现场和周边环境情况，检测受限空间可能存在的危害因素。未经通风和检测，严禁作业人员进入受限空间。一、二级受限空间作业实行“三不进入”，无受限空间工作票不进入、监护人不在场不进入、安全措施不落实不进入。

- 作业前，应指定专人对监护人和作业人员进行安全技术交底，包括作业空间的结构和相关介质等方面的知识，作业中可能遇到的意外和处理、救护方法等；

- 停止危险设备的运行和使用，切实做好作业空间的工艺处理，所有与作业点相连的管道、阀门必须进行可靠隔绝，保证受限空间与运行工艺系统(特别是在线运行系统)完全隔离。如装设盲板、拆卸连接部位，不得以关闭阀门或水封来代替盲板，盲板应挂牌标示；

- 对危险设备可靠切断后，打开设备上所有人孔、手孔、放散阀、排空阀、出气阀、料孔和炉门等危险设备内残留物必须尽量排放或移液，清理干净。

- 根据危险设备内的介质类型用蒸汽、水、热水、机械通风或自然通风等方式进行介质的清洗和置换；如危险设备内装有非导电性液体（如苯、二氧化碳等）时，为防止静电产生导致事故，必须将设备进行可靠性接地，冲入水蒸气时应尽量低压、低速导入。

- 进入磨煤机等转动部件的受限空间内作业，电源的有效切断可采取取下电源保险丝或将电源开关拉下后上锁等措施，并加警示牌，设专人监护；

- 检修作业人员进入受限空间前30分钟应取样，且取样要有代表性、全面性，受限空间容积较大时要对上、中、下各部位取样分析；分析合格后才允许进入设备内作业。其中：有毒有害气体含量符合GB26164.1-2010标准容许浓度，氧气浓度应保持在19.5%-21%。

：

  - 受限空间空气中可燃气体浓度：氢气小于0.4%、柴油小于0.2%。

  - 受限空间粉尘浓度小于20g/m3。

  - 受限空间硫化氢最高容许浓度10mg/m3。

  - 一氧化碳平均容许浓度20mg/m3、短时间接触容许浓度30mg/m3。

  - 二氧化碳平均容许浓度9000mg/m3、短时间接触容许浓度18000mg/m3。

  - 氨平均容许浓度20mg/m3、短时间接触容许浓度30mg/m3。

  - 一氧化氮时间加权平均容许浓度15mg/m3。

  - 二氧化氮时间加权平均容许浓度5mg/m3、短时间接触容许浓度10mg/m3。

  - 二氧化硫时间加权平均容许浓度5mg/m3、短时间接触容许浓度10mg/m3。

  - 其他可燃性气体低于其爆炸下限浓度的20%以下；如在设备内作业时间长，至少每隔2小时分析一次，如发现超标，应立即停止作业，迅速撤出人员；使用具有挥发性溶剂、涂料时，应做连续性分析检测并加强通风措施。

- 进入受限空间作业，必须遵守动火、盲板抽堵、临时用电、高处作业等有关安全规定，《受限空间工作票》不能代替上述各作业工作票，所涉及的其他作业要按有关规定执行；

- 受限空间作业出入口内外不得有障碍物，应保证其畅通无阻，以便人员出入和抢救疏散；

- 进入受限空间作业一般不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员，特殊情况需经安全管理部门（专职）批准；

- 在易燃易爆作业环境中应使用防爆型低压灯具和电动工具，电气线路必须绝缘良好，无断线接头，电源接点无松动，防止产生电气火花造成事故；作业人员不得穿戴化纤类等易产生静电的工作服。

- 进入受限空间作业应有足够的照明，设备内照明电压应不大于36V。在潮湿或狭小容器内作业应小于12V，所有灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求；使用的电动工具必须装有防触电的电气保护装置。

- 在有酸碱等腐蚀性作业环境中，应穿戴好防护用品，在设备外部应设有急救用的冲洗装置和水源等。

- 在设备内进行焊接作业时，应使用干燥绝缘垫，进行气割、气焊时，要使用不漏气的设备，在设备内不得随便开放乙炔或氧气。

- 进入设备内部作业前，所有作业人员要检查安全措施、安全器具，规定好统一的联络信号。

- 作业现场要配备一定数量符合规定的应急救护器具、灭火器材、安全绳和相应的急救用品和装置。

- 作业人员进入受限空间前，应首先拟定和掌握紧急情况时的外出路线、方法，受限空间内人员应安排轮换作业或休息。

- 受限空间作业可采用自然通风，必要时可再采取强制通风的方法（严禁向受限空间内通氧气或富氧空气）。

- 对随时产生有害气体或进行内防腐作业的场所应采取可靠措施，作业人员要佩戴安全可靠的防护面具，由安全人员亲自监护，并进行定时监测；

- 监护人员一旦发现有发生中毒、窒息的紧急情况发生时，应立即召集急救人员穿戴好防护器具进行抢救，不得无防护措施情况下盲目进入抢救，并至少留一人在外做监护和联络工作；

- 在检修作业条件发生变化，并有可能危及作业人员安全时，必须立即撤出；若需要继续作业，必须重新办理作业审批手续；

- 作业完工后，经检修人员、监护人与工作负责人共同检查设备内部，确认设备内无人员和工具、杂物后，方可封闭设备孔。

    - 进入受限空间前应做一次全面检查，凡是取样分析不合格、无安全措施、安全措施未全面落实和工具行灯等不符合规定要求的，均不准进入内部作业。

    - 进入受限空间内进行检修作业，应打开设备的所有手孔、人孔、风门、烟门，保持设备内空气流通，必要时可向设备内通风；对于通风不良、容积较小的设备，作业人员要进行间歇作业，不准强行连续作业。

    - 进入罐、容器、塔、井内作业时，做好防滑措施，多层交叉作业应搭设脚手架、安全作业平台，应按作业点的高度或深度搭设安全梯或配备救护绳索为应急救离使用，在作业中严禁抛掷工具、材料，也不得将工具、材料等物品放置在人孔边上或设备顶部，以防坠物伤人。

    - 进入含有有毒有害物质的受限空间内作业时，要按要求戴好个人防护用具。

    - 进入受限空间内作业的人员应清理衣兜，禁止携带与作业无关的物品，所带入的工具、配件等必须登记清楚，作业结束后应一一清点，防止遗留在设备内部。

    - 在清理设备容器内的可燃物料残渣、沉淀物时，必须使用不产生火花的工具，严禁使用铁器敲击碰撞且不准穿戴化纤织物。

    - 涉及作业受限空间内温度超过50℃时，不准进入工作。在40℃-50℃内工作，也应适当地轮换工作和休息。

    - 作业中断时间在150分钟以上或作业条件发生改变，需继续进入内部作业时，应重新办理作业票，作业者要严格按照作业票规定的时间进入内部作业。

- 盲板抽堵作业

  - 盲板抽堵作业实施作业证管理,作业前应办理《盲板抽堵安全作业证》)。

  - 盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格。

  - 生产车间应预先绘制盲板位置图，对盲板进行统-编号,并设专人负责。盲板抽堵作业单位应按图作业。

  - 作业人员应对现场作业环境进行有害因素辨识并制定相应的安全措施。

  - 盲板抽堵作业应设专人监护，监护人不得离开作业现场。

  - 在作业复杂、危险性大的场所进行盲板抽堵作业，应制定应急预案。

  - 在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，系统压力应降到尽可能低的程度，作业人员应穿戴适合的防护用具。

  - 在易燃易爆场所进行盲板抽堵作业时，作业人员应穿防静电工作服、工作鞋; 距作业地点 30m 内不得有动火作业;工作照明应使用防爆灯具;作业时应使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。

  - 在强腐蚀性介质的管道、设备上进行抽堵盲板作业时，作业人员应采取防止酸碱灼伤的措施。

  - 在介质温度较高、可能对作业人员造成烫伤的情况下，作业人员应采取防烫措施。

  - 高处盲板抽堵作业应按 AQ 3025-2008《化学品生产单位高处作业安全规范》的规定进行。

  - 不得在同一管道上同时进行两处及两处以上的盲板抽堵作业。

  - 抽堵盲板时，应按盲板位置图及盲板编号，由生产车间设专人统一指挥作业，逐-确认并做好记录。

  - 每个盲板应设标牌进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致。

  - 作业结束，由盲板抽堵作业单位、生产车间(分厂)专人共同确认。

- 高处作业

  - 作业分级

    - 作业高度h分为四个区段：2 m ≤ h≤5 m；5 m ＜ h ≤15 m；l5 m ＜h ≤30 m；h ＞ 30 m。

    - 直接引起坠落的客观危险因素分为11种：

- 阵风风力五级（风速8.0m/s）以上；

- GB/T 4200规定的Ⅱ级或Ⅱ级以上的高温作业；

- 平均气温等于或低于5℃的作业环境；

- 接触冷水温度等于或低于12℃的作业；

- 作业场地有冰、雪、霜、水、油等易滑物；

- 作业场所光线不足或能见度差；

- 作业活动范围与危险电压带电体安全距离按表2的规定：

表2：危险电压带电体安全距离

| 危险电压带电的电压等级/KV | ≤10 | 35 | 63~110 | 220 | 330 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |

- 摆动，立足处不是平面或只有很小的平面，即任一边小于500mm的矩形平面、直径小于500mm的圆形平面或具有类似尺寸的其他形状的平面，致使作业者无法维持正常姿势；

- GB 3869规定的Ⅲ级或Ⅲ级以上的体力劳动强度；

- 存在有毒气体或空气中含氧量低于19.5％的作业环境；

- 可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各种灾害事故；

- 不存在上述列出的任一种客观危险因素的高处作业按表3规定的A类法分级，若存在以上列出的一种或一种以上客观危险因素的高处作业按表3规定的B类法分级。

表3：高处作业分级

| 分类法 | 高处作业高度/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2≤h≤3 | 5＜h≤15 | 15＜h≤30 | H＞30 |
| A | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| B | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ |

  - 作业要求

    - 作业人员应佩戴符合GB 6095要求的安全带。

    - 带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服。

    - Ⅳ级高处作业（30m以上）宜配备通讯联络工具。

    - 高处作业应设专人监护，作业人员不应在作业处休息。

    - 应根据实际需要配备符合GB26557等标准安全要求的吊笼、梯子、挡脚板、跳板等，脚手架的搭设应符合国家有关标准。

    - 在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦楞板等轻型材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

    - 在临近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱等场所进行作业时，应预先与作业所在地有关人员取得联系、确定联络方式，并为作业人员配备必要的且符合相关国家标准的防护器材（如空气呼吸器、过滤式防毒面具或口罩等）。

    - 雨天和雪天作业时，应采取地、防寒措施；遇有五级以上强风、浓雾等恶劣气候，不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业；暴风雪、台风、暴雨后，应对作业安全设施进行检查，发现问题立即处理。

    - 作业使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不应持物，不应投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防坠落措施。

    - 与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不应上下垂直作业，如果确需垂直作业应采取可靠的隔离措施。

    - 因作业必须，临时拆除或变动安全防护设施时，应经作业审批人员同意，并采取相应的防护措施，作业后应立即恢复。

    - 作业人员在作业中如果发现异常情况，应及时发出信号，并迅速撤离现场。

    - 拆除脚手架、防护棚时，应设警戒区并派专人监护，不应上部和下部同时施工。

- 吊装作业

  - 作业分级

吊装作业按照吊装重物质量m不同分为：

- 一级吊装作业：m＞100t；

- 二级吊装作业：40t≤m≤100t;

- 三级吊装作业：m＜40t。

  - 作业要求

    - 三级以上的吊装作业，应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，也应编制吊装作业方案，吊装作业方案应经总工程师或分管生产副职审批。

    - 吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内，安全警戒标志应符合GB 2894的规定。

    - 不应靠近输电线路进行吊装作业。确需在输电线路附近作业时，起重机械的安全距离应大于起重机械的倒塌半径并符合DL 409的要求；不能满足时，应停电后再进行作业。吊装场所如有含危险物料的设备、管道等时，应制定详细吊装方案，并对设备、管道采取有效防护措施，必要时停车，放空物料，置换后进行吊装作业。

    - 大雪、暴雨、大雾及六级以上风时，不应露天作业。

    - 作业前，作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查，确保其处于完好状态。

    - 应按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，不应超负荷吊装。

    - 不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经土建专业审查核算，不应将建筑物、构筑物作为锚点。

    - 起吊前应进行试吊，试吊中检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将吊物放回地面，排除故障后重新试吊，确认正常后方可正式吊装。

    - 指挥人员应佩戴明显的标志，并按GB 5082规定的联络信号进行指挥。

    - 起重机械操作人员应遵守如下规定：

- 按指挥人员发出的指挥信号进行操作；任何人发出的紧急停车信号均应立即执行；吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告；

- 重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再吊起；

- 利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步，各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的80％；

- 下放吊物时，不应自由下落（溜）；不应利用极限位置限制器停车；

- 不应在起重机械工作时对其进行检修；不应有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器；

- 停工和休息时，不应将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中；

- 以下情况不应起吊：

  - 无法看清场地、吊物，指挥信号不明；

  - 起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或浮置物；

  - 重物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不平衡，绳打结，绳不齐，斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间没有衬垫；

  - 重物质量不明、与其他重物相连、埋在地下、与其他物体冻结在一起；

    - 司索人员应遵守如下规定：

- 听从指挥人员的指挥，并及时报告险情；

- 不应用吊钩直接缠绕重物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用；

- 吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的重心应在同一垂直线上；起升吊物时应检查其连接点是否牢固、可靠；吊运零散件时，应使用专门的吊篮、吊斗等器具，吊篮、吊斗等不应装满；

- 起吊重物就位时，应与吊物保持一定的安全距离，用拉伸或撑杆、钩子辅助其就位；

- 起吊重物就位前，不应解开吊装索具。

    - 用定型起重机械（例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等）进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型起重机械的操作规程。

    - 作业完毕应做如下工作：

- 将起重臂和吊钩收放到规定位置，所有控制手柄均应放到零位，电气控制的起重机械的电源开关应断开；

- 对在轨道上作业的吊车，应将吊车停放在指定位置有效锚定；

- 吊索、吊具应收回，放置到规定位置，并对其进行例行检查。

- 临时用电作业

  - 在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内不应接临时电源，确需时应对周围环境进行可燃气体检测分析，分析结果应符合易燃易爆场所安全要求。

  - 各类移动电源及外部自备电源，不应接入电网。

  - 动力和照明线路应分路设置。

  - 在开关上接引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。

  - 临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

  - 临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电器元件应符合国家相关产品标准及作业现场环境要求，临时用电电源施工、安装应符合JGJ46的有关要求，并有良好的接地，临时用电还应满足如下要求：

    - 火灾爆炸危险场所应使用相应防爆等级的电源及电气元件，并采取相应的防爆安全措施；

    - 临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于500V的绝缘导线；

    - 临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施；

    - 临时用电架空线应采用绝缘铜芯线，并应架设在专用电杆或支架上。其最大弧垂与地面距离，在作业现场不低于2.5 m，穿越机动车道不低于5 m；

    - 对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应小于0.7 m，穿越公路时应加设标志。电缆埋地深度不应小于0.7 m，穿越公路时应加设防护套管；

    - 现场临时用电配电盘、箱应有电压标识和危险标识，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭并能上锁；

    - 行灯电压不应超过36 V，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业，临时照明行灯电压不应超过12V；

    - 临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

  - 临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷，以及变更用电地点和用途。

  - 临时用电时间一般不超过15天，特殊情况不应超过一个月。用电结束后，用电单位应及时有关负责人拆除临时用电线路。

- 管理内容及方法

  - 特种作业人员上岗前必须经过安全及专业技术培训，通过考核、资格审查合格，并取得由职业技能鉴定中心颁发的职业资格证书后符合本岗位的任职条件的，方可上岗独立工作。

  - 特种作业人员考核分为安全技术理论考核和实际操作考核。

  - 特种作业人员的专业技术培训、考核、资格审查、发证工作由当地职业技能鉴定中心和技术监督部门或行业职业技能鉴定中心和教育培训部门负责。

  - 特种作业人员参加资格证考核应当填写考核申请表，由质量安全部统一向当地职业技能鉴定中心提出申请。

  - 因故脱离特种作业岗位一年以上的特种作业人员，必须重新进行安全及专业技术培训，经考试合格后方可从事原岗位工作。

  - 特种作业人员必须按规定持证上岗工作，严格执行本岗位的岗位规范要求。

  - 特种作业资格证每3年复审一次。资格证的复审由质量安全部在有效期内提出申请，由当地的考核、发证的职业技能鉴定中心负责审验。

  - 对特种作业人员的违章行为，应视其情节轻重，采取批评教育或待岗处罚。对因违章而造成严重后果者，按国家有关法律进行处罚。

  - 作好特种作业人员的建档工作，对符合特种作业退休要求的特殊工种人员及时申请退休。

- 检查与考核

对违反本制度相关规定按《综合绩效考核管理标准》规定内容执行。

- 附录

- 附录A（资料性附录）盲板抽堵作业工作票样式

- 附录B（资料性附录）高处作业工作票样式

- 附录C（资料性附录）吊装作业票样式

- 附录D（资料性附录）临时用电作业票样式

规范性资料

盲板抽堵作业工作票样式

  - 盲板抽堵作业工作票样式

表号：2076-01                                                NO:

| 申请单位 |  |  |  |  | 申请人 |  |  |  |  | 工作票编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备管道名称 |  | 介质 | 温度 | 压力 | 盲板 |  |  | 实施时间 |  | 作业人 |  |  | 监护人 |  |
|  |  |  |  |  | 材质 | 规格 | 编号 | 堵 | 抽 | 堵 | 抽 |  | 堵 | 抽 |
| 生产单位生产副职 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业单位负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及其他特殊作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盲板位置图及编号（附件）： 编制人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认人 |  |  |
| 1 | 在有毒介质的管道、设备上作业时，尽可能降低系统压力，作业点应为常压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 在有毒介质的管道、设备上作业时，作业人员穿戴适合的防护用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 易燃易爆场所，作业人员穿防静电工作服、工作鞋；作业时使用防爆灯具和防爆工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 易燃易爆场所，距作业地点30m内无其他动火作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 在强腐蚀性介质的管道、设备上作业时，作业人员已采取防止酸碱灼伤的措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 介质温度较高、可能造成烫伤的情况下，作业人员已采取防烫措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 同一管道上不同时进行两处以上的盲板抽堵作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他安全措施： 编制人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施安全交底人 |  |  |  |  |  | 被安全交底人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行部门意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业单位意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批单位意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盲板抽堵作业单位确认情况： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业结束确认情况： 运行部门人员签字： 作业单位人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

规范性资料

高处作业工作票样式

  - 高处作业工作票样式

表号：2076-02                                                   NO:

| 申请单位 |  |  | 申请人 |  |  | 作业证编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业时间 |  | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业高度 |  |  |  | 作业类别 |  |  |  |  |  |
| 作业单位 |  |  |  | 监护人 |  |  |  |  |  |
| 作业人 |  |  |  | 涉及的其他特殊作业 |  |  |  |  |  |
| 危害辨识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  |  |  |  | 确认人 |
| 1 | 作业人员身体条件符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业人员着装符合工作要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业人员佩戴合格的安全帽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 作业人员佩戴安全带、安全带高挂低用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业人员携带有工具袋及安全绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 垂直分层作业中间有隔离设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 梯子、绳子符合安全规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能承重负荷的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 采光、夜间作业照明符合作业要求，（需采用并已采用/无需采用）防爆灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 30m以上高处作业配备通讯、联络工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 其他安全措施： 编制人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施安全教育人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位作业负责人意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业单位负责人意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核部门意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工验收 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

规范性资料

吊装作业工作票样式

  - 吊装作业工作票样

表号：2076-03                                                       NO:

| 吊装地点 |  |  |  | 吊装工具名称 |  |  |  | 作业证编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊装人员及特殊工种作业证号 |  |  |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  |
| 吊装指挥及特殊工种作业证号 |  |  |  |  |  |  | 起吊重物质量（t） |  |  |  |
| 作业时间 |  | 自 年 月 日 时 分始至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊装内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害辨识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认人 |
| 1 | 吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体结构；吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，作业条件特殊，已编制吊装作业方案，且经作业主管部门和安全管理部门审查，报主管（副总经理/总工程师批准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 指派专人监护，并监守岗位，非作业人员禁止入内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 已与分厂（车间）负责人取得联系，建立联系信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 已在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 夜间作业采用足够的照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 室外作业遇到（大雪/暴雨/大雾/六级以上大风），已停止作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 检查起重吊装设备、钢丝绳、缆风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 明确分工、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 吊装绳索、缆风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 超负荷或重物质量不明，不准吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 棱角重物没有衬垫措施，不准吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 安全装置失灵，不准吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 用定型起重吊装机械（履带吊车/轮胎吊车/矫式吊车等）进行吊装作业，遵守该定型机械的操作规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 作业过程中应先用低高度、短行程试吊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 作业完成后现场杂物已清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 吊装作业人员持有法定的有效的证件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 地下通讯电（光）缆、局域网络电（光）缆、排水沟的盖板，承重吊装机械的负重量已确认，保护措施已落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 起吊物的质量（ ）t，经确认，在吊装机械的承重范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 作业高度和转臂范围内，无架空线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 人员出入口和撤离安全措施已落实：A.指示牌；B.指示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 在爆炸危险生产区域内作业，机动车排气管已装火星熄灭器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 现场夜间有充足照明：36V、24V、12V防水型灯；36V、24V、12V防爆型灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 作业人员已佩戴防护器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 其他安全措施： 编制人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施安全教育人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位安全部门负责人（签字）： |  |  |  |  |  | 生产单位负责人（签字）： |  |  |  |  |
| 作业单位安全部门负责人（签字）： |  |  |  |  |  | 作业单位负责人（签字）： |  |  |  |  |
| 审批部门意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

规范性资料

临时用电作业工作票样式

  - 临时用电作业工作票样式

- 表号：2076-04                                                              NO:

| 申请单位 |  |  |  |  | 申请人 |  |  |  |  |  |  |  | 作业申请时间 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业实施时间 |  | 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  |  |  |  |  | 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源接入点及 许可用电功率 |  |  |  |  |  | 工作电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用电设备名称及额定功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业人 |  |  |  |  |  | 电工证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及的其他特殊作业 |  |  |  |  |  | 涉及的其他特殊作业安全作业证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险辨识结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可燃气体分析（运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析时间 |  |  |  |  |  |  |  | 分析点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析结果 |  |  |  |  |  |  |  | 分析人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安 全 措 施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否涉及 |  | 确认人 |
| 1 | 安装临时线路人员持有电工作业操作证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 在防爆场所使用的临时电源、元器件和线路达到相应的防爆等级要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 临时用电的单相和混用线路采用五线制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电线路在装置内不低于2.5m,道路不低于5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 临时用电线路架空进线未采用裸线，未在树或脚手架上架设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和“安全标志”，电缆埋深大于0.7m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 现场临时用配电盘、箱有防雨措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 临时用电设施装有漏电保护器，移动工具、手持工具“一机一闸一保护” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 用电设备、线路容量、负荷符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他安全措施： 编制人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交底人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 接受交底人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业单位负责人意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配送电单位负责人意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门负责人意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工验收 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________