Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2087—2021

代替Q/SYRD－204.24－2019

氨区管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目录

前  言	III

氨区管理	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 职责	1

5 其他职责	2

6 管理内容与要求	3

7 考核	7

前  言

本标准规定了盛源热电有限责任公司氨区的运行及安全管理事项，包括氨区出入管理规定、日常运行和检修规定、液氨接卸规定、登记建档与备案、监控管理、安全警示及应急管理的管理内容和方法。

本标准是对Q/SYRD-204.24-2019《盛源热电氨区安全管理制度》的修编。本标准自实施之日起，代替Q/SYRD-204.24-2019，同时原标准废止。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任质量安全部归口。

本标准起草部门：标准化办公室。

本标准修编人：周艳涛  孙磊  党俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周莉

本标准批准人：鲁鹏  陈亮

本标准所代替标准的历次版本的发布情况为：

——Q/SYRD-204.24-2019《盛源热电氨区安全管理制度》起草人：耿业翔

氨区管理

- 范围

本标准规定盛源热电有限责任公司氨区的运行及安全管理事项，包括氨区出入管理规定、日常运行和检修规定、液氨接卸规定、登记建档与备案、监控管理、安全警示及应急管理的管理内容和方法。

本标准适用于阿拉尔盛源热电有限责任公司氨区管理标准。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB15603常用化学危险品贮存通则

GB18218危险化学品重大危险源辨识

GB26164.1电业安全工作规程第1部分：热力和机械

GB/T16483化学品安全技术说明书内容和项目顺序

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 危险化学品

是指具有易燃、易爆、有毒、有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，就称为危险化学品。危险化学品包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

- 职责

  - 国能中电

    - 负责氨区的运行和操作安全管理。

    - 负责氨气泄漏报警、保护功能的定期试验工作。

    - 负责氨区安全工器具和劳动防护用品的配置工作，并监督、指导相关工作人员正确使用。

    - 负责氨区操作人员的技能培训工作；负责向质量安全部上报危险化学品操作取证需求，做到人员取证上岗。

    - 负责氨区设备检修管理、技术改造及安全管理工作。

    - 负责检修人员的安全工器具和个人防护用品的配置。

    - 负责氨区自动保护装置以及安全附件的检测、试验工作。

    - 负责氨气泄漏检测仪定期检验工作，配合氨气泄漏报警、保护功能的定期试验工作。

    - 负责建立氨区设备管理档案。

  - 运营部

    - 负责监督氨区的运行和操作管理。

    - 负责氨区氨区运行规程及系统图修订。

  - 设备部

    - 负责氨区设备检修管理、技术改造方案的审核工作及安全监督工作。

    - 负责组织建立氨区设备管理档案。

    - 负责氨区压力容器和压力管道等有关设备以及安全附件的检测、试验工作。

    - 负责氨区防雷接地装置的检测、试验工作。

  - 质量安全部

    - 负责氨区管理标准、应急预案、应急演练方案制定及修订。

    - 负责组织氨区安全评估工作及重大危险源的备案工作。

    - 负责厂级氨区泄漏的应急预案和应急演练的监督管理工作。

    - 监督设备管理部建立、更新氨区设备管理档案。

    - 负责氨区的安全监督工作。

    - 负责液氨槽车进厂后的行驶路线引导及液氨接卸时的消防监护工作。

    - 负责正压式呼吸器的定期检查工作。

    - 负责氨区操作人员的取证和复证工作。

- 其他职责

  - 盛源热电应当明确本单位每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人，从总体管理、技术管理、操作管理三个层面对重大危险源实行安全包保。

  - 主要负责任人

    - 组织建立重大危险源安全包保责任制并指定对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人；

    - 组织制定重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；

    - 组织对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全技能培训；

    - 保证重大危险源安全生产所必需的安全投入；

    - 督促、检查重大危险源安全生产工作；

    - 组织制定并实施重大危险源生产安全事故应急救援预案；

    - 组织通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息，保证重大危险源安全监测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

  - 技术负责人

    - 组织实施重大危险源安全监测监控体系建设，完善控制措施，保证安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定；

    - 组织定期对安全设施和监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有效、可靠运行；

    - 对于超过个人和社会可容许风险值限值标准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施，直至风险满足可容许风险标准要求；

    - 组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相关资质、安全管理等情况，审查涉及重大危险源的变更管理；

    - 每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排查，制定管控措施和治理方案并监督落实；

    - 组织演练重大危险源专项应急预案和现场处置方案。

  - 操作负责人

    - 负责督促检查各岗位严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程；

    - 对涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业等进行监督检查，督促落实作业安全管控措施；

    - 每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查；

    - 及时采取措施消除重大危险源事故隐患。

- 管理内容与要求

  - 氨区安全管理

    - 禁止与工作无关的人员进入氨区。

    - 氨区是重点防火防爆单位，进入人员必须经许可进入，离开氨区需在登记簿上注明时间，进入氨区的所有人员必须严格遵守氨区的安全注意事项规定。

    - 禁止随身携带打火机、火柴以及易燃易爆等物品进入氨区。

    - 氨区应当按相关规定要求向社会承诺公告重大危险源安全风险管控情况，在安全承诺公告牌（详见附录A）企业承诺内容中增加落实重大危险源安全包保责任的相关内容。

    - 应当在氨区安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。

    - 氨区严谨明火，操作人员禁止吸烟。严禁在氨区内和装有氨气的设备附近放置易燃易爆物品。

    - 禁止在氨储罐旁、卸氨区等进行明火作业或做能产生火花的工作，应事先经过氨量测定，确保工作区域空气中含量小于3%并经公司安监部及发电技术部门批准后方可工作。

    - 氨区不准穿带铁钉子的鞋，应穿防静电工作服和防静电鞋，戴防护眼镜。操作时使用防爆工具，严禁铁器工具相互撞击以免产生火花。

    - 氨区必须设置二氧化碳、沙子、石棉布等防火器材。

    - 氨区内洗眼器处于可靠使用状态。

    - 固定喷水消防系统处于可靠使用状态，并定期试验。

    - 氨区围栏必须保持完整，并挂有“严禁烟火”等警告标示牌。

    - 氨区内严禁烟火，必须保持清洁，无杂草，不准储备其它易燃品和堆放杂物，不准搭临时建筑。

    - 所有进入氨区的人员必须进行登记，严禁吸烟，火种应交由值班人员放入火种盒内储存，工作人员离开氨区后必须将大门上锁。

    - 禁止任何车辆进入氨区，氨区周围消防通道要保持通畅。

    - 氨区必须配备足够数量的灭火器，氨区喷淋系统要定期进行检查试验。灭火器要定期进行检验，发现失效要及时更换。

    - 进入氨区进行作业的人员必须经过专业培训并持有上岗证，掌握氨区系统设备并了解氨气的性质和有关的防火防爆规定。

    - 进入氨区进行作业必须采取严格的隔断和吹扫措施，配备消防器具，应有专人负责监护，严格执行动火审批制度，动火作业必须办理动火工作票。

    - 作业人员必须加强个人防护，按照规定必须配备齐全安全防护装置（防护手套、护目镜、防护面罩、防护服等）并定期维护，进入现场维修时，必须检测浓度在允许范围内方可工作，作业人员应着防腐蚀的工作服并配戴防护眼镜，防毒面具。日常操作时应穿防静电工作服并戴橡胶手套。

    - 氨区卸氨时要有专人就地检查，发现跑、冒、滴、漏立即处理，严禁在雷雨天和附近地区发生火警时进行卸氨工作。

    - 严格执行登记制度，接卸液氨时，对液氨接卸人员姓名、证件、运行操作人员、设备情况进行登记。

    - 任何人进入氨区必须经过氨区管理人员许可，按规定办理登记手续后方可进入，禁止与工作无关的人员进入氨区。

    - 外来人员进入氨区安全检查，必须由相关职能部门人员陪同，氨区一律不接待外来参观学习人员

    - 进入氨区手机等通讯工具必须放置在氨区外。

    - 严禁机动车进入氨区，如必须进入，必须使用阻火器。

    - 系统运行时不准敲击设备，不准带压修理和紧固法兰盘等。

    - 氨区应每天手动测定一次空气中的氨气含量，氨气含量不得超过20ppm。

    - 氨区消防喷淋装置应每月进行喷淋试验，喷淋水源严禁中断，如因检修必须中断水源时，必须报公司安监部，并做好临时防范措施。

    - 如发生泄漏情况，工作人员应立即进入洗眼间，迅速打开淋浴器。也可根据风向指示，逆风方向逃离，并立即汇报领导和当值值长。

  - 氨区一般注意事项

    - 氨区应配备适合的消防器材和泄漏处置应急设施。氨区围墙（栏）必须完整，并设置“严禁烟火”、“液氨有毒”、“注意防护”、“易燃易爆”等明显的安全（及职业病危害）警示标志。氨区内应保持清洁、无杂草，不得储存其他易燃品或堆放杂物。氨区入口处应设置静电释放装置，并良好接地。

    - 氨区作业人员必须经过专业培训，熟悉系统，熟悉液氨物理、化学特性和危险性，并经考试合格，按照政府等部门的规定持证上岗。

    - 进入氨区应履行登记制度，严禁无关人员进入。非运行值班人员进入氨区，必须经过运行值班人员许可，按规定办理有关手续，并在运行值班人员监护下方可进入。氨区的大门进出后应随时关闭并上锁。

    - 氨区30m范围内属于静电导体的物体必须接地。进入氨区，不得携带打火机等火种，手机、摄像器材等非防爆电子设备必须关机，或将手机、摄像器材、火种等存放在氨区门外指定地点（处所）。进入氨区前应先以手触摸静电消除器，消除人体静电。

    - 进入氨区，禁止穿着可能产生静电的衣服或带钉子的鞋。在工作时应按照规定佩戴安全防护用品，安全防护用品（如：护目镜、防护手套、防氨面罩、防护服等）应定期维护并处于完好状态。

    - 氨区周围道路必须畅通，以确保消防车能正常作业。氨气输送管道及其桁架跨厂内道路的净空高度不应小于5m，桁架处应设醒目的交通限高标志。

    - 未经批准的车辆一律不得进入氨区内，必须进入的车辆需采取有效的防火措施（戴阻火器等）、并经有关部门批准后，在有关人员的监护下方可进入。

    - 禁止将氨区内的消防设施、安全标志等移作他用。

    - 氨区半径30m范围内严禁明火和散发火花。确因工作需要动用明火或进行可能散发火花的作业，应办理“一级动火工作票”。动火作业前必须进行可燃气体测试，应低于爆炸下限的20%，合格后方能准许动火。

    - 外来施工人员在进入氨区内施工前，须经安全教育并办理安全技术交底等相关手续后，在有关人员的监护下进行施工，作业期间监护人员不得离岗。

  - 液氨储罐及设备

    - 液氨设备的布置应便于操作、通风排毒和事故处理，同时必须留有足够宽度的操作面和安全疏散通道。液氨储罐应装设防雷装置，防雷装置应每年在雷雨季前检测一次，并建立设备档案。

    - 液氨储罐应有两点接地的静电接地设施，所有静电接地设施应定期检查、维护，并建立档案。

    - 液氨储罐应设液位计、压力表、温度仪、安全阀等监测装置。所有仪表和安全阀应定期检查、校验，并建立档案。

    - 液氨储罐应设有防火堤和应急收集池。防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。

    - 液氨储罐尽可能保持较低的工作温度，温度应低于40℃；非强迫冷却的液氨储罐必须设置遮阳棚，采取防晒措施。

    - 液氨储罐充装量不得超过储罐总容积的85%。

    - 应根据液氨储罐外壁温度和内部温度，设定合理的温度高报警值和自动联锁喷淋降温值。

  - 消防报警等安全监测装置

    - 氨区应装设液氨储罐降温淋水系统、消防喷淋系统。

    - 氨区应装设液氨储罐内温度和压力高报警等装置。

    - 氨区应设有氨气浓度检测器，具备远传和就地警报功能。

    - 液氨储罐温度高联动降温水喷淋系统与消防喷淋系统必须可靠投运，当液氨储罐罐体温度过高时自动启动降温水喷淋系统，对罐体自动喷淋减温；当氨气泄漏达到规定值时应自动启动消防喷淋系统。

    - 加强氨区设备系统检查和维护管理，防止液氨泄漏。应定期进行氨气泄漏自动报警、降温水喷淋系统，消防喷淋系统和灭火器材的检查试验，保证其始终处于完好投用状态。

  - 氨区检修维护

    - 严格执行工作票制度。在氨区内从事任何工作时必须填用工作票，履行相关手续。

    - 氨区系统检修开工前应用氮气进行置换合格并泄压后，方可进行检修工作，与系统的隔绝点需挂锁、加装带手柄堵板（盲板），恢复堵板（盲板）前需确认堵板内无压力，氨气浓度低于35ppm（体积浓度）。如出现工作间断，每次开工前应再次测量氨气浓度，符合要求后方可开工。

    - 氨区设备系统运行时不准敲击，不准带压修理和紧固法兰等设备，检修时系统排放的残液应专门统一收集。

    - 发现系统存在泄漏时，应使用便携式漏氨检测仪查漏，禁止明火查漏。严禁管道内带压复紧紧固螺栓和用捻打等可能产生火花、静电、温度的方法消除外漏。

    - 氨区系统经过检修后，应进行气密性试验，不合格严禁投入使用。

    - 当进入设备内部进行维修时，除应用氮气对相关设备和管道进行吹扫外，还应保证设备内氧浓度达到18～21%。

    - 液氨介质管道使用灰铸铁材料阀门时，其适用的公称压力不得大于1.0MPa，温度不得低于-10℃。

    - 氨区设备系统中的缓冲罐、蒸发器、液氨储罐及管道上的压力表、测温表应每半年校验一次，安全阀应每年至少校验一次。

    - 应建立氨区设备技术资料台账，对氨区的所属设备（包括压力容器、设备、管道、阀门）及附属设备定期检修，保证设备安全运行。检修周期和工期一般宜与主机同步。

    - 在进行氨区管道系统气密性试验前应制定安全、技术和组织措施，确保作业人员和设备的安全。

    - 氨区管道应具有良好的防雷、防静电接地装置，并定期进行检查和检测。氨区管道严禁作为导体和接地线使用。氨区管道的法兰应做好金属跨接。

    - 氨区管道垫片禁止使用橡皮垫、塑料垫、铜质垫。

    - 氨区管道应能自由膨胀，并采取防振、防磨措施。

    - 氨区内施工、检修工作必须保持通风良好，防止明火和其它激发能源。

  - 液氨卸料安全管理

    - 承担运输液氨的运输单位必须具有危化品运输许可资质，运输液氨的槽车必须有押运员作业证、槽车使用证及准用证等资质证。

    - 运送液氨的槽车到达现场后，卸氨前应核准票据（数量和质量）和有关证件（押运员作业证、槽车使用证及准用证等），对液氨运输人员做好相关的安全交底。

    - 卸氨准备工作

- 卸氨操作前，要设立安全隔离区，防止无关人员进入卸氨区域。

- 卸氨操作时，运行值班人员和运输人员均需佩戴好防护用品。

- 卸氨操作时，运行值班人员应随时监测作业区内氨气浓度低于35ppm，浓度超标时应立即停止卸氨，查找漏氨点并处理好后才能继续作业。

- 槽车进入装卸台后，应手刹制动，并熄火。槽车有滑动可能时，应加以固定。

- 卸氨前必须连接好装卸台与车辆的静电接地线，并于车前后位置放置安全标示。禁止在卸氨区检修车辆。

    - 卸氨操作

- 槽车押运人员必须服从氨区运行值班人员的指挥，押运人员只负责车上的连接，不准操作氨区内的任何设备、阀门和其他部件，氨区运行值班人员应正确连接装卸台气相管和液相管与槽车的气相管和液相管。并检查连接是否牢固、漏气，并应排尽空气。如有泄漏，应处理后再进行卸氨。

- 卸氨时所用的气相管和液相管应使用金属万向节。

- 卸氨操作时应经常观察风向标，操作人员应保持在上风向位置。

- 卸氨时应时刻注意储罐和槽车的液位变化，严禁储罐超装（超过最大储氨量）和槽车卸空，槽车内应保留有0.05MPa以上余压，但最高不得超过当时环境温度下介质的饱和压力。

    - 液氨卸料时，严禁采用空气压料和有可能引起罐体内温度迅速升高的方法进行卸料。必要时，可用不高于45℃温水加热升温或用不大于设备压力的干燥氮气压送。

    - 液氨卸料时，槽车押运人员、氨区运行值班人员不得擅自离开操作岗位，驾驶员必须离开驾驶室。

    - 液氨卸料时，速度不应太快，当储罐液位达到安全高限时，禁止向储罐强行卸料。槽车卸料完毕后，立即关闭切断阀，收好卸料导管及支撑架。

    - 如遇闪电、雷击、大雨、大风（6级以上）天气，或卸氨区周围30m范围内有明火、易燃、有毒介质泄漏及其他不安全因素时，应立即停止（或不得进行）卸氨操作。

    - 卸氨结束由运行值班人员和槽车人员共同确认安全后，槽车方可启动离开装卸台。

    - 严禁在氨区内进行清洗和处理剩余危险物料作业，不得用氨区内的消防水、生产用水冲洗卸氨车辆。

  - 应急处置

    - 应急处置以人员安全为首要任务，当出现危及人身安全的情形时，应迅速组织人员撤离。

    - 发生液氨泄漏时，处理的决策依据是氨气监测器检测的氨含量。当出现漏氨报警时，运行值班人员应汇报值长及消防部门，并立即停运相关设备，确认自动消防喷淋装置启动，携带便携式漏氨检测仪进行就地测量确认。靠近氨区前，应明确上风位，进入氨区必须穿戴好全身防护用品。

    - 液氨轻微泄漏

- 做好个人防护，立即关闭相关阀门，切断氨气泄漏源，防止氨继续外漏。当氨泄漏量达规定值时启动自动消防喷淋装置，进行水稀释、吸收泄漏的液氨和氨气，防止氨气扩散。

- 迅速抢救被困和受伤人员。

- 根据危及范围做好标志，封锁现场，组织检修人员进行抢修，将氨泄漏程度减至最低。

    - 大量液氨泄漏处理

- 立即发出应急警报，通知危害区域(本企业员工和周边居民）的人群迅速撤离，启动应急救援预案。在泄漏范围不明的情况下，初始隔离距离至少150m，然后进行气体浓度检测，根据有害气体的实际浓度，调整隔离和疏散距离，严格限制无关人员进入。

- 应急救援抢险小组投入抢险救援时，必须穿戴合适的防护用品，佩戴防氨面罩或正压式呼吸器，切断可能的泄漏源，开启消防喷淋；消防人员在上风口负责用开花或喷雾水枪进行掩护、协助操作，以控制危险源，抢救受伤人员。

- 一旦发生火灾、爆炸事故，应立即采取局部或全部断电措施，组织人员进行扑救，防止事故进一步扩大。有人员受伤时，应立即抢救伤员，同时向医疗部门（机构）求救。

- 做好事故现场保护、警戒和事故处理工作。

    - 氨泄漏引起着火时，不可盲目扑灭火焰，必须遵循“先控制、后消灭”的原则，首先设法切断气源，再灭火。若不能切断气源，则禁止扑灭泄漏处的火焰，必须用喷水进行冷却。

    - 人员急救处理

- 当液氨与皮肤接触时，应立即脱去被污染的衣服，用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗皮肤，并迅速就医。

- 当液氨与眼睛接触时，应立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗眼睛至少15min，并迅速就医。

- 当人体吸入液氨时，应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，应进行输氧；如停止呼吸，应立即进行人工呼吸，并迅速就医。

  - 氨区安全防护用品管理

    - 氨区的安全防护用品包括正压式空气呼吸器、防化服、防毒面具、防护眼镜、防酸碱手套、橡胶雨靴等各4套、气密式防化服2套、便携式防爆应急灯2台，稀2%硼酸5L，设有洗眼器4套等。

    - 每班检查1次各防护用品，确认数量是否缺少、外观是否破损清洁、保质期是否过期、放置是否整齐等。如有异常，应及时处理，并做好记录。

    - 每天白班检查稀硼酸外观，确认标签及使用说明是否完好，并做好记录。

    - 每月检查正压式呼吸器1次，并做好记录。

- 检查气源压力：要求气瓶内部的压力在25-30MPa，当气压不足时应联系消防队充气。

- 检查系统气密性：保持供气阀和旁通阀处于关闭状态,打开气瓶阀，压力稳定后关闭，1min内压降应不大于2MPa（禁止浸入水中检查漏气）。

- 检查残气报警装置：打开气瓶阀，稍后关闭，缓慢转动旁通阀排气，观察压力表，当压力降至4-6MPa时，查看报警器是否发出报警信号。

- 检查面罩的密封性：在不打开气瓶阀的情况下深呼吸，若呼吸困难则气密性好。

- 检查供气阀的供气情况：打开气瓶阀开关，戴好面罩，深吸一口气,若供气阀能“啪”的一声顺利打开，且在自由呼吸过程中能自由地供气和停气，若关闭供气阀，打开旁路阀开关，面罩内有气流持续供气。关闭旁路阀后供气终止,则说明供气阀和旁路阀都正常。

- 检查与考核

  - 检查

    - 氨区安全内容详见附录B。

  - 考核

    - 在定期或不定期相关检查工作中，如果重复出现氨区装置性违章或一些装置性违章得不到根除，根据情况联责考核相关部门100-500元。

    - 对包保责任制中各负责人未严格按照相关职责进行的，按《安全生产责任制管理》中规定执行。

    - 违章人、部门的罚款按照财务处有关规定进行办理，罚金如数列入安全生产奖励基金，专款专用。

    - 本办法执行中如有不当之处请各部门及时反馈，未尽事宜参考有关安全工作规定处理。

_________________________________

（规范性附录）

  - 氨区安全包保公示牌

| 重大危险源安全包保公示牌 编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （危险化学品名称） |  | 主要负责人 | （姓名）（手机号码） （在企业的职务） |
|  |  | 技术负责人 | （姓名）（手机号码） （在企业的职务） |
| （重大危险源级别） （最大数量/吨） |  |  |  |
|  |  | 操作负责人 | （姓名）（手机号码） （在企业的职务） |
| 监督举报电话 |  | （企业电话），（企业邮箱），12350 |  |
| 主要 负责人 职责 | 1.（包保责任原文） 2. 3. 4. 5. 6. 7. |  |  |
| 技术 负责人 职责 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. |  |  |
| 操作 负责人 职责 | 1. 2. 3. 4. |  |  |

表号：2087-01

（资料性附录）

  - 氨区检查表

| 项目 | 检查标准 | 发现问题 | 责任部门 | 整改时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业人员行为检查 | 1.值班人员是否穿着不引起静电的服装及穿着无铁钉的鞋靴。 |  |  |  |  |
|  | 2.值班人员是否进行过液氨方面的安全培训、有无资质。 |  |  |  |  |
| 氨区安全防爆 | 3、氨区内的灯具是否均为防爆型。进入氨区人员是否按规定登记并交出携带的火种。 |  |  |  |  |
|  | 4、氨区是否装有氨气报警装置;氨区周围是否有鲜明的警戒标志。 |  |  |  |  |
|  | 5、氨区及30米内动火，是否有严格审查的动火工作票。 |  |  |  |  |
|  | 6、氨区门口应装设静电释放装置)，装置旁(铜板)旁宜装设触摸释放静电指令标志牌。 |  |  |  |  |
|  | 7、氨区，应装防雷装置，防雷接地装置每年进行一次检测，接地电阻应满足要求。 |  |  |  |  |
|  | 8、氨吸收间应采用防爆型照明灯具、开关、电源箱等电气装置。 |  |  |  |  |
| 液氨储罐 | 9、检查其外观情况，漆层有无脱落;其封头有无鼓包现象 |  |  |  |  |
|  | 10、储罐场地应整洁，无关管道与罐体连接。 |  |  |  |  |
|  | 11、焊缝是否均进行过无损探伤，是否进行定期检验。 |  |  |  |  |
| 保护报警装置 | 12、自动保护装置是否可靠并正确动作。各种远程显示仪表工作是否可靠。 |  |  |  |  |
|  | 13、液位及远程显示装置是否正常，报警装置工作是否可靠。 |  |  |  |  |
| 设备定期检修及日常维护 | 14、氨罐、氨蒸发罐及缓冲罐、吸收罐应经常进行外观检查。期检修及日常维护。 |  |  |  |  |
|  | 15、是否能按期对氨罐及安全阀进行校验，安全阀、压力表等在压力容器登录簿上应有校验记录。 |  |  |  |  |
|  | 16、现场测试仪表是否可靠工作并定期检定。 |  |  |  |  |
| 消防要求 | 17、氨区消防灭火器材应存放在用不产生静电火花材料制作的箱子里。箱子内应采取消防灭火器材相互碰撞的措施。 |  |  |  |  |
|  | 18、消防设施是否满足要求，是否具备使用条件，是否定期检查签字。 |  |  |  |  |
|  | 19、水带是否挂好有无破损字。 |  |  |  |  |
|  | 20、水枪接口是否完全。 |  |  |  |  |
|  | 21、年检时间是否到期。 |  |  |  |  |
|  | 22、器材压力是否正常。 |  |  |  |  |
|  | 23、器材铅封是否正常。 |  |  |  |  |
|  | 24、器材喷管是否完好。 |  |  |  |  |
| 通风设备 | 25、通风设备满足使用要求，完好无损使用良好。 |  |  |  |  |
| 建筑物 | 26、建筑物完好无损。 |  |  |  |  |
| 照明设施 | 27、氨区区域内设置明显照明设施。 |  |  |  |  |
| 风向标 | 28、在明显的位置应安装一定数量的风向标，使用灵活满足使用条件。 |  |  |  |  |
| 文明卫生要求 | 29、氨区区域内应保持清洁，无杂草树木等易燃物品，无油污，不准储存其它易燃物品和堆放杂物，不准塔建临时建筑。 |  |  |  |  |
| 氨区基本要求 | 30、氨区内必须严禁烟火，严禁放置易爆易燃物品，并应设“严禁烟火”的标示牌。在氨区和发电机的附近，应备有必要的消防设备。氨区应设有不低于2m的实体围墙。 |  |  |  |  |
|  | 31、氨区出入口应装设标示牌，入口醒目位置应装设“未经许可不得入内”、“禁止烟火”、“禁止带火种”、“防火重地部位”文字标志牌，氨区出入制度和带有“火种箱”标示的火种箱。 |  |  |  |  |
|  | 32、氨区入口处应装设静电释放器，并在其上悬挂“静电释放器”文字标志牌。 |  |  |  |  |
|  | 33、氨区围墙外侧，应醒目标注“氨区重地严禁烟火”字样。 |  |  |  |  |
|  | 34、氨区的配电间、控制操作间电气、通讯设施的设计应符合GB50058爆炸和火灾环境电力装置设计规范的规定。通风系统必须用非燃性材料制成，其结构应坚固，连接应严密，并不得产生气体滞留的死角。 |  |  |  |  |
|  | 35、氨区应配备操作、维护常用的铜制或铍铜合金工具。 |  |  |  |  |