Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2057—2021

代替Q/SYRD－2057－2020

空调管理

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司发布

目  录

前  言	II

1 目的	1

2 适用范围	1

3 管理内容与方法	1

前  言

根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》、DL／T800—2018《电力企业标准编制规定》、GB/T 15498-2017《企业标准体系管理标准和工作标准体系》编制规定。

本标准是对Q/SYRD-203.15-2020《空调使用管理》的修编，本标准自实施之日起，代替Q/SYRD-203.15-2020。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司综合事务部归口。

本标准修编人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

——Q/SYRD-203.15-2020《空调使用管理》 本标准起草人:周莉 王春 闫敏慧 吴姣如 丁群；

空调管理

- 范围

为了加强阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）各部门空调管理，确保人身及设备安全，既达到夏季室内降温又节约用电的目的，特制定本规定。

本标准适用于阿拉尔盛源热电有限责任公司空调的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 管理内容与方法

  - 生活区空调管理

    - 空调制冷使用季节，每年六月上旬至九月上旬，当室外温度超过30度时可启用，若高温提前或延后，灵活掌握使用时间。

    - 严格按空调说明书操作使用，避免人为故障或安全事故发生。

    - 空调使用实行“区域负责制”，人人有责，爱护空调设备，任何人不得随意改变空调机的风叶方向及随意打开机壳或拆卸机件，避免人为损坏，每发现一次将对个人进行罚款500元。

    - 在使用空调期间要将门窗关闭，以确保空调的使用效果。雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。坚决杜绝开窗使用空调的现象。发现一次将对每个人进行100-500元罚款。

    - 人员离开房间应及时关闭空调。严禁室内无人，空调处于运行状态。发现一次将对每个人进行200-1000元罚款。

    - 盛源热电将不定期检查空调的使用情况，若发现有违规使用或损坏现象，造成空调及遥控器损坏的，产生经济损失的，将有损坏人进行赔偿，找不到损坏人时，将有区域负责人承担。

    - 若发现异常情况，如异常噪声、气味、烟雾，温度升高、漏电等现象，请立即切断电源开关，然后与管理员联系。

  - 生产区域空调管理

    - 根据季节，及时调整空调温度使生产区内各重要场所温度保持在20-25℃，空调发生故障，及时通知设备部电气专业联系专业人员进行处理。

    - 每月一次对机房专用空调的电源系统的测量、制冷系统的检查，排水系统的检查等发现问题及时处理。

    - 空调所需耗材（过滤网、氟利昂、加湿罐等）以及机房专用空调所有使用的零配件由代维方提供并定期进行更换（周期为三个月）。

    - 空气处理机的维护

      - 表面清洁，风机转动部件无灰尘、油污、皮带转动无异常摩擦。

      - 过滤器清洁、滤料无破损、透气孔无阻塞、无变形。

      - 蒸发器翅片应明亮无阻塞、无污痕。

      - 翅片水槽和冷凝水盘应干净无沉积物，冷凝水管应畅通。

      - 送、回风道及静压箱无跑、冒、漏风现象。

    - 风冷冷凝器的维护

      - 风扇支座紧固，基墩不松动，无风化现象。电机和风叶应无灰尘、油污、扇叶转动正常，无抖动和摩擦。

      - 定期用钳形电流表测试风机的工作电流，检查风扇的调速机构，看是否正常。

      - 经常检查、清洁冷凝器的翅片，应无灰尘、油污。接线盒和风机内无进水。

      - 电机的轴承应为紧配合，发现扇叶摆动或转动不正常时应进行维修或更换。

      - 制冷部分的维护

      - 用高、低压气压表测试制冷管路的高低压压力，发现问题及时排除。

      - 经常用手触摸压缩机表面温度，有无过冷过热现象，发现有较大温差时，应查明原因。

      - 定期观察视镜内氟利昂的流动情况，判断有无水份，是否缺液。

      - 检查冷媒管固定位置有无松动或震动情况。

      - 检查冷媒管道保温层，发现破损应及时修补。

      - 制冷管道应畅通，发现堵塞及时排除。

    - 加湿器部分的维修

      - 保持加湿水盘和加湿罐的清洁，定期清除水垢。

      - 检查给排水管路，保证畅通，无渗漏、无堵塞现象。

      - 检查电磁阀的动作，加湿负荷电流和控制器的工作情况，发现问题及时排除。

      - 检查电极、远红外管，保持其完好无损、无污垢。

    - 电气控制部分的维护

      - 定期检查报警器声、光报警是否正常，接触器、熔断器有无松动或损坏，发现问题及时排除。

      - 检查电加热器的螺丝有无松动，热管有无尘埃，如有松动和尘埃应及时紧固和清洁。

      - 用钳形电流表测试所有电机的负载电流，测量数据与原始记录不符时，应查出原因，进行排除。

      - 检查继电器和电子元件有无损坏和变质，发现问题及时更换。

      - 测量回风温度，偏差超出标准时，应进行调正。

      - 测量设备的保护接地线，如果引线接触不良，应及时紧固。

      - 测量设备绝缘，检查导线有无老化现象。

    - 对空调系统每半年应进行一次工作运行情况测试，以及时掌握系统各主要设备的性能，并对空调系统设备进行一次有针对性的整修和调整，保证系统运行稳定可靠，不带病工作。

  - 空调运行效果

    - 通过对空气处理机的维护，以确保设备表面、过滤器清洁，送回风道无跑、冒、漏风现象。

    - 通过对风冷冷凝器的维护，以确保风扇和电机的轴承无松动。

    - 通过对制冷部分的维护，以确保制冷管路的高低压压力，氟利昂的流动情况，冷媒管有无松动，制冷管道的畅通。

    - 通过对加湿器部分的维护，以确保加湿水盘和加湿罐的清洁，给排水管路畅通，电极、远红外管，完好无损、无污垢。

    - 通过对冷却系统的维护，以确保冷却循环管路畅通，冷却水泵运行正常，冷却塔风机运行正常，冷却水池自动补水、水位显示及告警等装置完好。

    - 通过对电气控制部分的维护，以确保报警器声、光报警正常，电加热器的螺丝无松动，继电器和电子元件有无损坏和变质，测 量回风温度、设备的保护接地线、设备绝缘应进行调正紧固。

    - 建立完备的机房专用空调维护保养记录，为今后的日常维护保养、运行维护等提供可靠有效的依据。

- 检查与考核

对违反本制度相关规定按《绩效考核管理标准》规定内容执行。

_________________________________